## Sheet1
Temp in Degrees Fahrenheit | Gauge Pressure | Absolute Pressure | Specific Volume Liquid | Specific Volume Vapor | Density Liquid | Density Vapor | Enthalpy BTU/LB Hf | Enthalpy BTU/LB Hg | Entropy Btu/Lb-R Sg
Ammonia Pressure-Enthalpy Calculator
-65 | -20.4 | 4.69 | 0.0227 | 52.5619 | 44.15 | 0.019 | -26.107 | 587.32 | 1.4905
-64 | -20 | 4.84 | 0.0227 | 50.8815 | 44.11 | 0.0197 | -25.123 | 587.73 | 1.4876 |  | Enter Evaporator Temperature (°F) |  |  |  | 10 | °F
-63 | -19.7 | 5.02 | 0.0227 | 49.3229 | 44.07 | 0.0203 | -24.041 | 588.14 | 1.4847 |  | Enter Condensing Temperature (°F) |  |  |  | 95 | °F
-62 | -19.4 | 5.18 | 0.0227 | 47.7644 | 44.03 | 0.0209 | -22.958 | 588.54 | 1.4818 |  | Enter Recirc. Pump Pressure (psig) |  |  |  | 25 | psig
-61 | -19 | 5.37 | 0.0227 | 46.3175 | 43.99 | 0.0216 | -21.884 | 588.95 | 1.479 |  | Enter Compressor Suction Temp.(°F) |  |  |  | 20 | °F
-60 | -18.6 | 5.53 | 0.0228 | 44.8709 | 43.95 | 0.0223 | -20.809 | 589.35 | 1.4762
-59 | -18.2 | 5.72 | 0.0228 | 43.5023 | 43.9 | 0.023 | -19.856 | 589.75 | 1.4734
-58 | -17.8 | 5.91 | 0.0228 | 42.183 | 43.86 | 0.0237 | -18.887 | 590.15 | 1.4706
-57 | -17.4 | 6.11 | 0.0228 | 40.9108 | 43.82 | 0.0244 | -17.835 | 590.55 | 1.4678
-56 | -17 | 6.31 | 0.0228 | 39.684 | 43.78 | 0.0252 | -16.796 | 590.95 | 1.465
-55 | -16.6 | 6.52 | 0.0229 | 38.5006 | 43.74 | 0.026 | -15.694 | 591.34 | 1.4623
-54 | -16.2 | 6.73 | 0.0229 | 37.3589 | 43.69 | 0.0268 | -14.683 | 591.74 | 1.4596
-53 | -15.7 | 6.95 | 0.0229 | 36.2572 | 43.65 | 0.0276 | -13.568 | 592.13 | 1.4569
-52 | -15.3 | 7.18 | 0.0229 | 35.1939 | 43.61 | 0.0284 | -12.52 | 592.52 | 1.4542
-51 | -14.8 | 7.41 | 0.023 | 34.1675 | 43.57 | 0.0293 | -11.603 | 592.92 | 1.4515
-50 | -14.3 | 7.64 | 0.023 | 33.1765 | 43.53 | 0.0301 | -10.431 | 593.31 | 1.4489
-49 | -13.8 | 7.89 | 0.023 | 32.2196 | 43.48 | 0.031 | -9.357 | 593.69 | 1.4462
-48 | -13.3 | 8.14 | 0.023 | 31.2953 | 43.44 | 0.032 | -8.356 | 594.08 | 1.4436
-47 | -12.8 | 8.39 | 0.023 | 30.4025 | 43.4 | 0.0329 | -7.338 | 594.47 | 1.441
-46 | -12.2 | 8.66 | 0.023 | 39.2398 | 43.46 | 0.0339 | -6.255 | 594.85 | 1.4384
-45 | -11.7 | 8.92 | 0.0231 | 28.7062 | 43.32 | 0.0348 | -5.274 | 595.24 | 1.4358
-44 | -11.1 | 9.2 | 0.0231 | 27.9004 | 43.27 | 0.0358 | -4.29 | 595.62 | 1.4333
-43 | -10.6 | 9.48 | 0.0231 | 27.1216 | 43.23 | 0.0369 | -3.033 | 596 | 1.4307
-42 | -10 | 9.77 | 0.0232 | 26.3685 | 43.19 | 0.0379 | -2.088 | 596.38 | 1.4282 |  | Point | °F | psia | psig | Enthalpy | Entropy
-41 | -9.3 | 10.07 | 0.0232 | 25.6402 | 43.15 | 0.039 | -1.009 | 596.76 | 1.4257 |  | A | 95 | 195.35 | 180.65 | 149.16
-40 | -8.7 | 10.38 | 0.0232 | 24.9359 | 43.1 | 0.0401 | 0 | 597.13 | 1.4232 |  | B | 10 | 38.38 | 23.68 | 149.16
-39 | -8.1 | 10.69 | 0.0232 | 24.2545 | 43.06 | 0.0412 | 1.03 | 597.51 | 1.4207 |  | C | 10 | 38.38 | 23.68 | 614.04 | 1.3339
-38 | -7.4 | 11.01 | 0.0232 | 23.5953 | 43.02 | 0.0424 | 2.111 | 597.88 | 1.4182 |  | D | 240 | 195.35 | 180.65 | 728.23 | 1.3339
-37 | -6.8 | 11.34 | 0.0233 | 22.9574 | 42.97 | 0.0436 | 3.234 | 598.26 | 1.4157 |  | E | 95 | 195.35 | 180.65 | 631.52 | 1.1756
-36 | -6.1 | 11.67 | 0.0233 | 22.34 | 42.93 | 0.0448 | 4.231 | 598.63 | 1.4133 |  | F | 10 | 38.38 | 23.68 | 53.456
-35 | -5.4 | 12.01 | 0.0233 | 21.7423 | 42.89 | 0.046 | 5.201 | 599 | 1.4109 |  | G | 10 | 39.28 | 25 | 53.456
-34 | -4.7 | 12.37 | 0.0233 | 21.1637 | 42.85 | 0.0473 | 6.381 | 599.37 | 1.4084
-33 | -3.9 | 12.73 | 0.0234 | 20.6035 | 42.8 | 0.0485 | 7.413 | 599.73 | 1.406 |  | Refrigerating Effect |  |  | 464.88 | Btu/Lb
-32 | -3.2 | 13.1 | 0.0234 | 20.0609 | 42.76 | 0.0498 | 8.479 | 600.1 | 1.4036 |  | Theoretical Discharge Temp |  |  | 240 | °F
-31 | -2.4 | 13.47 | 0.0234 | 19.5353 | 42.72 | 0.0512 | 9.572 | 600.46 | 1.4013 |  | Mass Flow Rate |  |  | 0.43022 | Lbs/min
-30 | -1.6 | 13.86 | 0.0234 | 19.0262 | 42.67 | 0.0526 | 10.552 | 600.83 | 1.3989 |  | Constant Volume Suction |  |  | 7.3224 | CuFt/Lb
-29 | -0.8 | 14.25 | 0.0235 | 18.5328 | 42.63 | 0.054 | 11.636 | 601.19 | 1.3966 |  | Theoretical Horsepower/Ton |  |  | 1.1576 | BHP
-28 | 0 | 14.66 | 0.0235 | 18.0548 | 42.59 | 0.0554 | 12.635 | 601.55 | 1.3942 |  | Compressor CFM/Ton |  |  | 3.1502 | CFM/Ton
-27 | 0.37 | 15.07 | 0.0235 | 17.5914 | 42.55 | 0.0568 | 13.763 | 601.9 | 1.3919 |  | Compression Ratio |  |  | 5.0899 | : 1
-26 | 0.79 | 15.49 | 0.0235 | 17.1422 | 42.5 | 0.0583 | 14.819 | 602.26 | 1.3896 |  | Latent Heat Of Vaporization |  |  | 560.584 | Btu/Lb
-25 | 1.23 | 15.93 | 0.0236 | 16.7068 | 42.46 | 0.0599 | 15.892 | 602.62 | 1.3873 |  | Non-Refrigerating Effect |  |  | 95.704 | Btu/Lb
-24 | 1.67 | 16.37 | 0.0236 | 16.2845 | 42.42 | 0.0614 | 16.922 | 602.97 | 1.385
-23 | 2.12 | 16.82 | 0.0236 | 15.875 | 42.37 | 0.063 | 17.956 | 603.32 | 1.3827
-22 | 2.58 | 17.28 | 0.0236 | 15.4778 | 42.33 | 0.0646 | 19.057 | 603.67 | 1.3805
-21 | 3.05 | 17.75 | 0.0236 | 15.0925 | 42.29 | 0.0663 | 20.116 | 604.02 | 1.3782
-20 | 3.54 | 18.24 | 0.0237 | 14.7187 | 42.24 | 0.0679 | 21.237 | 604.37 | 1.376
-19 | 4.03 | 18.73 | 0.0237 | 14.3559 | 42.2 | 0.0697 | 22.251 | 604.72 | 1.3737
-18 | 4.53 | 19.23 | 0.0237 | 14.0038 | 42.16 | 0.0714 | 23.308 | 605.06 | 1.3715
-17 | 5.05 | 19.75 | 0.0237 | 13.6621 | 42.11 | 0.0732 | 24.398 | 605.4 | 1.3693
-16 | 5.57 | 20.27 | 0.0238 | 13.3303 | 42.07 | 0.075 | 25.451 | 605.74 | 1.3671
-15 | 6.11 | 20.81 | 0.0238 | 13.0082 | 42.02 | 0.0769 | 26.511 | 606.08 | 1.365
-14 | 6.66 | 21.36 | 0.0238 | 12.6954 | 41.98 | 0.0788 | 27.583 | 606.42 | 1.3628 |  | 195.35 | b1710 | h1771
-13 | 7.22 | 21.92 | 0.0238 | 12.3917 | 41.94 | 0.0807 | 28.681 | 606.76 | 1.3606 |  |  | b4250 | h4320
-12 | 7.79 | 22.49 | 0.239 | 12.0966 | 41.89 | 0.0827 | 29.752 | 607.09 | 1.3585
-11 | 8.37 | 23.07 | 0.0239 | 11.81 | 41.85 | 0.0847 | 30.759 | 607.43 | 1.3564 |  | 0 | b195 | h1951
-10 | 8.96 | 23.66 | 0.0239 | 11.5315 | 41.81 | 0.0867 | 31.824 | 607.76 | 1.3542 | 6 | 4 | b197 | h212
-9 | 9.57 | 24.27 | 0.0239 | 11.2608 | 41.76 | 0.0888 | 32.986 | 608.09 | 1.3521 | 8 | 7 | b215 | h230
-8 | 10.19 | 24.89 | 0.024 | 10.9978 | 41.72 | 0.0909 | 34.019 | 608.42 | 1.35 | 10 | 9 | b237 | h282
-7 | 10.82 | 25.52 | 0.024 | 10.7422 | 41.67 | 0.0931 | 35.085 | 608.75 | 1.3479 | 12 | 11 | b285 | h300
-6 | 11.47 | 26.17 | 0.024 | 10.4937 | 41.63 | 0.0953 | 36.176 | 609.07 | 1.3459 | 13.89 | 12.9 | b306 | h345
-5 | 12.13 | 26.83 | 0.024 | 10.2521 | 41.59 | 0.0975 | 37.263 | 609.39 | 1.3438 | 14 | 14 | b348 | h362
-4 | 12.8 | 27.5 | 0.0241 | 10.0172 | 41.54 | 0.0998 | 38.346 | 609.72 | 1.3417 | 15 | 15 | b368 | h409
-3 | 13.48 | 28.18 | 0.0241 | 9.7887 | 41.5 | 0.1022 | 39.385 | 610.04 | 1.3397 | 16 | 16 | b413 | h427
-2 | 14.18 | 28.88 | 0.0241 | 9.5665 | 41.45 | 0.1045 | 40.46 | 610.35 | 1.3376 | 18 | 17 | b431 | h445
-1 | 14.89 | 29.59 | 0.0241 | 9.3503 | 41.41 | 0.1069 | 41.544 | 610.67 | 1.3356 | 18.279 | 18.279 | b451 | h492
0 | 15.62 | 30.32 | 0.0242 | 9.1401 | 41.36 | 0.1094 | 42.619 | 610.99 | 1.3336 | 20 | 19 | b498 | h543
1 | 16.36 | 31.06 | 0.0242 | 8.9355 | 41.32 | 0.1119 | 43.712 | 611.3 | 1.3316 | 23.724 | 21.8 | b549 | h590
2 | 17.11 | 31.81 | 0.0242 | 8.7364 | 41.27 | 0.1145 | 44.839 | 611.61 | 1.3296 | 25 | 24.3 | b596 | h637
3 | 17.88 | 32.58 | 0.0243 | 8.5426 | 41.23 | 0.1171 | 45.905 | 611.92 | 1.3276 | 30 | 27.5 | b643 | h688
4 | 18.66 | 33.36 | 0.0243 | 8.354 | 41.19 | 0.1197 | 46.96 | 612.23 | 1.3256 | 30.397 | 30.397 | b694 | h735
5 | 19.46 | 34.16 | 0.0243 | 8.1704 | 41.14 | 0.1224 | 48.045 | 612.54 | 1.3237 | 34.253 | 32.2 | b741 | h782
6 | 20.28 | 34.98 | 0.0243 | 7.9917 | 41.1 | 0.1251 | 49.143 | 612.84 | 1.3217 | 35 | 35 | b788 | h829
7 | 21.1 | 35.8 | 0.0244 | 7.8177 | 41.05 | 0.1279 | 50.218 | 613.15 | 1.3198 | 38.488 | 36.7 | b835 | h876
8 | 21.95 | 36.65 | 0.0244 | 7.6482 | 41.01 | 0.1307 | 51.321 | 613.45 | 1.3178 | 40 | 39 | b882 | h927
9 | 22.81 | 37.51 | 0.0244 | 7..4831 | 40.96 | 0.1336 | 52.376 | 613.75 | 1.3159 | 43.126 | 41.5 | b933 | h974
10 | 23.68 | 38.38 | 0.0244 | 7.3224 | 40.92 | 0.1336 | 53.456 | 614.04 | 1.314 | 45 | 44 | b980 | h1021
11 | 24.58 | 39.28 | 0.0245 | 7.1657 | 40.87 | 0.1396 | 54.575 | 614.34 | 1.3121 | 48.194 | 46.5 | b1027 | h1068
12 | 25.48 | 40.18 | 0.0245 | 7.0132 | 40.82 | 0.1426 | 55.633 | 614.64 | 1.3101 | 50 | 49 | b1074 | h1119
13 | 26.41 | 41.11 | 0.0245 | 6.8645 | 40.78 | 0.1457 | 56.707 | 614.93 | 1.3083 | 53.72 | 51.8 | b1125 | h1166
14 | 27.35 | 42.05 | 0.0246 | 6.7196 | 40.73 | 0.1488 | 57.814 | 615.22 | 1.3064 | 59.731 | 56.7 | b1172 | h1213
15 | 28.31 | 43.01 | 0.0246 | 6.5784 | 40.69 | 0.152 | 58.923 | 615.51 | 1.3045 | 60 | 60 | b1219 | h1260
16 | 29.28 | 43.98 | 0.0246 | 6.4408 | 40.64 | 0.1553 | 60.025 | 615.79 | 1.3026 | 66.255 | 63 | b1266 | h1307
17 | 30.28 | 44.98 | 0.0246 | 6.3066 | 40.6 | 0.1586 | 61.099 | 616.08 | 1.3008 | 70 | 68 | b1313 | h1354
18 | 31.29 | 45.99 | 0.0247 | 6.1758 | 40.55 | 0.1619 | 62.207 | 616.36 | 1.2989 | 75 | 72.5 | b1357 | h1367
19 | 32.32 | 47.02 | 0.0247 | 6.0483 | 40.51 | 0.1653 | 63.288 | 616.64 | 1.2971 | 80 | 77.5 | b1373 | h1414
20 | 33.36 | 48.06 | 0.0247 | 5.924 | 40.46 | 0.1688 | 64.4 | 616.92 | 1.2952 | 90 | 85 | b1420 | h1461
21 | 34.43 | 49.13 | 0.0247 | 5.8027 | 40.41 | 0.1723 | 65.472 | 617.2 | 1.2934 | 100 | 95 | b1467 | h1509
22 | 35.51 | 50.21 | 0.0248 | 5.6844 | 40.37 | 0.1759 | 66.603 | 617.48 | 1.2916 | 125 | 112.5 | b1515 | h1557
23 | 36.61 | 51.31 | 0.0248 | 5.569 | 40.32 | 0.1796 | 67.669 | 617.75 | 1.2898 | 150 | 137.5 | b1563 | h1605
24 | 37.73 | 52.43 | 0.0248 | 5.4564 | 40.27 | 0.1833 | 68.78 | 618.02 | 1.288 | 166.51 | 158 | b1611 | h1652
25 | 38.87 | 53.57 | 0.0249 | 5.3466 | 40.23 | 0.187 | 69.898 | 618.29 | 1.2862 | 175 | 170 | b1658 | h1704
26 | 40.03 | 54.73 | 0.0249 | 5.2395 | 40.18 | 0.1909 | 70.982 | 618.56 | 1.2844 | 195 | 185 | b1710 | h1771
27 | 41.21 | 55.91 | 0.0249 | 5.1349 | 40.14 | 0.1947 | 72.09 | 618.83 | 1.2826 | 200 | 197.5 | b1777 | h1812
28 | 42.41 | 57.11 | 0.0249 | 5.0328 | 40.09 | 0.1987 | 73.196 | 619.09 | 1.2808 | 225 | 212.5 | b1818 | h1861
29 | 43.62 | 58.32 | 0.025 | 4.9332 | 40.04 | 0.2027 | 74.304 | 619.35 | 1.2791 | 250 | 237.5 | b1867 | h1906
30 | 44.86 | 59.56 | 0.025 | 4.836 | 40 | 0.2068 | 75.389 | 619.61 | 1.2773 | 275 | 262 | b1912 | h1951
31 | 46.12 | 60.82 | 0.025 | 4.741 | 39.95 | 0.2109 | 76.493 | 619.87 | 1.2756 |  | 280 | b1952 | h1952
32 | 47.4 | 62.1 | 0.0251 | 4.6483 | 39.9 | 0.2151 | 77.602 | 620.13 | 1.2738
33 | 48.7 | 63.4 | 0.0251 | 4.5678 | 39.85 | 0.2189 | 78.711 | 620.38 | 1.2721
34 | 50.02 | 64.72 | 0.0251 | 4.4695 | 39.81 | 0.2237 | 79.803 | 620.63 | 1.2704
35 | 51.37 | 66.07 | 0.0252 | 4.3831 | 39.76 | 0.2281 | 80.937 | 620.88 | 1.2686
36 | 52.73 | 67.43 | 0.0252 | 4.2988 | 39.71 | 0.2326 | 82.025 | 621.13 | 1.2669
37 | 54.12 | 68.82 | 0.0252 | 4.2165 | 39.67 | 0.2372 | 83.134 | 621.38 | 1.2652
38 | 55.53 | 70.23 | 0.0252 | 4.136 | 39.62 | 0.2418 | 84.27 | 621.62 | 1.2635
39 | 56.96 | 71.66 | 0.0253 | 4.0574 | 39.57 | 0.2465 | 85.357 | 621.86 | 1.2618
40 | 58.41 | 73.11 | 0.0253 | 3.9806 | 39.52 | 0.2512 | 86.47 | 622.1 | 1.2601
41 | 59.89 | 74.59 | 0.0253 | 3.9055 | 39.47 | 0.256 | 87.58 | 622.34 | 1.2585
42 | 61.39 | 76.09 | 0.0254 | 3.8321 | 39.43 | 0.261 | 88.697 | 622.57 | 1.2568
43 | 62.91 | 77.61 | 0.0254 | 3.7604 | 39.38 | 0.2659 | 89.817 | 622.81 | 1.2551
44 | 64.46 | 79.16 | 0.0254 | 3.6903 | 39.33 | 0.271 | 90.931 | 623.04 | 1.2535
45 | 67.02 | 81.73 | 0.0255 | 3.6218 | 39.28 | 0.2761 | 92.054 | 623.26 | 1.2518
46 | 67.63 | 82.33 | 0.0255 | 3.5548 | 39.23 | 0.2813 | 93.173 | 623.49 | 1.2502
47 | 69.25 | 83.95 | 0.0255 | 3.4893 | 39.18 | 0.2866 | 94.283 | 623.72 | 1.2485
48 | 70.89 | 85.59 | 0.0255 | 3.4253 | 39.14 | 0.2919 | 95.393 | 623.94 | 1.2469
49 | 72.56 | 87.26 | 0.0256 | 3.3626 | 39.09 | 0.2974 | 96.516 | 624.16 | 1.2453
50 | 74.25 | 88.95 | 0.0256 | 3.3014 | 39.04 | 0.3026 | 97.648 | 624.37 | 1.2436
51 | 75.97 | 90.67 | 0.0256 | 3.2415 | 38.99 | 0.3085 | 98.756 | 624.59 | 1.242
52 | 77.71 | 92.41 | 0.0257 | 3.1828 | 38.94 | 0.3142 | 99.892 | 624.8 | 1.2404
53 | 79.48 | 94.18 | 0.0257 | 3.1255 | 38.89 | 0.3199 | 101.01 | 625.01 | 1.2388
54 | 81.28 | 95.98 | 0.0257 | 3.0694 | 38.84 | 0.3258 | 102.14 | 625.22 | 1.2372
55 | 83.1 | 97.8 | 0.0258 | 3.0145 | 38.79 | 0.3317 | 103.26 | 625.43 | 1.2356
56 | 84.95 | 99.65 | 0.0258 | 2.9608 | 38.74 | 0.3377 | 104.4 | 625.63 | 1.234
57 | 86.83 | 101.53 | 0.0258 | 2.9082 | 38.69 | 0.3439 | 105.52 | 625.83 | 1.2324
58 | 88.73 | 103.43 | 0.0259 | 2.8568 | 38.64 | 0.35 | 106.65 | 626.03 | 1.2308
59 | 90.66 | 105.36 | 0.0259 | 2.8064 | 38.59 | 0.3563 | 107.77 | 626.23 | 1.2293
60 | 92.62 | 107.32 | 0.0259 | 2.7571 | 38.54 | 0.3627 | 108.9 | 626.42 | 1.2277
61 | 94.6 | 109.3 | 0.026 | 2.7089 | 38.49 | 0.3692 | 110.05 | 626.61 | 1.2261
62 | 96.62 | 111.32 | 0.026 | 2.6616 | 38.44 | 0.3757 | 111.17 | 626.8 | 1.2246
63 | 98.66 | 113.36 | 0.026 | 2.6154 | 38.39 | 0.3824 | 112.3 | 626.99 | 1.223
64 | 100.73 | 115.43 | 0.0261 | 2.5701 | 38.34 | 0.3891 | 113.43 | 627.17 | 1.2215
65 | 102.83 | 117.53 | 0.0261 | 2.5257 | 38.29 | 0.3959 | 114.57 | 627.35 | 1.2199
66 | 104.96 | 119.66 | 0.0262 | 2.4823 | 38.24 | 0.4029 | 115.72 | 627.53 | 1.2184
67 | 107.12 | 121.82 | 0.0262 | 2.4397 | 38.19 | 0.4099 | 116.85 | 627.71 | 1.2169
68 | 109.31 | 124.01 | 0.0262 | 2.3981 | 38.14 | 0.417 | 117.99 | 627.88 | 1.2153
69 | 111.53 | 126.23 | 0.0263 | 2.3572 | 38.09 | 0.4242 | 119.13 | 628.05 | 1.2138
70 | 113.78 | 128.48 | 0.0263 | 2.3173 | 38.04 | 0.4315 | 120.28 | 628.22 | 1.2123
71 | 116.06 | 130.76 | 0.0263 | 2.2781 | 37.99 | 0.439 | 121.42 | 628.39 | 1.2108
72 | 118.37 | 133.07 | 0.0264 | 2.2397 | 37.93 | 0.4465 | 122.55 | 628.55 | 1.2093
73 | 120.71 | 135.41 | 0.0264 | 2.2021 | 37.88 | 0.4541 | 123.7 | 628.71 | 1.2078
74 | 123.08 | 137.78 | 0.0264 | 2.1652 | 37.83 | 0.4619 | 124.86 | 628.87 | 1.2063
75 | 125.48 | 140.18 | 0.0265 | 2.1291 | 37.78 | 0.4697 | 126.01 | 629.02 | 1.2048
76 | 127.92 | 142.62 | 0.0265 | 2.0936 | 37.73 | 0.4776 | 127.15 | 629.18 | 1.2033
77 | 130.39 | 145.09 | 0.0265 | 2.0589 | 37.67 | 0.4857 | 128.29 | 629.33 | 1.2018
78 | 132.89 | 147.59 | 0.0266 | 2.0249 | 37.62 | 0.4939 | 129.43 | 629.47 | 1.2003
79 | 135.42 | 150.12 | 0.0266 | 1.9915 | 37.57 | 0.5021 | 130.59 | 629.62 | 1.1988
80 | 137.99 | 152.69 | 0.0267 | 1.9588 | 37.52 | 0.5105 | 131.75 | 629.76 | 1.1973
81 | 140.59 | 155.29 | 0.0267 | 1.9268 | 37.46 | 0.519 | 132.9 | 629.9 | 1.1959
82 | 143.22 | 157.92 | 0.0267 | 1.8953 | 37.41 | 0.5276 | 134.05 | 630.03 | 1.1944
83 | 145.89 | 160.59 | 0.0268 | 1.8645 | 37.36 | 0.5363 | 135.21 | 630.16 | 1.1929
84 | 148.59 | 163.29 | 0.0268 | 1.8342 | 37.31 | 0.5452 | 136.36 | 630.29 | 1.1915
85 | 151.33 | 166.03 | 0.0268 | 1.8046 | 37.25 | 0.5541 | 137.53 | 630.42 | 1.19
86 | 154.1 | 168.8 | 0.0269 | 1.7755 | 37.2 | 0.5632 | 138.67 | 630.55 | 1.1885
87 | 156.9 | 171.6 | 0.0269 | 1.747 | 37.14 | 0.5724 | 139.84 | 630.67 | 1.1871
88 | 159.75 | 174.45 | 0.027 | 1.719 | 37.09 | 0.5817 | 141 | 630.78 | 1.1856
89 | 162.62 | 177.32 | 0.027 | 1.6915 | 37.04 | 0.5912 | 142.17 | 630.9 | 1.1842
90 | 165.54 | 180.24 | 0.027 | 1.6646 | 36.98 | 0.6007 | 143.32 | 631.01 | 1.1828
91 | 168.48 | 183.18 | 0.0271 | 1.6381 | 36.93 | 0.6105 | 144.49 | 631.12 | 1.1813
92 | 171.47 | 186.17 | 0.0271 | 1.6122 | 36.87 | 0.6203 | 145.66 | 631.23 | 1.1799
93 | 174.49 | 189.19 | 0.0272 | 1.5867 | 36.82 | 0.6302 | 146.82 | 631.33 | 1.1784
94 | 177.55 | 192.25 | 0.0272 | 1.5617 | 36.77 | 0.6403 | 148 | 631.43 | 1.177
95 | 180.65 | 195.35 | 0.0272 | 1.5372 | 36.71 | 0.6505 | 149.16 | 631.52 | 1.1756
96 | 183.78 | 198.48 | 0.0273 | 1.5131 | 36.66 | 0.6609 | 150.34 | 631.62 | 1.1742
97 | 186.95 | 201.65 | 0.0273 | 1.4895 | 36.6 | 0.6714 | 151.51 | 631.71 | 1.1727
98 | 190.16 | 204.86 | 0.2074 | 1.4663 | 36.55 | 0.682 | 152.68 | 631.79 | 1.1713
99 | 193.41 | 208.11 | 0.0274 | 1.4436 | 36.49 | 0.6927 | 153.86 | 631.88 | 1.1699
100 | 196.7 | 211.4 | 0.0274 | 1.4212 | 36.46 | 0.7036 | 155.03 | 631.96 | 1.1685
101 | 200.02 | 214.72 | 0.0275 | 1.3993 | 36.38 | 0.7146 | 156.21 | 632.03 | 1.1671
102 | 203.39 | 218.09 | 0.0275 | 1.3777 | 36.32 | 0.7258 | 157.39 | 632.11 | 1.1657
103 | 206.8 | 221.5 | 0.0276 | 1.3565 | 36.27 | 0.7372 | 158.57 | 632.18 | 1.1643
104 | 210.24 | 224.94 | 0.0276 | 1.3358 | 36.21 | 0.7486 | 159.75 | 632.24 | 1.1628
105 | 213.73 | 228.43 | 0.0277 | 1.3153 | 36.15 | 0.7603 | 160.93 | 632.31 | 1.1614
106 | 217.25 | 231.95 | 0.0277 | 1.2953 | 36.1 | 0.772 | 162.11 | 632.37 | 1.16
107 | 220.82 | 235.52 | 0.0277 | 1.2756 | 36.04 | 0.7839 | 163.3 | 632.42 | 1.1586
108 | 224.43 | 239.13 | 0.0278 | 1.2563 | 35.98 | 0.796 | 164.49 | 632.47 | 1.1572
109 | 228.08 | 242.78 | 0.0278 | 1.2373 | 35.93 | 0.8082 | 165.68 | 632.52 | 1.1559
110 | 231.77 | 246.47 | 0.0279 | 1.2186 | 35.87 | 0.8206 | 166.87 | 632.57 | 1.1545
111 | 235.5 | 250.2 | 0.0279 | 1.2003 | 35.81 | 0.8331 | 168.07 | 632.61 | 1.1531
112 | 239.28 | 253.98 | 0.028 | 1.1822 | 35.73 | 0.8459 | 169.25 | 632.65 | 1.1517
113 | 243.1 | 257.8 | 0.028 | 1.1645 | 35.7 | 0.8587 | 170.45 | 632.68 | 1.1503
114 | 246.96 | 261.66 | 0.0281 | 1.1471 | 35.64 | 0.8718 | 171.65 | 632.71 | 1.1489
115 | 250.87 | 265.57 | 0.0281 | 1.13 | 35.58 | 0.885 | 172.84 | 632.74 | 1.1475
116 | 255.4 | 269.52 | 0.0282 | 1.1132 | 35.52 | 0.8983 | 174.04 | 632.76 | 1.1461
117 | 259.4 | 273.51 | 0.0282 | 1.0967 | 35.46 | 0.9118 | 175.24 | 632.78 | 1.1447
118 | 263.5 | 277.55 | 0.0282 | 1.0805 | 35.41 | 0.9255 | 176.44 | 632.8 | 1.1434
119 | 267.6 | 281.63 | 0.0283 | 1.0645 | 35.35 | 0.9394 | 177.65 | 632.81 | 1.142
120 | 271.7 | 285.76 | 0.0283 | 1.0488 | 35.29 | 0.9535 | 178.85 | 632.82 | 1.1406
121 | 275.9 | 289.93 | 0.0284 | 1.0334 | 35.23 | 0.9677 | 180.06 | 632.82 | 1.1392
122 | 280.1 | 294.15 | 0.0284 | 1.0183 | 35.17 | 0.982 | 181.27 | 632.82 | 1.1378
123 | 284.4 | 298.41 | 0.0285 | 1.0033 | 35.11 | 0.9967 | 182.48 | 632.82 | 1.1365
124 | 288.7 | 302.72 | 0.0285 | 0.9877 | 35.05 | 1.0114 | 183.69 | 632.81 | 1.1351
125 | 293.1 | 207.08 | 0.0286 | 0.9743 | 34.99 | 1.0264 | 184.91 | 632.8 | 1.1337
0 | Range | Range | Range | Range | Range | Range | Range
6 | Entropy | Temp |  | U | Volume | H | Entropy
| -1.4729 | -57.5 |  | -545.68 | -41.612 | -591.88 | -1.4729
| 1.4943 | -40 |  | 552.35 | 43.535 | 600.68 | 1.4943
| 1.5177 | -20 |  | 559.98 | 45.716 | 610.73 | 1.5177
| 1.5401 | 0 |  | 567.62 | 47.881 | 620.78 | 1.5401
| 1.5615 | 20 |  | 575.28 | 50.034 | 630.83 | 1.5615
| 1.582 | 40 |  | 582.97 | 52.177 | 640.9 | 1.582
| 1.6019 | 60 |  | 590.69 | 54.313 | 650.99 | 1.6019
| 1.621 | 80 |  | 598.46 | 56.442 | 661.13 | 1.621
| 1.6395 | 100 |  | 606.29 | 58.566 | 671.31 | 1.6395
| 1.6575 | 120 |  | 614.18 | 60.7 | 681.57 | 1.6575
| 1.675 | 140 |  | 622.14 | 62.8 | 691.87 | 1.675
| 1.692 | 160 |  | 630.18 | 64.92 | 702.26 | 1.692
| 1.7087 | 180 |  | 638.3 | 67.034 | 712.72 | 1.7087
| 1.7249 | 200 |  | 646.5 | 69.146 | 723.28 | 1.7249
| 1.7408 | 220 |  | 654.8 | 71.256 | 733.92 | 1.7408
| 1.757 | Range |  | Range | Range | Range | Range
8 | Entropy | Temp |  | U | Volume | H | Entropy
| -1.4486 | -48.6 |  | -548.33 | -31.799 | -595.4 | -1.4486
| 1.4591 | -40 |  | 551.64 | 32.514 | 599.77 | 1.4591
| 1.4828 | -20 |  | 559.38 | 34.171 | 609.97 | 1.4828
| 1.5054 | 0 |  | 567.12 | 35.811 | 620.13 | 1.5054
| 1.5271 | 20 |  | 574.86 | 37.439 | 630.28 | 1.5271
| 1.5478 | 40 |  | 582.61 | 39.057 | 640.43 | 1.5478
| 1.5677 | 60 |  | 590.39 | 40.668 | 650.59 | 1.5677
| 1.587 | 80 |  | 598.2 | 42.272 | 660.78 | 1.587
| 1.6056 | 100 |  | 606.06 | 43.872 | 671.01 | 1.6056
| 1.6236 | 120 |  | 613.98 | 45.467 | 681.29 | 1.6236
| 1.6411 | 140 |  | 621.96 | 47.055 | 691.62 | 1.6411
| 1.6582 | 160 |  | 630.02 | 48.65 | 702.04 | 1.6582
| 1.6749 | 180 |  | 638.15 | 50.239 | 712.53 | 1.6749
| 1.6912 | 200 |  | 646.37 | 51.826 | 723.09 | 1.6912
| 1.7071 | 220 |  | 654.68 | 53.411 | 733.75 | 1.7071
| 1.725 | Range |  | Range | Range | Range | Range
10 |  | P=10 psia [-9.57 in hg.] (-41.31 F)
| Entropy | Temp | Pressure | Density | Spec. Vol. | Enthalpy | Entropy
| [Btu/R-lb] | [F] | [psia] | [lb/ft^3] | [ft^3/lb] | [Btu/lb] | [Btu/R-lb]
| -0.025354 | -50 | 10 | 43.5 | 0.022989 | -10.5149 | -0.025354
| -0.012621 | -45 | 10 | 43.29 | 0.0231 | -5.2668 | -0.012621
| 1.4284 | -40 | 10 | 0.03862 | 25.8933 | 597.5852 | 1.4284
| 1.4347 | -35 | 10 | 0.03812 | 26.2329 | 600.2476 | 1.4347
| 1.4409 | -30 | 10 | 0.03763 | 26.5745 | 602.8946 | 1.4409
| 1.447 | -25 | 10 | 0.03716 | 26.9107 | 605.5279 | 1.447
| 1.453 | -20 | 10 | 0.03671 | 27.2405 | 608.149 | 1.453
| 1.4589 | -15 | 10 | 0.03626 | 27.5786 | 610.7593 | 1.4589
| 1.4647 | -10 | 10 | 0.03583 | 27.9096 | 613.3601 | 1.4647
| 1.4704 | -5 | 10 | 0.03541 | 28.2406 | 615.9526 | 1.4704
| 1.4761 | 0 | 10 | 0.035 | 28.5714 | 618.5378 | 1.4761
| 1.4817 | 5 | 10 | 0.0346 | 28.9017 | 621.1167 | 1.4817
| 1.4872 | 10 | 10 | 0.03421 | 29.2312 | 623.6902 | 1.4872
| 1.4926 | 15 | 10 | 0.03383 | 29.5596 | 626.2592 | 1.4926
| 1.498 | 20 | 10 | 0.03346 | 29.8864 | 628.8242 | 1.498
| 1.5033 | 25 | 10 | 0.0331 | 30.2115 | 631.386 | 1.5033
| 1.5086 | 30 | 10 | 0.03275 | 30.5344 | 633.9453 | 1.5086
| 1.5138 | 35 | 10 | 0.0324 | 30.8642 | 636.5025 | 1.5138
| 1.5189 | 40 | 10 | 0.03207 | 31.1818 | 639.0583 | 1.5189
| 1.524 | 45 | 10 | 0.03174 | 31.506 | 641.6131 | 1.524
| 1.529 | 50 | 10 | 0.03141 | 31.837 | 644.1673 | 1.529
| 1.534 | 55 | 10 | 0.0311 | 32.1543 | 646.7214 | 1.534
| 1.539 | 60 | 10 | 0.03079 | 32.4781 | 649.2758 | 1.539
| 1.5439 | 65 | 10 | 0.03048 | 32.8084 | 651.8307 | 1.5439
| 1.5487 | 70 | 10 | 0.03019 | 33.1236 | 654.3867 | 1.5487
| 1.5535 | 75 | 10 | 0.0299 | 33.4448 | 656.9439 | 1.5535
| 1.5583 | 80 | 10 | 0.02961 | 33.7724 | 659.5026 | 1.5583
| 1.563 | 85 | 10 | 0.02933 | 34.0948 | 662.0632 | 1.563
| 1.5677 | 90 | 10 | 0.02906 | 34.4116 | 664.6258 | 1.5677
| 1.5723 | 95 | 10 | 0.02879 | 34.7343 | 667.1908 | 1.5723
| 1.5769 | 100 | 10 | 0.02853 | 35.0508 | 669.7583 | 1.5769
| 1.5815 | 105 | 10 | 0.02827 | 35.3732 | 672.3286 | 1.5815
| 1.586 | 110 | 10 | 0.02802 | 35.6888 | 674.9018 | 1.586
| 1.5905 | 115 | 10 | 0.02777 | 36.0101 | 677.4782 | 1.5905
| 1.595 | 120 | 10 | 0.02752 | 36.3372 | 680.0579 | 1.595
| 1.5994 | 125 | 10 | 0.02728 | 36.6569 | 682.6411 | 1.5994
| 1.6039 | 130 | 10 | 0.02705 | 36.9686 | 685.2279 | 1.6039
| 1.6082 | 135 | 10 | 0.02681 | 37.2995 | 687.8185 | 1.6082
| 1.6126 | 140 | 10 | 0.02659 | 37.6081 | 690.4131 | 1.6126
| 1.6169 | 145 | 10 | 0.02636 | 37.9363 | 693.0117 | 1.6169
| 1.6212 | 150 | 10 | 0.02614 | 38.2555 | 695.6145 | 1.6212
| 1.632 | 160 |  |  |  | 701.82 | 1.632
| 1.6486 | 180 |  |  |  | 712.33 | 1.6486
| 1.6649 | 200 |  |  |  | 722.91 | 1.6649
| 1.6809 | 220 |  |  |  | 733.58 | 1.6809
| 1.698 | Range |  | Range | Range | Range | Range
12 | Entropy | Temp |  | U | Volume | H | Entropy
| -1.4145 | -35.1 |  | -552.16 | -21.765 | -600.49 | -1.4145
| 1.4207 | -30 |  | 554.19 | 22.055 | 603.17 | 1.4207
| 1.4445 | -10 |  | 562.14 | 23.184 | 613.63 | 1.4445
| 1.4558 | 0 |  | 566.11 | 23.74 | 618.82 | 1.4558
| 1.4671 | 10 |  | 570.06 | 24.293 | 624 | 1.4671
| 1.4886 | 30 |  | 577.95 | 25.392 | 634.33 | 1.4886
| 1.5093 | 50 |  | 585.83 | 26.481 | 644.63 | 1.5093
| 1.5291 | 70 |  | 593.72 | 27.563 | 654.92 | 1.5291
| 1.5482 | 90 |  | 601.63 | 28.64 | 665.23 | 1.5482
| 1.5666 | 110 |  | 609.58 | 29.712 | 675.56 | 1.5666
| 1.5845 | 130 |  | 617.58 | 30.785 | 685.94 | 1.5845
| 1.6019 | 150 |  | 625.64 | 31.848 | 696.36 | 1.6019
| 1.6188 | 170 |  | 633.77 | 32.912 | 706.86 | 1.6188
| 1.6354 | 190 |  | 641.98 | 33.975 | 717.42 | 1.6354
| 1.6515 | 210 |  | 650.26 | 35.036 | 728.06 | 1.6515
| 1.668 | Range |  | Range | Range | Range | Range
13.89 |  | P=13.89 psia [-1.65 in hg.] (-30.0 F)
| Entropy | Temp | Pressure | Density | Spec. Vol. | Enthalpy | Entropy
| [Btu/R-lb] | [F] | [psia] | [lb/ft^3] | [ft^3/lb] | [Btu/lb] | [Btu/R-lb]
| -1e-05 | -40 | 13.89 | 43.09 | 0.023207 | 0.00885 | -1e-05
| 0.0125 | -35 | 13.89 | 42.87 | 0.023326 | 5.292 | 0.0125
| 0.02491 | -30 | 13.89 | 42.66 | 0.023441 | 10.59 | 0.02491
| 1.406 | -25 | 13.89 | 0.052 | 19.2308 | 603.9 | 1.406
| 1.412 | -20 | 13.89 | 0.05134 | 19.478 | 606.6 | 1.412
| 1.418 | -15 | 13.89 | 0.0507 | 19.7239 | 609.3 | 1.418
| 1.424 | -10 | 13.89 | 0.05008 | 19.9681 | 612 | 1.424
| 1.43 | -5 | 13.89 | 0.04948 | 20.2102 | 614.6 | 1.43
| 1.436 | 0 | 13.89 | 0.04889 | 20.4541 | 617.3 | 1.436
| 1.441 | 5 | 13.89 | 0.04832 | 20.6954 | 619.9 | 1.441
| 1.447 | 10 | 13.89 | 0.04776 | 20.938 | 622.5 | 1.447
| 1.452 | 15 | 13.89 | 0.04722 | 21.1775 | 625.1 | 1.452
| 1.458 | 20 | 13.89 | 0.0467 | 21.4133 | 627.8 | 1.458
| 1.463 | 25 | 13.89 | 0.04618 | 21.6544 | 630.4 | 1.463
| 1.469 | 30 | 13.89 | 0.04568 | 21.8914 | 633 | 1.469
| 1.474 | 35 | 13.89 | 0.04519 | 22.1288 | 635.6 | 1.474
| 1.479 | 40 | 13.89 | 0.04471 | 22.3664 | 638.1 | 1.479
| 1.484 | 45 | 13.89 | 0.04424 | 22.604 | 640.7 | 1.484
| 1.489 | 50 | 13.89 | 0.04379 | 22.8363 | 643.3 | 1.489
| 1.494 | 55 | 13.89 | 0.04334 | 23.0734 | 645.9 | 1.494
| 1.499 | 60 | 13.89 | 0.0429 | 23.31 | 648.5 | 1.499
| 1.504 | 65 | 13.89 | 0.04248 | 23.5405 | 651.1 | 1.504
| 1.509 | 70 | 13.89 | 0.04206 | 23.7756 | 653.7 | 1.509
| 1.514 | 75 | 13.89 | 0.04165 | 24.0096 | 656.2 | 1.514
| 1.519 | 80 | 13.89 | 0.04125 | 24.2424 | 658.8 | 1.519
| 1.524 | 85 | 13.89 | 0.04085 | 24.4798 | 661.4 | 1.524
| 1.528 | 90 | 13.89 | 0.04047 | 24.7097 | 664 | 1.528
| 1.533 | 95 | 13.89 | 0.04009 | 24.9439 | 666.6 | 1.533
| 1.538 | 100 | 13.89 | 0.03972 | 25.1762 | 669.2 | 1.538
| 1.542 | 105 | 13.89 | 0.03936 | 25.4065 | 671.7 | 1.542
| 1.547 | 110 | 13.89 | 0.039 | 25.641 | 674.3 | 1.547
| 1.551 | 115 | 13.89 | 0.03865 | 25.8732 | 676.9 | 1.551
| 1.556 | 120 | 13.89 | 0.03831 | 26.1028 | 679.5 | 1.556
| 1.56 | 125 | 13.89 | 0.03797 | 26.3366 | 682.1 | 1.56
| 1.565 | 130 | 13.89 | 0.03764 | 26.5675 | 684.7 | 1.565
| 1.569 | 135 | 13.89 | 0.03732 | 26.7953 | 687.3 | 1.569
| 1.574 | 140 | 13.89 | 0.037 | 27.027 | 689.9 | 1.574
| 1.578 | 145 | 13.89 | 0.03668 | 27.2628 | 692.5 | 1.578
| 1.582 | 150 | 13.89 | 0.03638 | 27.4876 | 695.2 | 1.582
| 1.587 | Range | Range | Range | Range | Range | Range
14 | Entropy | Temp |  | U | Volume | H | Entropy
| -1.4015 | -29.7 |  | -553.64 | -18.843 | -602.46 | -1.4015
| 1.4134 | -20 |  | 557.56 | 19.32 | 607.61 | 1.4134
| 1.4369 | 0 |  | 565.59 | 20.291 | 618.16 | 1.4369
| 1.4591 | 20 |  | 573.58 | 21.245 | 628.61 | 1.4591
| 1.4804 | 40 |  | 581.52 | 22.188 | 639.01 | 1.4804
| 1.5007 | 60 |  | 589.46 | 23.124 | 649.37 | 1.5007
| 1.5202 | 80 |  | 597.4 | 24.053 | 659.72 | 1.5202
| 1.5391 | 100 |  | 605.37 | 24.978 | 670.08 | 1.5391
| 1.5573 | 120 |  | 613.37 | 25.899 | 680.47 | 1.5573
| 1.575 | 140 |  | 621.42 | 26.812 | 690.89 | 1.575
| 1.5922 | 160 |  | 629.54 | 27.732 | 701.38 | 1.5922
| 1.609 | 180 |  | 637.72 | 28.645 | 711.93 | 1.609
| 1.6253 | 200 |  | 645.98 | 29.557 | 722.55 | 1.6253
| 1.6413 | 220 |  | 654.31 | 30.467 | 733.25 | 1.6413
| 1.659 | Range |  | Range | Range | Range | Range
15 |  | P=15 psia [0.3 psig] (-27.25 F)
| Entropy | Temp | Pressure | Density | Spec. Vol. | Enthalpy | Entropy
| [Btu/R-lb] | [F] | [psia] | [lb/ft^3] | [ft^3/lb] | [Btu/lb] | [Btu/R-lb]
| -0.025374 | -50 | 15 | 43.5031 | 0.022987 | -10.5019 | -0.025374
| -0.012642 | -45 | 15 | 43.2953 | 0.023097 | -5.2539 | -0.012642
| -1.93e-05 | -40 | 15 | 43.0856 | 0.02321 | 0.011662 | -1.93e-05
| 0.012495 | -35 | 15 | 42.874 | 0.023324 | 5.2946 | 0.012495
| 0.024902 | -30 | 15 | 42.6606 | 0.023441 | 10.5947 | 0.024902
| 1.3959 | -25 | 15 | 0.056274 | 17.7702 | 603.4129 | 1.3959
| 1.4021 | -20 | 15 | 0.055554 | 18.0005 | 606.142 | 1.4021
| 1.4082 | -15 | 15 | 0.054855 | 18.2299 | 608.8522 | 1.4082
| 1.4142 | -10 | 15 | 0.054178 | 18.4577 | 611.5456 | 1.4142
| 1.4202 | -5 | 15 | 0.053521 | 18.6843 | 614.2241 | 1.4202
| 1.426 | 0 | 15 | 0.052882 | 18.91 | 616.8893 | 1.426
| 1.4317 | 5 | 15 | 0.05226 | 19.1351 | 619.5427 | 1.4317
| 1.4374 | 10 | 15 | 0.051656 | 19.3588 | 622.1856 | 1.4374
| 1.443 | 15 | 15 | 0.051067 | 19.5821 | 624.8193 | 1.443
| 1.4485 | 20 | 15 | 0.050493 | 19.8047 | 627.445 | 1.4485
| 1.4539 | 25 | 15 | 0.049934 | 20.0264 | 630.0636 | 1.4539
| 1.4593 | 30 | 15 | 0.049389 | 20.2474 | 632.676 | 1.4593
| 1.4646 | 35 | 15 | 0.048857 | 20.4679 | 635.2832 | 1.4646
| 1.4698 | 40 | 15 | 0.048337 | 20.6881 | 637.8859 | 1.4698
| 1.475 | 45 | 15 | 0.047829 | 20.9078 | 640.4849 | 1.475
| 1.4801 | 50 | 15 | 0.047333 | 21.1269 | 643.0807 | 1.4801
| 1.4852 | 55 | 15 | 0.046849 | 21.3452 | 645.674 | 1.4852
| 1.4902 | 60 | 15 | 0.046374 | 21.5638 | 648.2655 | 1.4902
| 1.4951 | 65 | 15 | 0.045911 | 21.7813 | 650.8554 | 1.4951
| 1.5 | 70 | 15 | 0.045457 | 21.9988 | 653.4445 | 1.5
| 1.5049 | 75 | 15 | 0.045012 | 22.2163 | 656.0331 | 1.5049
| 1.5097 | 80 | 15 | 0.044577 | 22.4331 | 658.6215 | 1.5097
| 1.5145 | 85 | 15 | 0.044151 | 22.6495 | 661.2103 | 1.5145
| 1.5192 | 90 | 15 | 0.043734 | 22.8655 | 663.7998 | 1.5192
| 1.5239 | 95 | 15 | 0.043324 | 23.0819 | 666.3902 | 1.5239
| 1.5286 | 100 | 15 | 0.042923 | 23.2975 | 668.982 | 1.5286
| 1.5332 | 105 | 15 | 0.04253 | 23.5128 | 671.5753 | 1.5332
| 1.5378 | 110 | 15 | 0.042144 | 23.7282 | 674.1706 | 1.5378
| 1.5423 | 115 | 15 | 0.041765 | 23.9435 | 676.7679 | 1.5423
| 1.5468 | 120 | 15 | 0.041393 | 24.1587 | 679.3676 | 1.5468
| 1.5513 | 125 | 15 | 0.041029 | 24.373 | 681.97 | 1.5513
| 1.5557 | 130 | 15 | 0.040671 | 24.5875 | 684.5751 | 1.5557
| 1.5601 | 135 | 15 | 0.040319 | 24.8022 | 687.1832 | 1.5601
| 1.5645 | 140 | 15 | 0.039974 | 25.0163 | 689.7945 | 1.5645
| 1.5688 | 145 | 15 | 0.039635 | 25.2302 | 692.4092 | 1.5688
| 1.5732 | 150 | 15 | 0.039301 | 25.4446 | 695.0274 | 1.5732
| 1.578 | Range | Range | Range | Range | Range | Range
16 | Entropy | Temp |  | U | Volume | H | Entropy
| -1.3904 | -24.9 |  | -554.93 | -16.631 | -604.17 | -1.3904
| 1.3964 | -20 |  | 556.94 | 16.844 | 606.82 | 1.3964
| 1.4202 | 0 |  | 565.08 | 17.704 | 617.5 | 1.4202
| 1.4426 | 20 |  | 573.14 | 18.545 | 628.05 | 1.4426
| 1.464 | 40 |  | 581.16 | 19.376 | 638.53 | 1.464
| 1.4845 | 60 |  | 589.15 | 20.2 | 648.96 | 1.4845
| 1.5042 | 80 |  | 597.14 | 21.017 | 659.36 | 1.5042
| 1.5231 | 100 |  | 605.14 | 21.829 | 669.77 | 1.5231
| 1.5414 | 120 |  | 613.17 | 22.637 | 680.19 | 1.5414
| 1.5591 | 140 |  | 621.25 | 23.438 | 690.64 | 1.5591
| 1.5764 | 160 |  | 629.38 | 24.245 | 701.16 | 1.5764
| 1.5932 | 180 |  | 637.57 | 25.046 | 711.73 | 1.5932
| 1.6095 | 200 |  | 645.84 | 25.845 | 722.37 | 1.6095
| 1.6255 | 220 |  | 654.19 | 26.643 | 733.08 | 1.6255
| 1.642 | Range |  | Range | Range | Range | Range
18 | Entropy | Temp |  | U | Volume | H | Entropy
| -1.3805 | -20.6 |  | -556.08 | -14.895 | -605.69 | -1.3805
| 1.3812 | -20 |  | 556.32 | 14.918 | 606.01 | 1.3812
| 1.4053 | 0 |  | 564.56 | 15.688 | 616.81 | 1.4053
| 1.428 | 20 |  | 572.71 | 16.445 | 627.49 | 1.428
| 1.4496 | 40 |  | 580.79 | 17.189 | 638.05 | 1.4496
| 1.4702 | 60 |  | 588.84 | 17.925 | 648.55 | 1.4702
| 1.4899 | 80 |  | 596.87 | 18.655 | 659.01 | 1.4899
| 1.5089 | 100 |  | 604.91 | 19.379 | 669.46 | 1.5089
| 1.5273 | 120 |  | 612.97 | 20.1 | 679.92 | 1.5273
| 1.5451 | 140 |  | 621.07 | 20.818 | 690.41 | 1.5451
| 1.5624 | 160 |  | 629.22 | 21.533 | 700.94 | 1.5624
| 1.5792 | 180 |  | 637.43 | 22.247 | 711.53 | 1.5792
| 1.5956 | 200 |  | 645.71 | 22.958 | 722.18 | 1.5956
| 1.6116 | 220 |  | 654.07 | 23.669 | 732.91 | 1.6116
| 1.628 | Range |  | Range | Range | Range | Range
18.279 |  | P=18.279 psia [3.58 psig] (-20.0 F)
| Entropy | Temp | Pressure | Density | Spec. Vol. | Enthalpy | Entropy
| [Btu/R-lb] | [F] | [psia] | [lb/ft^3] | [ft^3/lb] | [Btu/lb] | [Btu/R-lb]
| -0.02539 | -50 | 18.28 | 43.5 | 0.022989 | -10.49 | -0.02539
| -0.01266 | -45 | 18.28 | 43.3 | 0.023095 | -5.246 | -0.01266
| -3e-05 | -40 | 18.28 | 43.09 | 0.023207 | 0.01997 | -3e-05
| 0.01248 | -35 | 18.28 | 42.87 | 0.023326 | 5.303 | 0.01248
| 0.02489 | -30 | 18.28 | 42.66 | 0.023441 | 10.6 | 0.02489
| 0.03719 | -25 | 18.28 | 42.45 | 0.023557 | 15.92 | 0.03719
| 0.04939 | -20 | 18.28 | 42.23 | 0.02368 | 21.25 | 0.04939
| 1.383 | -15 | 18.28 | 0.06723 | 14.8743 | 607.6 | 1.383
| 1.389 | -10 | 18.28 | 0.06638 | 15.0648 | 610.3 | 1.389
| 1.395 | -5 | 18.28 | 0.06555 | 15.2555 | 613.1 | 1.395
| 1.401 | 0 | 18.28 | 0.06475 | 15.444 | 615.8 | 1.401
| 1.407 | 5 | 18.28 | 0.06398 | 15.6299 | 618.5 | 1.407
| 1.413 | 10 | 18.28 | 0.06322 | 15.8178 | 621.2 | 1.413
| 1.418 | 15 | 18.28 | 0.06249 | 16.0026 | 623.9 | 1.418
| 1.424 | 20 | 18.28 | 0.06177 | 16.1891 | 626.5 | 1.424
| 1.429 | 25 | 18.28 | 0.06108 | 16.372 | 629.2 | 1.429
| 1.435 | 30 | 18.28 | 0.0604 | 16.5563 | 631.8 | 1.435
| 1.44 | 35 | 18.28 | 0.05974 | 16.7392 | 634.5 | 1.44
| 1.446 | 40 | 18.28 | 0.0591 | 16.9205 | 637.1 | 1.446
| 1.451 | 45 | 18.28 | 0.05847 | 17.1028 | 639.7 | 1.451
| 1.456 | 50 | 18.28 | 0.05785 | 17.2861 | 642.4 | 1.456
| 1.461 | 55 | 18.28 | 0.05725 | 17.4672 | 645 | 1.461
| 1.466 | 60 | 18.28 | 0.05667 | 17.646 | 647.6 | 1.466
| 1.471 | 65 | 18.28 | 0.0561 | 17.8253 | 650.2 | 1.471
| 1.476 | 70 | 18.28 | 0.05554 | 18.005 | 652.8 | 1.476
| 1.481 | 75 | 18.28 | 0.05499 | 18.1851 | 655.4 | 1.481
| 1.486 | 80 | 18.28 | 0.05445 | 18.3655 | 658 | 1.486
| 1.491 | 85 | 18.28 | 0.05392 | 18.546 | 660.6 | 1.491
| 1.495 | 90 | 18.28 | 0.05341 | 18.7231 | 663.3 | 1.495
| 1.5 | 95 | 18.28 | 0.05291 | 18.9 | 665.9 | 1.5
| 1.505 | 100 | 18.28 | 0.05241 | 19.0803 | 668.5 | 1.505
| 1.509 | 105 | 18.28 | 0.05193 | 19.2567 | 671.1 | 1.509
| 1.514 | 110 | 18.28 | 0.05145 | 19.4363 | 673.7 | 1.514
| 1.519 | 115 | 18.28 | 0.05099 | 19.6117 | 676.3 | 1.519
| 1.523 | 120 | 18.28 | 0.05053 | 19.7902 | 678.9 | 1.523
| 1.528 | 125 | 18.28 | 0.05008 | 19.9681 | 681.5 | 1.528
| 1.532 | 130 | 18.28 | 0.04964 | 20.145 | 684.1 | 1.532
| 1.537 | 135 | 18.28 | 0.04921 | 20.3211 | 686.8 | 1.537
| 1.541 | 140 | 18.28 | 0.04879 | 20.496 | 689.4 | 1.541
| 1.545 | 145 | 18.28 | 0.04837 | 20.674 | 692 | 1.545
| 1.55 | 150 | 18.28 | 0.04796 | 20.8507 | 694.6 | 1.55
| 1.556 | Range | Range | Range | Range | Range | Range
20 |  | P=20 psia [5.3 psig] (-16.61 F)
| Entropy | Temp | Pressure | Density | Spec. Vol. | Enthalpy | Entropy
| [Btu/R-lb] | [F] | [psia] | [lb/ft^3] | [ft^3/lb] | [Btu/lb] | [Btu/R-lb]
| -0.02539 | -50 | 20 | 43.504 | 0.022986 | -10.4889 | -0.02539
| -0.01266 | -45 | 20 | 43.2963 | 0.023097 | -5.2411 | -0.01266
| -4e-05 | -40 | 20 | 43.0866 | 0.023209 | 0.0243 | -4e-05
| 0.01247 | -35 | 20 | 42.875 | 0.023324 | 5.3071 | 0.01247
| 0.02488 | -30 | 20 | 42.6616 | 0.02344 | 10.607 | 0.02488
| 0.03718 | -25 | 20 | 42.4463 | 0.023559 | 15.9238 | 0.03718
| 0.04938 | -20 | 20 | 42.2291 | 0.02368 | 21.2573 | 0.04938
| 1.371 | -15 | 20 | 0.073779 | 13.554 | 606.8895 | 1.371
| 1.377 | -10 | 20 | 0.072833 | 13.73 | 609.6819 | 1.377
| 1.384 | -5 | 20 | 0.071918 | 13.9048 | 612.4518 | 1.384
| 1.39 | 0 | 20 | 0.07103 | 14.0785 | 615.2017 | 1.39
| 1.395 | 5 | 20 | 0.070169 | 14.2512 | 617.9337 | 1.395
| 1.401 | 10 | 20 | 0.069333 | 14.423 | 620.6497 | 1.401
| 1.407 | 15 | 20 | 0.068521 | 14.594 | 623.3515 | 1.407
| 1.413 | 20 | 20 | 0.067731 | 14.7643 | 626.0406 | 1.413
| 1.418 | 25 | 20 | 0.066962 | 14.9338 | 628.7185 | 1.418
| 1.424 | 30 | 20 | 0.066214 | 15.1026 | 631.3864 | 1.424
| 1.429 | 35 | 20 | 0.065484 | 15.2709 | 634.0455 | 1.429
| 1.434 | 40 | 20 | 0.064773 | 15.4386 | 636.6969 | 1.434
| 1.44 | 45 | 20 | 0.064079 | 15.6058 | 639.3416 | 1.44
| 1.445 | 50 | 20 | 0.063402 | 15.7725 | 641.9804 | 1.445
| 1.45 | 55 | 20 | 0.06274 | 15.9387 | 644.6143 | 1.45
| 1.455 | 60 | 20 | 0.062094 | 16.1045 | 647.2439 | 1.455
| 1.46 | 65 | 20 | 0.061463 | 16.27 | 649.8699 | 1.46
| 1.465 | 70 | 20 | 0.060846 | 16.435 | 652.4929 | 1.465
| 1.47 | 75 | 20 | 0.060242 | 16.5998 | 655.1137 | 1.47
| 1.475 | 80 | 20 | 0.059651 | 16.7642 | 657.7327 | 1.475
| 1.48 | 85 | 20 | 0.059073 | 16.9283 | 660.3503 | 1.48
| 1.485 | 90 | 20 | 0.058507 | 17.0921 | 662.9672 | 1.485
| 1.489 | 95 | 20 | 0.057952 | 17.2556 | 665.5836 | 1.489
| 1.494 | 100 | 20 | 0.057409 | 17.419 | 668.2001 | 1.494
| 1.499 | 105 | 20 | 0.056876 | 17.582 | 670.817 | 1.499
| 1.503 | 110 | 20 | 0.056354 | 17.7449 | 673.4346 | 1.503
| 1.508 | 115 | 20 | 0.055842 | 17.9075 | 676.0533 | 1.508
| 1.512 | 120 | 20 | 0.05534 | 18.07 | 678.6734 | 1.512
| 1.517 | 125 | 20 | 0.054848 | 18.2322 | 681.2951 | 1.517
| 1.521 | 130 | 20 | 0.054365 | 18.3943 | 683.9188 | 1.521
| 1.526 | 135 | 20 | 0.05389 | 18.5562 | 686.5447 | 1.526
| 1.53 | 140 | 20 | 0.053425 | 18.718 | 689.173 | 1.53
| 1.535 | 145 | 20 | 0.052967 | 18.8796 | 691.8039 | 1.535
| 1.539 | 150 | 20 | 0.052518 | 19.0411 | 694.4377 | 1.539
| 1.5498 | 160 |  |  | 19.364 | 700.72 | 1.5498
| 1.5667 | 180 |  |  | 20.007 | 711.33 | 1.5667
| 1.5831 | 200 |  |  | 20.649 | 722 | 1.5831
| 1.5991 | 220 |  |  | 21.289 | 732.74 | 1.5991
| 1.616 | Range | Range | Range | Range | Range | Range
23.724 |  | P=23.724 psia [9.02 psig] (-10.0 F)
| Entropy | Temp | Pressure | Density | Spec. Vol. | Enthalpy | Entropy
| [Btu/R-lb] | [F] | [psia] | [lb/ft^3] | [ft^3/lb] | [Btu/lb] | [Btu/R-lb]
| -0.02541 | -50 | 23.72 | 43.5 | 0.022989 | -10.48 | -0.02541
| -0.01268 | -45 | 23.72 | 43.3 | 0.023095 | -5.232 | -0.01268
| -6e-05 | -40 | 23.72 | 43.09 | 0.023207 | 0.03377 | -6e-05
| 0.01246 | -35 | 23.72 | 42.88 | 0.023321 | 5.316 | 0.01246
| 0.02486 | -30 | 23.72 | 42.66 | 0.023441 | 10.62 | 0.02486
| 0.03717 | -25 | 23.72 | 42.45 | 0.023557 | 15.93 | 0.03717
| 0.04937 | -20 | 23.72 | 42.23 | 0.02368 | 21.27 | 0.04937
| 0.06147 | -15 | 23.72 | 42.01 | 0.023804 | 26.62 | 0.06147
| 0.07347 | -10 | 23.72 | 41.79 | 0.023929 | 31.98 | 0.07347
| 1.361 | -5 | 23.72 | 0.08582 | 11.6523 | 611.1 | 1.361
| 1.367 | 0 | 23.72 | 0.08473 | 11.8022 | 613.9 | 1.367
| 1.374 | 5 | 23.72 | 0.08368 | 11.9503 | 616.7 | 1.374
| 1.379 | 10 | 23.72 | 0.08266 | 12.0977 | 619.5 | 1.379
| 1.385 | 15 | 23.72 | 0.08167 | 12.2444 | 622.2 | 1.385
| 1.391 | 20 | 23.72 | 0.08071 | 12.39 | 625 | 1.391
| 1.397 | 25 | 23.72 | 0.07978 | 12.5345 | 627.7 | 1.397
| 1.402 | 30 | 23.72 | 0.07887 | 12.6791 | 630.4 | 1.402
| 1.408 | 35 | 23.72 | 0.07799 | 12.8222 | 633.1 | 1.408
| 1.413 | 40 | 23.72 | 0.07712 | 12.9668 | 635.8 | 1.413
| 1.418 | 45 | 23.72 | 0.07629 | 13.1079 | 638.5 | 1.418
| 1.424 | 50 | 23.72 | 0.07547 | 13.2503 | 641.2 | 1.424
| 1.429 | 55 | 23.72 | 0.07467 | 13.3923 | 643.8 | 1.429
| 1.434 | 60 | 23.72 | 0.07389 | 13.5336 | 646.5 | 1.434
| 1.439 | 65 | 23.72 | 0.07313 | 13.6743 | 649.1 | 1.439
| 1.444 | 70 | 23.72 | 0.07239 | 13.8141 | 651.8 | 1.444
| 1.449 | 75 | 23.72 | 0.07166 | 13.9548 | 654.4 | 1.449
| 1.454 | 80 | 23.72 | 0.07095 | 14.0944 | 657.1 | 1.454
| 1.459 | 85 | 23.72 | 0.07026 | 14.2328 | 659.7 | 1.459
| 1.464 | 90 | 23.72 | 0.06958 | 14.3719 | 662.3 | 1.464
| 1.469 | 95 | 23.72 | 0.06891 | 14.5117 | 665 | 1.469
| 1.473 | 100 | 23.72 | 0.06826 | 14.6499 | 667.6 | 1.473
| 1.478 | 105 | 23.72 | 0.06762 | 14.7885 | 670.2 | 1.478
| 1.483 | 110 | 23.72 | 0.06699 | 14.9276 | 672.9 | 1.483
| 1.487 | 115 | 23.72 | 0.06638 | 15.0648 | 675.5 | 1.487
| 1.492 | 120 | 23.72 | 0.06578 | 15.2022 | 678.2 | 1.492
| 1.496 | 125 | 23.72 | 0.06519 | 15.3398 | 680.8 | 1.496
| 1.501 | 130 | 23.72 | 0.06461 | 15.4775 | 683.4 | 1.501
| 1.505 | 135 | 23.72 | 0.06404 | 15.6152 | 686.1 | 1.505
| 1.51 | 140 | 23.72 | 0.06348 | 15.753 | 688.7 | 1.51
| 1.514 | 145 | 23.72 | 0.06294 | 15.8881 | 691.4 | 1.514
| 1.518 | 150 | 23.72 | 0.0624 | 16.0256 | 694 | 1.518
| 1.523 | Range | Range | Range | Range | Range | Range
25 |  | P=25 psia [10.3 psig] (-7.9 F)
| Entropy | Temp | Pressure | Density | Spec. Vol. | Enthalpy | Entropy
| [Btu/R-lb] | [F] | [psia] | [lb/ft^3] | [ft^3/lb] | [Btu/lb] | [Btu/R-lb]
| -0.025415 | -50 | 25 | 43.505 | 0.022986 | -10.4759 | -0.025415
| -0.012683 | -45 | 25 | 43.2972 | 0.023096 | -5.2283 | -0.012683
| -6.135e-05 | -40 | 25 | 43.0876 | 0.023209 | 0.037 | -6.135e-05
| 0.012452 | -35 | 25 | 42.8761 | 0.023323 | 5.3196 | 0.012452
| 0.024858 | -30 | 25 | 42.6627 | 0.02344 | 10.6194 | 0.024858
| 0.037161 | -25 | 25 | 42.4474 | 0.023559 | 15.936 | 0.037161
| 0.04936 | -20 | 25 | 42.2302 | 0.02368 | 21.2693 | 0.04936
| 0.06146 | -15 | 25 | 42.0111 | 0.023803 | 26.6191 | 0.06146
| 0.07346 | -10 | 25 | 41.7902 | 0.023929 | 31.9854 | 0.07346
| 1.3544 | -5 | 25 | 0.09062 | 11.0351 | 610.6328 | 1.3544
| 1.3606 | 0 | 25 | 0.089463 | 11.1778 | 613.4727 | 1.3606
| 1.3667 | 5 | 25 | 0.088344 | 11.3195 | 616.2879 | 1.3667
| 1.3727 | 10 | 25 | 0.087259 | 11.4601 | 619.081 | 1.3727
| 1.3785 | 15 | 25 | 0.086207 | 11.5999 | 621.8543 | 1.3785
| 1.3843 | 20 | 25 | 0.085186 | 11.7389 | 624.61 | 1.3843
| 1.39 | 25 | 25 | 0.084195 | 11.8772 | 627.3498 | 1.39
| 1.3956 | 30 | 25 | 0.083231 | 12.0148 | 630.0755 | 1.3956
| 1.4011 | 35 | 25 | 0.082293 | 12.1517 | 632.7887 | 1.4011
| 1.4065 | 40 | 25 | 0.081379 | 12.2881 | 635.4907 | 1.4065
| 1.4119 | 45 | 25 | 0.08049 | 12.4239 | 638.1828 | 1.4119
| 1.4172 | 50 | 25 | 0.079622 | 12.5593 | 640.8661 | 1.4172
| 1.4224 | 55 | 25 | 0.078776 | 12.6941 | 643.5417 | 1.4224
| 1.4276 | 60 | 25 | 0.077951 | 12.8286 | 646.2107 | 1.4276
| 1.4327 | 65 | 25 | 0.077145 | 12.9626 | 648.8737 | 1.4327
| 1.4377 | 70 | 25 | 0.076358 | 13.0963 | 651.5318 | 1.4377
| 1.4427 | 75 | 25 | 0.075588 | 13.2296 | 654.1856 | 1.4427
| 1.4476 | 80 | 25 | 0.074836 | 13.3626 | 656.8358 | 1.4476
| 1.4525 | 85 | 25 | 0.0741 | 13.4952 | 659.483 | 1.4525
| 1.4574 | 90 | 25 | 0.073381 | 13.6276 | 662.1278 | 1.4574
| 1.4621 | 95 | 25 | 0.072676 | 13.7597 | 664.7709 | 1.4621
| 1.4669 | 100 | 25 | 0.071986 | 13.8916 | 667.4126 | 1.4669
| 1.4716 | 105 | 25 | 0.071311 | 14.0232 | 670.0534 | 1.4716
| 1.4762 | 110 | 25 | 0.070649 | 14.1546 | 672.6939 | 1.4762
| 1.4808 | 115 | 25 | 0.07 | 14.2857 | 675.3343 | 1.4808
| 1.4854 | 120 | 25 | 0.069364 | 14.4167 | 677.9751 | 1.4854
| 1.49 | 125 | 25 | 0.06874 | 14.5475 | 680.6165 | 1.49
| 1.4945 | 130 | 25 | 0.068129 | 14.6781 | 683.2591 | 1.4945
| 1.4989 | 135 | 25 | 0.067529 | 14.8085 | 685.9029 | 1.4989
| 1.5034 | 140 | 25 | 0.06694 | 14.9388 | 688.5484 | 1.5034
| 1.5078 | 145 | 25 | 0.066362 | 15.0689 | 691.1959 | 1.5078
| 1.5121 | 150 | 25 | 0.065794 | 15.1989 | 693.8454 | 1.5121
| 1.517 | Range | Range | Range | Range | Range | Range
30 |  | P=30 psia [15.3 psig] (-0.5 F)
| Entropy | Temp | Pressure | Density | Spec. Vol. | Enthalpy | Entropy
| [Btu/R-lb] | [F] | [psia] | [lb/ft^3] | [ft^3/lb] | [Btu/lb] | [Btu/R-lb]
| -0.025435 | -50 | 30 | 43.5059 | 0.022985 | -10.4629 | -0.025435
| -0.012703 | -45 | 30 | 43.2982 | 0.023096 | -5.2154 | -0.012703
| -8.24e-05 | -40 | 30 | 43.0886 | 0.023208 | 0.049681 | -8.24e-05
| 0.01243 | -35 | 30 | 42.8771 | 0.023322 | 5.3321 | 0.01243
| 0.024837 | -30 | 30 | 42.6637 | 0.023439 | 10.6317 | 0.024837
| 0.037138 | -25 | 30 | 42.4485 | 0.023558 | 15.9481 | 0.037138
| 0.049338 | -20 | 30 | 42.2313 | 0.023679 | 21.2812 | 0.049338
| 0.061436 | -15 | 30 | 42.0123 | 0.023803 | 26.6309 | 0.061436
| 0.073437 | -10 | 30 | 41.7914 | 0.023928 | 31.997 | 0.073437
| 0.085341 | -5 | 30 | 41.5685 | 0.024057 | 37.3795 | 0.085341
| 1.3363 | 0 | 30 | 0.1082 | 9.2425 | 611.6998 | 1.3363
| 1.3426 | 5 | 30 | 0.1068 | 9.3636 | 614.6032 | 1.3426
| 1.3487 | 10 | 30 | 0.10544 | 9.4836 | 617.4777 | 1.3487
| 1.3548 | 15 | 30 | 0.10414 | 9.6028 | 620.3264 | 1.3548
| 1.3607 | 20 | 30 | 0.10287 | 9.7211 | 623.1519 | 1.3607
| 1.3665 | 25 | 30 | 0.10164 | 9.8386 | 625.9566 | 1.3665
| 1.3722 | 30 | 30 | 0.10045 | 9.9555 | 628.7427 | 1.3722
| 1.3778 | 35 | 30 | 0.099289 | 10.0716 | 631.5121 | 1.3778
| 1.3834 | 40 | 30 | 0.098163 | 10.1871 | 634.2666 | 1.3834
| 1.3888 | 45 | 30 | 0.097067 | 10.3022 | 637.0079 | 1.3888
| 1.3942 | 50 | 30 | 0.096 | 10.4167 | 639.7372 | 1.3942
| 1.3995 | 55 | 30 | 0.094961 | 10.5306 | 642.4561 | 1.3995
| 1.4048 | 60 | 30 | 0.093948 | 10.6442 | 645.1655 | 1.4048
| 1.4099 | 65 | 30 | 0.09296 | 10.7573 | 647.8668 | 1.4099
| 1.4151 | 70 | 30 | 0.091996 | 10.87 | 650.5608 | 1.4151
| 1.4201 | 75 | 30 | 0.091054 | 10.9825 | 653.2485 | 1.4201
| 1.4251 | 80 | 30 | 0.090135 | 11.0945 | 655.9307 | 1.4251
| 1.43 | 85 | 30 | 0.089236 | 11.2062 | 658.6082 | 1.43
| 1.4349 | 90 | 30 | 0.088357 | 11.3177 | 661.2817 | 1.4349
| 1.4398 | 95 | 30 | 0.087498 | 11.4288 | 663.9518 | 1.4398
| 1.4445 | 100 | 30 | 0.086657 | 11.5397 | 666.6193 | 1.4445
| 1.4493 | 105 | 30 | 0.085834 | 11.6504 | 669.2846 | 1.4493
| 1.454 | 110 | 30 | 0.085028 | 11.7608 | 671.9482 | 1.454
| 1.4586 | 115 | 30 | 0.084239 | 11.871 | 674.6108 | 1.4586
| 1.4632 | 120 | 30 | 0.083465 | 11.9811 | 677.2726 | 1.4632
| 1.4678 | 125 | 30 | 0.082707 | 12.0909 | 679.9341 | 1.4678
| 1.4724 | 130 | 30 | 0.081964 | 12.2005 | 682.5958 | 1.4724
| 1.4768 | 135 | 30 | 0.081235 | 12.31 | 685.2579 | 1.4768
| 1.4813 | 140 | 30 | 0.08052 | 12.4193 | 687.9209 | 1.4813
| 1.4857 | 145 | 30 | 0.079819 | 12.5283 | 690.585 | 1.4857
| 1.4901 | 150 | 30 | 0.07913 | 12.6374 | 693.2505 | 1.4901
| 1.5012 | 160 |  |  | 12.855 | 699.61 | 1.5012
| 1.5183 | 180 |  |  | 13.289 | 710.32 | 1.5183
| 1.5348 | 200 |  |  | 13.721 | 721.08 | 1.5348
| 1.551 | 220 |  |  | 14.151 | 731.9 | 1.551
| 1.566 | Range | Range | Range | Range | Range | Range
30.397 |  | P=30.397 psia [15.70 psig] (0.0 F)
| Entropy | Temp | Pressure | Density | Spec. Vol. | Enthalpy | Entropy
| [Btu/R-lb] | [F] | [psia] | [lb/ft^3] | [ft^3/lb] | [Btu/lb] | [Btu/R-lb]
| -0.02544 | -50 | 30.4 | 43.51 | 0.022983 | -10.46 | -0.02544
| -0.01271 | -45 | 30.4 | 43.3 | 0.023095 | -5.214 | -0.01271
| -8e-05 | -40 | 30.4 | 43.09 | 0.023207 | 0.05069 | -8e-05
| 0.01243 | -35 | 30.4 | 42.88 | 0.023321 | 5.333 | 0.01243
| 0.02483 | -30 | 30.4 | 42.66 | 0.023441 | 10.63 | 0.02483
| 0.03714 | -25 | 30.4 | 42.45 | 0.023557 | 15.95 | 0.03714
| 0.04934 | -20 | 30.4 | 42.23 | 0.02368 | 21.28 | 0.04934
| 0.06143 | -15 | 30.4 | 42.01 | 0.023804 | 26.63 | 0.06143
| 0.07343 | -10 | 30.4 | 41.79 | 0.023929 | 32 | 0.07343
| 0.08534 | -5 | 30.4 | 41.57 | 0.024056 | 37.38 | 0.08534
| 1.335 | 0 | 30.4 | 0.1097 | 9.1158 | 611.6 | 1.335
| 1.341 | 5 | 30.4 | 0.1083 | 9.2336 | 614.5 | 1.341
| 1.347 | 10 | 30.4 | 0.1069 | 9.3545 | 617.3 | 1.347
| 1.353 | 15 | 30.4 | 0.1056 | 9.4697 | 620.2 | 1.353
| 1.359 | 20 | 30.4 | 0.1043 | 9.5877 | 623 | 1.359
| 1.365 | 25 | 30.4 | 0.103 | 9.7087 | 625.8 | 1.365
| 1.371 | 30 | 30.4 | 0.1018 | 9.8232 | 628.6 | 1.371
| 1.376 | 35 | 30.4 | 0.1006 | 9.9404 | 631.4 | 1.376
| 1.382 | 40 | 30.4 | 0.0995 | 10.0503 | 634.2 | 1.382
| 1.387 | 45 | 30.4 | 0.09839 | 10.1636 | 636.9 | 1.387
| 1.393 | 50 | 30.4 | 0.09731 | 10.2764 | 639.6 | 1.393
| 1.398 | 55 | 30.4 | 0.09625 | 10.3896 | 642.4 | 1.398
| 1.403 | 60 | 30.4 | 0.09522 | 10.502 | 645.1 | 1.403
| 1.408 | 65 | 30.4 | 0.09422 | 10.6135 | 647.8 | 1.408
| 1.413 | 70 | 30.4 | 0.09324 | 10.725 | 650.5 | 1.413
| 1.418 | 75 | 30.4 | 0.09229 | 10.8354 | 653.2 | 1.418
| 1.423 | 80 | 30.4 | 0.09135 | 10.9469 | 655.9 | 1.423
| 1.428 | 85 | 30.4 | 0.09044 | 11.0571 | 658.5 | 1.428
| 1.433 | 90 | 30.4 | 0.08955 | 11.1669 | 661.2 | 1.433
| 1.438 | 95 | 30.4 | 0.08868 | 11.2765 | 663.9 | 1.438
| 1.443 | 100 | 30.4 | 0.08783 | 11.3856 | 666.6 | 1.443
| 1.448 | 105 | 30.4 | 0.08699 | 11.4956 | 669.2 | 1.448
| 1.452 | 110 | 30.4 | 0.08617 | 11.605 | 671.9 | 1.452
| 1.457 | 115 | 30.4 | 0.08537 | 11.7137 | 674.6 | 1.457
| 1.462 | 120 | 30.4 | 0.08459 | 11.8217 | 677.2 | 1.462
| 1.466 | 125 | 30.4 | 0.08382 | 11.9303 | 679.9 | 1.466
| 1.471 | 130 | 30.4 | 0.08307 | 12.038 | 682.5 | 1.471
| 1.475 | 135 | 30.4 | 0.08233 | 12.1462 | 685.2 | 1.475
| 1.48 | 140 | 30.4 | 0.0816 | 12.2549 | 687.9 | 1.48
| 1.484 | 145 | 30.4 | 0.08089 | 12.3625 | 690.5 | 1.484
| 1.489 | 150 | 30.4 | 0.08019 | 12.4704 | 693.2 | 1.489
| 1.495 | Range | Range | Range | Range | Range | Range
34.253 |  | P=34.253 psia [19.55 psig] (5.0 F)
| Entropy | Temp | Pressure | Density | Spec. Vol. | Enthalpy | Entropy
| [Btu/R-lb] | [F] | [psia] | [lb/ft^3] | [ft^3/lb] | [Btu/lb] | [Btu/R-lb]
| -0.02545 | -50 | 34.25 | 43.51 | 0.022983 | -10.45 | -0.02545
| -0.01272 | -45 | 34.25 | 43.3 | 0.023095 | -5.205 | -0.01272
| -0.0001 | -40 | 34.25 | 43.09 | 0.023207 | 0.06046 | -0.0001
| 0.01241 | -35 | 34.25 | 42.88 | 0.023321 | 5.343 | 0.01241
| 0.02482 | -30 | 34.25 | 42.66 | 0.023441 | 10.64 | 0.02482
| 0.03712 | -25 | 34.25 | 42.45 | 0.023557 | 15.96 | 0.03712
| 0.04932 | -20 | 34.25 | 42.23 | 0.02368 | 21.29 | 0.04932
| 0.06142 | -15 | 34.25 | 42.01 | 0.023804 | 26.64 | 0.06142
| 0.07342 | -10 | 34.25 | 41.79 | 0.023929 | 32.01 | 0.07342
| 0.08532 | -5 | 34.25 | 41.57 | 0.024056 | 37.39 | 0.08532
| 0.09713 | 0 | 34.25 | 41.34 | 0.02419 | 42.79 | 0.09713
| 1.325 | 5 | 34.25 | 0.1227 | 8.15 | 613.1 | 1.325
| 1.331 | 10 | 34.25 | 0.1211 | 8.2576 | 616.1 | 1.331
| 1.337 | 15 | 34.25 | 0.1196 | 8.3612 | 619 | 1.337
| 1.343 | 20 | 34.25 | 0.1181 | 8.4674 | 621.9 | 1.343
| 1.349 | 25 | 34.25 | 0.1167 | 8.569 | 624.8 | 1.349
| 1.355 | 30 | 34.25 | 0.1153 | 8.673 | 627.6 | 1.355
| 1.361 | 35 | 34.25 | 0.1139 | 8.7796 | 630.4 | 1.361
| 1.366 | 40 | 34.25 | 0.1126 | 8.881 | 633.2 | 1.366
| 1.372 | 45 | 34.25 | 0.1113 | 8.9847 | 636 | 1.372
| 1.377 | 50 | 34.25 | 0.1101 | 9.0827 | 638.8 | 1.377
| 1.383 | 55 | 34.25 | 0.1088 | 9.1912 | 641.5 | 1.383
| 1.388 | 60 | 34.25 | 0.1077 | 9.2851 | 644.3 | 1.388
| 1.393 | 65 | 34.25 | 0.1065 | 9.3897 | 647 | 1.393
| 1.398 | 70 | 34.25 | 0.1054 | 9.4877 | 649.7 | 1.398
| 1.403 | 75 | 34.25 | 0.1043 | 9.5877 | 652.4 | 1.403
| 1.409 | 80 | 34.25 | 0.1032 | 9.6899 | 655.2 | 1.409
| 1.414 | 85 | 34.25 | 0.1022 | 9.7847 | 657.9 | 1.414
| 1.418 | 90 | 34.25 | 0.1012 | 9.8814 | 660.6 | 1.418
| 1.423 | 95 | 34.25 | 0.1002 | 9.98 | 663.3 | 1.423
| 1.428 | 100 | 34.25 | 0.09921 | 10.0796 | 665.9 | 1.428
| 1.433 | 105 | 34.25 | 0.09826 | 10.1771 | 668.6 | 1.433
| 1.438 | 110 | 34.25 | 0.09733 | 10.2743 | 671.3 | 1.438
| 1.442 | 115 | 34.25 | 0.09642 | 10.3713 | 674 | 1.442
| 1.447 | 120 | 34.25 | 0.09552 | 10.469 | 676.7 | 1.447
| 1.452 | 125 | 34.25 | 0.09465 | 10.5652 | 679.4 | 1.452
| 1.456 | 130 | 34.25 | 0.09379 | 10.6621 | 682 | 1.456
| 1.461 | 135 | 34.25 | 0.09295 | 10.7585 | 684.7 | 1.461
| 1.465 | 140 | 34.25 | 0.09212 | 10.8554 | 687.4 | 1.465
| 1.47 | 145 | 34.25 | 0.09132 | 10.9505 | 690.1 | 1.47
| 1.474 | 150 | 34.25 | 0.09052 | 11.0473 | 692.7 | 1.474
| 1.479 | Range | Range | Range | Range | Range | Range
35 |  | P=35 psia [20.3 psig] (5.9 F)
| Entropy | Temp | Pressure | Density | Spec. Vol. | Enthalpy | Entropy
| [Btu/R-lb] | [F] | [psia] | [lb/ft^3] | [ft^3/lb] | [Btu/lb] | [Btu/R-lb]
| -0.025455 | -50 | 35 | 43.5069 | 0.022985 | -10.4499 | -0.025455
| -0.012724 | -45 | 35 | 43.2992 | 0.023095 | -5.2026 | -0.012724
| -0.0001034 | -40 | 35 | 43.0896 | 0.023207 | 0.062356 | -0.0001034
| 0.012409 | -35 | 35 | 42.8781 | 0.023322 | 5.3446 | 0.012409
| 0.024815 | -30 | 35 | 42.6648 | 0.023439 | 10.644 | 0.024815
| 0.037116 | -25 | 35 | 42.4496 | 0.023557 | 15.9603 | 0.037116
| 0.049315 | -20 | 35 | 42.2325 | 0.023678 | 21.2932 | 0.049315
| 0.061413 | -15 | 35 | 42.0134 | 0.023802 | 26.6427 | 0.061413
| 0.073413 | -10 | 35 | 41.7925 | 0.023928 | 32.0086 | 0.073413
| 0.085317 | -5 | 35 | 41.5697 | 0.024056 | 37.3909 | 0.085317
| 0.097126 | 0 | 35 | 41.3449 | 0.024187 | 42.7897 | 0.097126
| 0.10884 | 5 | 35 | 41.1181 | 0.02432 | 48.2049 | 0.10884
| 1.328 | 10 | 35 | 0.1239 | 8.0708 | 615.8381 | 1.328
| 1.3342 | 15 | 35 | 0.12232 | 8.1753 | 618.7662 | 1.3342
| 1.3403 | 20 | 35 | 0.12079 | 8.2789 | 621.665 | 1.3403
| 1.3462 | 25 | 35 | 0.11931 | 8.3817 | 624.5377 | 1.3462
| 1.3521 | 30 | 35 | 0.11787 | 8.4838 | 627.3869 | 1.3521
| 1.3578 | 35 | 35 | 0.11648 | 8.5852 | 630.215 | 1.3578
| 1.3635 | 40 | 35 | 0.11513 | 8.6859 | 633.0241 | 1.3635
| 1.369 | 45 | 35 | 0.11382 | 8.7861 | 635.8163 | 1.369
| 1.3745 | 50 | 35 | 0.11254 | 8.8857 | 638.5934 | 1.3745
| 1.3799 | 55 | 35 | 0.1113 | 8.9848 | 641.3568 | 1.3799
| 1.3852 | 60 | 35 | 0.11009 | 9.0835 | 644.1082 | 1.3852
| 1.3905 | 65 | 35 | 0.10891 | 9.1817 | 646.8487 | 1.3905
| 1.3957 | 70 | 35 | 0.10776 | 9.2796 | 649.5797 | 1.3957
| 1.4008 | 75 | 35 | 0.10664 | 9.3771 | 652.3022 | 1.4008
| 1.4058 | 80 | 35 | 0.10555 | 9.4742 | 655.0172 | 1.4058
| 1.4108 | 85 | 35 | 0.10448 | 9.571 | 657.7257 | 1.4108
| 1.4158 | 90 | 35 | 0.10344 | 9.6675 | 660.4285 | 1.4158
| 1.4207 | 95 | 35 | 0.10242 | 9.7637 | 663.1264 | 1.4207
| 1.4255 | 100 | 35 | 0.10142 | 9.8597 | 665.8201 | 1.4255
| 1.4303 | 105 | 35 | 0.10045 | 9.9554 | 668.5103 | 1.4303
| 1.435 | 110 | 35 | 0.099494 | 10.0509 | 671.1977 | 1.435
| 1.4397 | 115 | 35 | 0.09856 | 10.1461 | 673.8827 | 1.4397
| 1.4444 | 120 | 35 | 0.097646 | 10.2411 | 676.5659 | 1.4444
| 1.449 | 125 | 35 | 0.09675 | 10.3359 | 679.2478 | 1.449
| 1.4535 | 130 | 35 | 0.095872 | 10.4306 | 681.9289 | 1.4535
| 1.4581 | 135 | 35 | 0.095011 | 10.5251 | 684.6096 | 1.4581
| 1.4625 | 140 | 35 | 0.094167 | 10.6194 | 687.2902 | 1.4625
| 1.467 | 145 | 35 | 0.093339 | 10.7136 | 689.9712 | 1.467
| 1.4714 | 150 | 35 | 0.092527 | 10.8077 | 692.6529 | 1.4714
| 1.476 | Range | Range | Range | Range | Range | Range
38.488 |  | P=38.488 psia [23.79 psig] (10.0 F)
| Entropy | Temp | Pressure | Density | Spec. Vol. | Enthalpy | Entropy
| [Btu/R-lb] | [F] | [psia] | [lb/ft^3] | [ft^3/lb] | [Btu/lb] | [Btu/R-lb]
| -0.02547 | -50 | 38.49 | 43.51 | 0.022983 | -10.44 | -0.02547
| -0.01274 | -45 | 38.49 | 43.3 | 0.023095 | -5.194 | -0.01274
| -0.00012 | -40 | 38.49 | 43.09 | 0.023207 | 0.0712 | -0.00012
| 0.01239 | -35 | 38.49 | 42.88 | 0.023321 | 5.353 | 0.01239
| 0.0248 | -30 | 38.49 | 42.67 | 0.023436 | 10.65 | 0.0248
| 0.0371 | -25 | 38.49 | 42.45 | 0.023557 | 15.97 | 0.0371
| 0.0493 | -20 | 38.49 | 42.23 | 0.02368 | 21.3 | 0.0493
| 0.0614 | -15 | 38.49 | 42.01 | 0.023804 | 26.65 | 0.0614
| 0.0734 | -10 | 38.49 | 41.79 | 0.023929 | 32.02 | 0.0734
| 0.0853 | -5 | 38.49 | 41.57 | 0.024056 | 37.4 | 0.0853
| 0.09711 | 0 | 38.49 | 41.35 | 0.024184 | 42.8 | 0.09711
| 0.1088 | 5 | 38.49 | 41.12 | 0.024319 | 48.21 | 0.1088
| 0.1205 | 10 | 38.49 | 40.89 | 0.024456 | 53.64 | 0.1205
| 1.321 | 15 | 38.49 | 0.1352 | 7.3964 | 617.7 | 1.321
| 1.327 | 20 | 38.49 | 0.1334 | 7.4963 | 620.6 | 1.327
| 1.334 | 25 | 38.49 | 0.1318 | 7.5873 | 623.5 | 1.334
| 1.339 | 30 | 38.49 | 0.1302 | 7.6805 | 626.4 | 1.339
| 1.345 | 35 | 38.49 | 0.1286 | 7.776 | 629.3 | 1.345
| 1.351 | 40 | 38.49 | 0.1271 | 7.8678 | 632.1 | 1.351
| 1.357 | 45 | 38.49 | 0.1256 | 7.9618 | 635 | 1.357
| 1.362 | 50 | 38.49 | 0.1242 | 8.0515 | 637.8 | 1.362
| 1.368 | 55 | 38.49 | 0.1228 | 8.1433 | 640.6 | 1.368
| 1.373 | 60 | 38.49 | 0.1214 | 8.2372 | 643.4 | 1.373
| 1.378 | 65 | 38.49 | 0.1201 | 8.3264 | 646.1 | 1.378
| 1.384 | 70 | 38.49 | 0.1188 | 8.4175 | 648.9 | 1.384
| 1.389 | 75 | 38.49 | 0.1176 | 8.5034 | 651.6 | 1.389
| 1.394 | 80 | 38.49 | 0.1164 | 8.5911 | 654.4 | 1.394
| 1.399 | 85 | 38.49 | 0.1152 | 8.6806 | 657.1 | 1.399
| 1.404 | 90 | 38.49 | 0.114 | 8.7719 | 659.8 | 1.404
| 1.409 | 95 | 38.49 | 0.1129 | 8.8574 | 662.5 | 1.409
| 1.414 | 100 | 38.49 | 0.1118 | 8.9445 | 665.3 | 1.414
| 1.418 | 105 | 38.49 | 0.1107 | 9.0334 | 668 | 1.418
| 1.423 | 110 | 38.49 | 0.1096 | 9.1241 | 670.7 | 1.423
| 1.428 | 115 | 38.49 | 0.1086 | 9.2081 | 673.4 | 1.428
| 1.433 | 120 | 38.49 | 0.1076 | 9.2937 | 676.1 | 1.433
| 1.437 | 125 | 38.49 | 0.1066 | 9.3809 | 678.8 | 1.437
| 1.442 | 130 | 38.49 | 0.1056 | 9.4697 | 681.5 | 1.442
| 1.446 | 135 | 38.49 | 0.1047 | 9.5511 | 684.2 | 1.446
| 1.451 | 140 | 38.49 | 0.1037 | 9.6432 | 686.8 | 1.451
| 1.455 | 145 | 38.49 | 0.1028 | 9.7276 | 689.5 | 1.455
| 1.46 | 150 | 38.49 | 0.1019 | 9.8135 | 692.2 | 1.46
| 1.466 | Range | Range | Range | Range | Range | Range
40 |  | P=40 psia [25.3 psig] (11.7 F)
| Entropy | Temp | Pressure | Density | Spec. Vol. | Enthalpy | Entropy
| [Btu/R-lb] | [F] | [psia] | [lb/ft^3] | [ft^3/lb] | [Btu/lb] | [Btu/R-lb]
| -0.025475 | -50 | 40 | 43.5078 | 0.022984 | -10.4369 | -0.025475
| -0.012745 | -45 | 40 | 43.3002 | 0.023095 | -5.1897 | -0.012745
| -0.000124 | -40 | 40 | 43.0906 | 0.023207 | 0.075032 | -0.000124
| 0.012388 | -35 | 40 | 42.8792 | 0.023321 | 5.3572 | 0.012388
| 0.024793 | -30 | 40 | 42.6659 | 0.023438 | 10.6564 | 0.024793
| 0.037094 | -25 | 40 | 42.4507 | 0.023557 | 15.9724 | 0.037094
| 0.049293 | -20 | 40 | 42.2336 | 0.023678 | 21.3052 | 0.049293
| 0.06139 | -15 | 40 | 42.0146 | 0.023801 | 26.6545 | 0.06139
| 0.07339 | -10 | 40 | 41.7937 | 0.023927 | 32.0202 | 0.07339
| 0.085293 | -5 | 40 | 41.5709 | 0.024055 | 37.4023 | 0.085293
| 0.097101 | 0 | 40 | 41.3462 | 0.024186 | 42.8008 | 0.097101
| 0.10882 | 5 | 40 | 41.1194 | 0.024319 | 48.2159 | 0.10882
| 0.12044 | 10 | 40 | 40.8906 | 0.024456 | 53.6476 | 0.12044
| 1.316 | 15 | 40 | 0.14077 | 7.1038 | 617.1719 | 1.316
| 1.3222 | 20 | 40 | 0.13896 | 7.1965 | 620.1481 | 1.3222
| 1.3283 | 25 | 40 | 0.1372 | 7.2884 | 623.0921 | 1.3283
| 1.3343 | 30 | 40 | 0.13551 | 7.3794 | 626.0072 | 1.3343
| 1.3402 | 35 | 40 | 0.13387 | 7.4698 | 628.8965 | 1.3402
| 1.346 | 40 | 40 | 0.13228 | 7.5595 | 631.7625 | 1.346
| 1.3516 | 45 | 40 | 0.13074 | 7.6486 | 634.6077 | 1.3516
| 1.3572 | 50 | 40 | 0.12925 | 7.7371 | 637.4341 | 1.3572
| 1.3627 | 55 | 40 | 0.12779 | 7.8252 | 640.2437 | 1.3627
| 1.3681 | 60 | 40 | 0.12638 | 7.9126 | 643.0382 | 1.3681
| 1.3734 | 65 | 40 | 0.125 | 7.9997 | 645.8192 | 1.3734
| 1.3787 | 70 | 40 | 0.12366 | 8.0865 | 648.5882 | 1.3787
| 1.3838 | 75 | 40 | 0.12236 | 8.1728 | 651.3465 | 1.3838
| 1.389 | 80 | 40 | 0.12108 | 8.2587 | 654.0952 | 1.389
| 1.394 | 85 | 40 | 0.11984 | 8.3444 | 656.8354 | 1.394
| 1.399 | 90 | 40 | 0.11863 | 8.4296 | 659.5682 | 1.399
| 1.4039 | 95 | 40 | 0.11744 | 8.5147 | 662.2944 | 1.4039
| 1.4088 | 100 | 40 | 0.11629 | 8.5995 | 665.015 | 1.4088
| 1.4137 | 105 | 40 | 0.11515 | 8.6839 | 667.7306 | 1.4137
| 1.4184 | 110 | 40 | 0.11405 | 8.7682 | 670.442 | 1.4184
| 1.4232 | 115 | 40 | 0.11297 | 8.8522 | 673.1499 | 1.4232
| 1.4279 | 120 | 40 | 0.11191 | 8.9361 | 675.8549 | 1.4279
| 1.4325 | 125 | 40 | 0.11087 | 9.0197 | 678.5575 | 1.4325
| 1.4371 | 130 | 40 | 0.10985 | 9.1032 | 681.2583 | 1.4371
| 1.4417 | 135 | 40 | 0.10886 | 9.1864 | 683.9578 | 1.4417
| 1.4462 | 140 | 40 | 0.10788 | 9.2695 | 686.6564 | 1.4462
| 1.4507 | 145 | 40 | 0.10692 | 9.3524 | 689.3546 | 1.4507
| 1.4551 | 150 | 40 | 0.10599 | 9.4352 | 692.0527 | 1.4551
| 1.4664 | 160 |  |  | 9.6008 | 698.49 | 1.4664
| 1.4835 | 180 |  |  | 9.9294 | 709.31 | 1.4835
| 1.5002 | 200 |  |  | 10.256 | 720.16 | 1.5002
| 1.5165 | 220 |  |  | 10.582 | 731.05 | 1.5165
| 1.534 | Range | Range | Range | Range | Range | Range
43.126 |  | P=43.126 psia [28.43 psig] (15.0 F)
| Entropy | Temp | Pressure | Density | Spec. Vol. | Enthalpy | Entropy
| [Btu/R-lb] | [F] | [psia] | [lb/ft^3] | [ft^3/lb] | [Btu/lb] | [Btu/R-lb]
| -0.02549 | -50 | 43.13 | 43.51 | 0.022983 | -10.43 | -0.02549
| -0.01276 | -45 | 43.13 | 43.3 | 0.023095 | -5.182 | -0.01276
| -0.00014 | -40 | 43.13 | 43.09 | 0.023207 | 0.08296 | -0.00014
| 0.01237 | -35 | 43.13 | 42.88 | 0.023321 | 5.365 | 0.01237
| 0.02478 | -30 | 43.13 | 42.67 | 0.023436 | 10.66 | 0.02478
| 0.03708 | -25 | 43.13 | 42.45 | 0.023557 | 15.98 | 0.03708
| 0.04928 | -20 | 43.13 | 42.23 | 0.02368 | 21.31 | 0.04928
| 0.06138 | -15 | 43.13 | 42.02 | 0.023798 | 26.66 | 0.06138
| 0.07338 | -10 | 43.13 | 41.79 | 0.023929 | 32.03 | 0.07338
| 0.08528 | -5 | 43.13 | 41.57 | 0.024056 | 37.41 | 0.08528
| 0.09709 | 0 | 43.13 | 41.35 | 0.024184 | 42.81 | 0.09709
| 0.1088 | 5 | 43.13 | 41.12 | 0.024319 | 48.22 | 0.1088
| 0.1204 | 10 | 43.13 | 40.89 | 0.024456 | 53.65 | 0.1204
| 0.132 | 15 | 43.13 | 40.66 | 0.024594 | 59.1 | 0.132
| 1.312 | 20 | 43.13 | 0.1504 | 6.6489 | 619.2 | 1.312
| 1.318 | 25 | 43.13 | 0.1485 | 6.734 | 622.2 | 1.318
| 1.324 | 30 | 43.13 | 0.1467 | 6.8166 | 625.1 | 1.324
| 1.33 | 35 | 43.13 | 0.1449 | 6.9013 | 628.1 | 1.33
| 1.336 | 40 | 43.13 | 0.1431 | 6.9881 | 631 | 1.336
| 1.342 | 45 | 43.13 | 0.1414 | 7.0721 | 633.8 | 1.342
| 1.347 | 50 | 43.13 | 0.1398 | 7.1531 | 636.7 | 1.347
| 1.353 | 55 | 43.13 | 0.1382 | 7.2359 | 639.5 | 1.353
| 1.358 | 60 | 43.13 | 0.1366 | 7.3206 | 642.4 | 1.358
| 1.364 | 65 | 43.13 | 0.1351 | 7.4019 | 645.2 | 1.364
| 1.369 | 70 | 43.13 | 0.1337 | 7.4794 | 648 | 1.369
| 1.374 | 75 | 43.13 | 0.1322 | 7.5643 | 650.7 | 1.374
| 1.379 | 80 | 43.13 | 0.1309 | 7.6394 | 653.5 | 1.379
| 1.384 | 85 | 43.13 | 0.1295 | 7.722 | 656.3 | 1.384
| 1.389 | 90 | 43.13 | 0.1282 | 7.8003 | 659 | 1.389
| 1.394 | 95 | 43.13 | 0.1269 | 7.8802 | 661.8 | 1.394
| 1.399 | 100 | 43.13 | 0.1256 | 7.9618 | 664.5 | 1.399
| 1.404 | 105 | 43.13 | 0.1244 | 8.0386 | 667.2 | 1.404
| 1.409 | 110 | 43.13 | 0.1232 | 8.1169 | 670 | 1.409
| 1.414 | 115 | 43.13 | 0.122 | 8.1967 | 672.7 | 1.414
| 1.419 | 120 | 43.13 | 0.1209 | 8.2713 | 675.4 | 1.419
| 1.423 | 125 | 43.13 | 0.1197 | 8.3542 | 678.1 | 1.423
| 1.428 | 130 | 43.13 | 0.1186 | 8.4317 | 680.8 | 1.428
| 1.432 | 135 | 43.13 | 0.1175 | 8.5106 | 683.5 | 1.432
| 1.437 | 140 | 43.13 | 0.1165 | 8.5837 | 686.3 | 1.437
| 1.441 | 145 | 43.13 | 0.1155 | 8.658 | 689 | 1.441
| 1.446 | 150 | 43.13 | 0.1144 | 8.7413 | 691.7 | 1.446
| 1.452 | Range | Range | Range | Range | Range | Range
45 |  | P=45 psia [30.3 psig] (16.9 F)
| Entropy | Temp | Pressure | Density | Spec. Vol. | Enthalpy | Entropy
| [Btu/R-lb] | [F] | [psia] | [lb/ft^3] | [ft^3/lb] | [Btu/lb] | [Btu/R-lb]
| -0.025496 | -50 | 45 | 43.5088 | 0.022984 | -10.4239 | -0.025496
| -0.012765 | -45 | 45 | 43.3011 | 0.023094 | -5.1769 | -0.012765
| -0.000145 | -40 | 45 | 43.0916 | 0.023206 | 0.087709 | -0.000145
| 0.012366 | -35 | 45 | 42.8802 | 0.023321 | 5.3697 | 0.012366
| 0.024771 | -30 | 45 | 42.6669 | 0.023437 | 10.6687 | 0.024771
| 0.037072 | -25 | 45 | 42.4517 | 0.023556 | 15.9846 | 0.037072
| 0.04927 | -20 | 45 | 42.2347 | 0.023677 | 21.3172 | 0.04927
| 0.061367 | -15 | 45 | 42.0157 | 0.023801 | 26.6662 | 0.061367
| 0.073366 | -10 | 45 | 41.7949 | 0.023926 | 32.0317 | 0.073366
| 0.085269 | -5 | 45 | 41.5721 | 0.024055 | 37.4136 | 0.085269
| 0.097077 | 0 | 45 | 41.3474 | 0.024185 | 42.812 | 0.097077
| 0.10879 | 5 | 45 | 41.1207 | 0.024319 | 48.2268 | 0.10879
| 0.12042 | 10 | 45 | 40.8919 | 0.024455 | 53.6583 | 0.12042
| 0.13196 | 15 | 45 | 40.661 | 0.024594 | 59.1067 | 0.13196
| 1.306 | 20 | 45 | 0.15738 | 6.3539 | 618.5994 | 1.306
| 1.3122 | 25 | 45 | 0.15535 | 6.4373 | 621.6184 | 1.3122
| 1.3183 | 30 | 45 | 0.15338 | 6.5199 | 624.6026 | 1.3183
| 1.3243 | 35 | 45 | 0.15148 | 6.6017 | 627.5558 | 1.3243
| 1.3302 | 40 | 45 | 0.14964 | 6.6829 | 630.481 | 1.3302
| 1.336 | 45 | 45 | 0.14785 | 6.7634 | 633.3812 | 1.336
| 1.3417 | 50 | 45 | 0.14613 | 6.8434 | 636.2588 | 1.3417
| 1.3473 | 55 | 45 | 0.14445 | 6.9228 | 639.1161 | 1.3473
| 1.3527 | 60 | 45 | 0.14282 | 7.0017 | 641.9552 | 1.3527
| 1.3581 | 65 | 45 | 0.14124 | 7.0801 | 644.778 | 1.3581
| 1.3635 | 70 | 45 | 0.1397 | 7.1582 | 647.5861 | 1.3635
| 1.3687 | 75 | 45 | 0.1382 | 7.2358 | 650.3811 | 1.3687
| 1.3739 | 80 | 45 | 0.13674 | 7.3131 | 653.1644 | 1.3739
| 1.379 | 85 | 45 | 0.13532 | 7.3901 | 655.9371 | 1.379
| 1.3841 | 90 | 45 | 0.13393 | 7.4668 | 658.7006 | 1.3841
| 1.3891 | 95 | 45 | 0.13257 | 7.5431 | 661.4558 | 1.3891
| 1.394 | 100 | 45 | 0.13125 | 7.6191 | 664.2037 | 1.394
| 1.3989 | 105 | 45 | 0.12996 | 7.6949 | 666.9453 | 1.3989
| 1.4037 | 110 | 45 | 0.12869 | 7.7705 | 669.6813 | 1.4037
| 1.4085 | 115 | 45 | 0.12746 | 7.8458 | 672.4125 | 1.4085
| 1.4132 | 120 | 45 | 0.12625 | 7.9209 | 675.1396 | 1.4132
| 1.4179 | 125 | 45 | 0.12507 | 7.9958 | 677.8633 | 1.4179
| 1.4225 | 130 | 45 | 0.12391 | 8.0706 | 680.5841 | 1.4225
| 1.4271 | 135 | 45 | 0.12277 | 8.145 | 683.3027 | 1.4271
| 1.4316 | 140 | 45 | 0.12166 | 8.2194 | 686.0195 | 1.4316
| 1.4362 | 145 | 45 | 0.12057 | 8.2937 | 688.735 | 1.4362
| 1.4406 | 150 | 45 | 0.11951 | 8.3677 | 691.4497 | 1.4406
| 1.447 | Range | Range | Range | Range | Range | Range
48.194 |  | P=48.194 psia [33.49 psig] (20.0 F)
| Entropy | Temp | Pressure | Density | Spec. Vol. | Enthalpy | Entropy
| [Btu/R-lb] | [F] | [psia] | [lb/ft^3] | [ft^3/lb] | [Btu/lb] | [Btu/R-lb]
| -0.02551 | -50 | 48.19 | 43.51 | 0.022983 | -10.42 | -0.02551
| -0.01278 | -45 | 48.19 | 43.3 | 0.023095 | -5.169 | -0.01278
| -0.00016 | -40 | 48.19 | 43.09 | 0.023207 | 0.09581 | -0.00016
| 0.01235 | -35 | 48.19 | 42.88 | 0.023321 | 5.378 | 0.01235
| 0.02476 | -30 | 48.19 | 42.67 | 0.023436 | 10.68 | 0.02476
| 0.03706 | -25 | 48.19 | 42.45 | 0.023557 | 15.99 | 0.03706
| 0.04926 | -20 | 48.19 | 42.24 | 0.023674 | 21.32 | 0.04926
| 0.06135 | -15 | 48.19 | 42.02 | 0.023798 | 26.67 | 0.06135
| 0.07335 | -10 | 48.19 | 41.8 | 0.023923 | 32.04 | 0.07335
| 0.08525 | -5 | 48.19 | 41.57 | 0.024056 | 37.42 | 0.08525
| 0.09706 | 0 | 48.19 | 41.35 | 0.024184 | 42.82 | 0.09706
| 0.1088 | 5 | 48.19 | 41.12 | 0.024319 | 48.23 | 0.1088
| 0.1204 | 10 | 48.19 | 40.89 | 0.024456 | 53.67 | 0.1204
| 0.1319 | 15 | 48.19 | 40.66 | 0.024594 | 59.11 | 0.1319
| 1.296 | 20 | 48.19 | 0.1693 | 5.9067 | 617.6 | 1.296
| 1.303 | 25 | 48.19 | 0.1671 | 5.9844 | 620.7 | 1.303
| 1.309 | 30 | 48.19 | 0.1649 | 6.0643 | 623.7 | 1.309
| 1.315 | 35 | 48.19 | 0.1628 | 6.1425 | 626.7 | 1.315
| 1.321 | 40 | 48.19 | 0.1608 | 6.2189 | 629.7 | 1.321
| 1.327 | 45 | 48.19 | 0.1589 | 6.2933 | 632.6 | 1.327
| 1.333 | 50 | 48.19 | 0.157 | 6.3694 | 635.5 | 1.333
| 1.338 | 55 | 48.19 | 0.1552 | 6.4433 | 638.4 | 1.338
| 1.344 | 60 | 48.19 | 0.1534 | 6.5189 | 641.3 | 1.344
| 1.349 | 65 | 48.19 | 0.1517 | 6.592 | 644.1 | 1.349
| 1.355 | 70 | 48.19 | 0.15 | 6.6667 | 646.9 | 1.355
| 1.36 | 75 | 48.19 | 0.1484 | 6.7385 | 649.8 | 1.36
| 1.365 | 80 | 48.19 | 0.1468 | 6.812 | 652.6 | 1.365
| 1.37 | 85 | 48.19 | 0.1453 | 6.8823 | 655.4 | 1.37
| 1.375 | 90 | 48.19 | 0.1438 | 6.9541 | 658.1 | 1.375
| 1.38 | 95 | 48.19 | 0.1423 | 7.0274 | 660.9 | 1.38
| 1.385 | 100 | 48.19 | 0.1409 | 7.0972 | 663.7 | 1.385
| 1.39 | 105 | 48.19 | 0.1395 | 7.1685 | 666.4 | 1.39
| 1.395 | 110 | 48.19 | 0.1381 | 7.2411 | 669.2 | 1.395
| 1.4 | 115 | 48.19 | 0.1368 | 7.3099 | 671.9 | 1.4
| 1.405 | 120 | 48.19 | 0.1355 | 7.3801 | 674.7 | 1.405
| 1.409 | 125 | 48.19 | 0.1342 | 7.4516 | 677.4 | 1.409
| 1.414 | 130 | 48.19 | 0.1329 | 7.5245 | 680.2 | 1.414
| 1.419 | 135 | 48.19 | 0.1317 | 7.593 | 682.9 | 1.419
| 1.423 | 140 | 48.19 | 0.1305 | 7.6628 | 685.6 | 1.423
| 1.428 | 145 | 48.19 | 0.1293 | 7.734 | 688.3 | 1.428
| 1.432 | 150 | 48.19 | 0.1282 | 7.8003 | 691.1 | 1.432
| 1.437 | Range | Range | Range | Range | Range | Range
50 |  | P=50 psia [35.3 psig] (21.7 F)
| Entropy | Temp | Pressure | Density | Spec. Vol. | Enthalpy | Entropy
| [Btu/R-lb] | [F] | [psia] | [lb/ft^3] | [ft^3/lb] | [Btu/lb] | [Btu/R-lb]
| -0.025516 | -50 | 50 | 43.5097 | 0.022983 | -10.4109 | -0.025516
| -0.012786 | -45 | 50 | 43.3021 | 0.023094 | -5.1641 | -0.012786
| -0.000166 | -40 | 50 | 43.0926 | 0.023206 | 0.10039 | -0.000166
| 0.012345 | -35 | 50 | 42.8812 | 0.02332 | 5.3822 | 0.012345
| 0.02475 | -30 | 50 | 42.668 | 0.023437 | 10.681 | 0.02475
| 0.03705 | -25 | 50 | 42.4528 | 0.023556 | 15.9968 | 0.03705
| 0.049247 | -20 | 50 | 42.2358 | 0.023677 | 21.3291 | 0.049247
| 0.061344 | -15 | 50 | 42.0169 | 0.0238 | 26.678 | 0.061344
| 0.073343 | -10 | 50 | 41.7961 | 0.023926 | 32.0433 | 0.073343
| 0.085245 | -5 | 50 | 41.5733 | 0.024054 | 37.425 | 0.085245
| 0.097052 | 0 | 50 | 41.3487 | 0.024185 | 42.8231 | 0.097052
| 0.10877 | 5 | 50 | 41.122 | 0.024318 | 48.2377 | 0.10877
| 0.12039 | 10 | 50 | 40.8932 | 0.024454 | 53.669 | 0.12039
| 0.13193 | 15 | 50 | 40.6624 | 0.024593 | 59.1171 | 0.13193
| 0.14339 | 20 | 50 | 40.4294 | 0.024734 | 64.5824 | 0.14339
| 1.2975 | 25 | 50 | 0.17374 | 5.7558 | 620.1152 | 1.2975
| 1.3038 | 30 | 50 | 0.17148 | 5.8317 | 623.172 | 1.3038
| 1.3099 | 35 | 50 | 0.1693 | 5.9068 | 626.1919 | 1.3099
| 1.3159 | 40 | 50 | 0.16719 | 5.9811 | 629.1789 | 1.3159
| 1.3218 | 45 | 50 | 0.16516 | 6.0549 | 632.1362 | 1.3218
| 1.3276 | 50 | 50 | 0.16318 | 6.128 | 635.0669 | 1.3276
| 1.3333 | 55 | 50 | 0.16128 | 6.2006 | 637.9737 | 1.3333
| 1.3388 | 60 | 50 | 0.15942 | 6.2726 | 640.8589 | 1.3388
| 1.3443 | 65 | 50 | 0.15762 | 6.3442 | 643.7247 | 1.3443
| 1.3497 | 70 | 50 | 0.15588 | 6.4154 | 646.5731 | 1.3497
| 1.355 | 75 | 50 | 0.15418 | 6.4861 | 649.4059 | 1.355
| 1.3603 | 80 | 50 | 0.15252 | 6.5565 | 652.2246 | 1.3603
| 1.3655 | 85 | 50 | 0.15091 | 6.6265 | 655.0307 | 1.3655
| 1.3706 | 90 | 50 | 0.14934 | 6.6962 | 657.8255 | 1.3706
| 1.3756 | 95 | 50 | 0.14781 | 6.7656 | 660.6104 | 1.3756
| 1.3806 | 100 | 50 | 0.14631 | 6.8347 | 663.3863 | 1.3806
| 1.3855 | 105 | 50 | 0.14485 | 6.9036 | 666.1543 | 1.3855
| 1.3904 | 110 | 50 | 0.14343 | 6.9722 | 668.9153 | 1.3904
| 1.3952 | 115 | 50 | 0.14203 | 7.0405 | 671.6702 | 1.3952
| 1.4 | 120 | 50 | 0.14067 | 7.1087 | 674.4199 | 1.4
| 1.4047 | 125 | 50 | 0.13934 | 7.1766 | 677.1649 | 1.4047
| 1.4094 | 130 | 50 | 0.13804 | 7.2444 | 679.9061 | 1.4094
| 1.414 | 135 | 50 | 0.13676 | 7.3119 | 682.644 | 1.414
| 1.4186 | 140 | 50 | 0.13551 | 7.3793 | 685.3793 | 1.4186
| 1.4231 | 145 | 50 | 0.13429 | 7.4466 | 688.1124 | 1.4231
| 1.4276 | 150 | 50 | 0.13309 | 7.5137 | 690.8439 | 1.4276
| 1.439 | 160 |  |  | 7.6478 | 697.36 | 1.439
| 1.4564 | 180 |  |  | 7.9135 | 708.29 | 1.4564
| 1.4732 | 200 |  |  | 8.1776 | 719.23 | 1.4732
| 1.4896 | 220 |  |  | 8.4403 | 730.2 | 1.4896
| 1.505 | Range | Range | Range | Range | Range | Range
53.72 |  | P=53.72 psia [39.02 psig] (25.0 F)
| Entropy | Temp | Pressure | Density | Spec. Vol. | Enthalpy | Entropy
| [Btu/R-lb] | [F] | [psia] | [lb/ft^3] | [ft^3/lb] | [Btu/lb] | [Btu/R-lb]
| -0.02553 | -50 | 53.72 | 43.51 | 0.022983 | -10.4 | -0.02553
| -0.0128 | -45 | 53.72 | 43.3 | 0.023095 | -5.155 | -0.0128
| -0.00018 | -40 | 53.72 | 43.09 | 0.023207 | 0.1098 | -0.00018
| 0.01233 | -35 | 53.72 | 42.88 | 0.023321 | 5.391 | 0.01233
| 0.02473 | -30 | 53.72 | 42.67 | 0.023436 | 10.69 | 0.02473
| 0.03703 | -25 | 53.72 | 42.45 | 0.023557 | 16.01 | 0.03703
| 0.04923 | -20 | 53.72 | 42.24 | 0.023674 | 21.34 | 0.04923
| 0.06133 | -15 | 53.72 | 42.02 | 0.023798 | 26.69 | 0.06133
| 0.07333 | -10 | 53.72 | 41.8 | 0.023923 | 32.05 | 0.07333
| 0.08523 | -5 | 53.72 | 41.57 | 0.024056 | 37.43 | 0.08523
| 0.09703 | 0 | 53.72 | 41.35 | 0.024184 | 42.83 | 0.09703
| 0.1087 | 5 | 53.72 | 41.12 | 0.024319 | 48.25 | 0.1087
| 0.1204 | 10 | 53.72 | 40.89 | 0.024456 | 53.68 | 0.1204
| 0.1319 | 15 | 53.72 | 40.66 | 0.024594 | 59.12 | 0.1319
| 0.1434 | 20 | 53.72 | 40.43 | 0.024734 | 64.59 | 0.1434
| 1.287 | 25 | 53.72 | 0.1876 | 5.3305 | 619 | 1.287
| 1.294 | 30 | 53.72 | 0.1851 | 5.4025 | 622.1 | 1.294
| 1.3 | 35 | 53.72 | 0.1827 | 5.4735 | 625.2 | 1.3
| 1.306 | 40 | 53.72 | 0.1804 | 5.5432 | 628.2 | 1.306
| 1.312 | 45 | 53.72 | 0.1782 | 5.6117 | 631.2 | 1.312
| 1.318 | 50 | 53.72 | 0.176 | 5.6818 | 634.2 | 1.318
| 1.324 | 55 | 53.72 | 0.1739 | 5.7504 | 637.1 | 1.324
| 1.329 | 60 | 53.72 | 0.1719 | 5.8173 | 640 | 1.329
| 1.335 | 65 | 53.72 | 0.1699 | 5.8858 | 642.9 | 1.335
| 1.34 | 70 | 53.72 | 0.168 | 5.9524 | 645.8 | 1.34
| 1.346 | 75 | 53.72 | 0.1661 | 6.0205 | 648.7 | 1.346
| 1.351 | 80 | 53.72 | 0.1643 | 6.0864 | 651.5 | 1.351
| 1.356 | 85 | 53.72 | 0.1626 | 6.1501 | 654.4 | 1.356
| 1.361 | 90 | 53.72 | 0.1609 | 6.215 | 657.2 | 1.361
| 1.366 | 95 | 53.72 | 0.1592 | 6.2814 | 660 | 1.366
| 1.371 | 100 | 53.72 | 0.1576 | 6.3452 | 662.8 | 1.371
| 1.376 | 105 | 53.72 | 0.156 | 6.4103 | 665.6 | 1.376
| 1.381 | 110 | 53.72 | 0.1545 | 6.4725 | 668.3 | 1.381
| 1.386 | 115 | 53.72 | 0.1529 | 6.5402 | 671.1 | 1.386
| 1.391 | 120 | 53.72 | 0.1515 | 6.6007 | 673.9 | 1.391
| 1.396 | 125 | 53.72 | 0.15 | 6.6667 | 676.6 | 1.396
| 1.4 | 130 | 53.72 | 0.1486 | 6.7295 | 679.4 | 1.4
| 1.405 | 135 | 53.72 | 0.1472 | 6.7935 | 682.2 | 1.405
| 1.41 | 140 | 53.72 | 0.1459 | 6.854 | 684.9 | 1.41
| 1.414 | 145 | 53.72 | 0.1445 | 6.9204 | 687.6 | 1.414
| 1.419 | 150 | 53.72 | 0.1432 | 6.9832 | 690.4 | 1.419
| 1.424 | Range | Range | Range | Range | Range | Range
59.731 |  | P=59.731 psia [45.03 psig] (30.0 F)
| Entropy | Temp | Pressure | Density | Spec. Vol. | Enthalpy | Entropy
| [Btu/R-lb] | [F] | [psia] | [lb/ft^3] | [ft^3/lb] | [Btu/lb] | [Btu/R-lb]
| -0.02556 | -50 | 59.73 | 43.51 | 0.022983 | -10.39 | -0.02556
| -0.01283 | -45 | 59.73 | 43.3 | 0.023095 | -5.139 | -0.01283
| -0.00021 | -40 | 59.73 | 43.09 | 0.023207 | 0.1251 | -0.00021
| 0.0123 | -35 | 59.73 | 42.88 | 0.023321 | 5.407 | 0.0123
| 0.02471 | -30 | 59.73 | 42.67 | 0.023436 | 10.71 | 0.02471
| 0.03701 | -25 | 59.73 | 42.45 | 0.023557 | 16.02 | 0.03701
| 0.0492 | -20 | 59.73 | 42.24 | 0.023674 | 21.35 | 0.0492
| 0.0613 | -15 | 59.73 | 42.02 | 0.023798 | 26.7 | 0.0613
| 0.0733 | -10 | 59.73 | 41.8 | 0.023923 | 32.07 | 0.0733
| 0.0852 | -5 | 59.73 | 41.58 | 0.02405 | 37.45 | 0.0852
| 0.097 | 0 | 59.73 | 41.35 | 0.024184 | 42.84 | 0.097
| 0.1087 | 5 | 59.73 | 41.12 | 0.024319 | 48.26 | 0.1087
| 0.1203 | 10 | 59.73 | 40.9 | 0.02445 | 53.69 | 0.1203
| 0.1319 | 15 | 59.73 | 40.67 | 0.024588 | 59.14 | 0.1319
| 0.1433 | 20 | 59.73 | 40.43 | 0.024734 | 64.6 | 0.1433
| 0.1547 | 25 | 59.73 | 40.2 | 0.024876 | 70.08 | 0.1547
| 0.166 | 30 | 59.73 | 39.96 | 0.025025 | 75.59 | 0.166
| 1.285 | 35 | 59.73 | 0.2046 | 4.8876 | 623.5 | 1.285
| 1.291 | 40 | 59.73 | 0.202 | 4.9505 | 626.6 | 1.291
| 1.297 | 45 | 59.73 | 0.1994 | 5.015 | 629.7 | 1.297
| 1.303 | 50 | 59.73 | 0.1969 | 5.0787 | 632.7 | 1.303
| 1.309 | 55 | 59.73 | 0.1945 | 5.1414 | 635.7 | 1.309
| 1.315 | 60 | 59.73 | 0.1922 | 5.2029 | 638.7 | 1.315
| 1.321 | 65 | 59.73 | 0.19 | 5.2632 | 641.6 | 1.321
| 1.326 | 70 | 59.73 | 0.1878 | 5.3248 | 644.6 | 1.326
| 1.332 | 75 | 59.73 | 0.1857 | 5.385 | 647.5 | 1.332
| 1.337 | 80 | 59.73 | 0.1836 | 5.4466 | 650.4 | 1.337
| 1.342 | 85 | 59.73 | 0.1816 | 5.5066 | 653.2 | 1.342
| 1.347 | 90 | 59.73 | 0.1797 | 5.5648 | 656.1 | 1.347
| 1.353 | 95 | 59.73 | 0.1778 | 5.6243 | 658.9 | 1.353
| 1.358 | 100 | 59.73 | 0.1759 | 5.685 | 661.8 | 1.358
| 1.363 | 105 | 59.73 | 0.1741 | 5.7438 | 664.6 | 1.363
| 1.368 | 110 | 59.73 | 0.1724 | 5.8005 | 667.4 | 1.368
| 1.373 | 115 | 59.73 | 0.1707 | 5.8582 | 670.2 | 1.373
| 1.377 | 120 | 59.73 | 0.169 | 5.9172 | 673 | 1.377
| 1.382 | 125 | 59.73 | 0.1674 | 5.9737 | 675.8 | 1.382
| 1.387 | 130 | 59.73 | 0.1658 | 6.0314 | 678.6 | 1.387
| 1.392 | 135 | 59.73 | 0.1642 | 6.0901 | 681.4 | 1.392
| 1.396 | 140 | 59.73 | 0.1627 | 6.1463 | 684.1 | 1.396
| 1.401 | 145 | 59.73 | 0.1612 | 6.2035 | 686.9 | 1.401
| 1.405 | 150 | 59.73 | 0.1597 | 6.2617 | 689.7 | 1.405
| 1.41 | Range | Range | Range | Range | Range | Range
60 |  | P=60 psia [45.3 psig] (30.2 F)
| Entropy | Temp | Pressure | Density | Spec. Vol. | Enthalpy | Entropy
| [Btu/R-lb] | [F] | [psia] | [lb/ft^3] | [ft^3/lb] | [Btu/lb] | [Btu/R-lb]
| 0.097004 | 0 | 60 | 41.3512 | 0.024183 | 42.8454 | 0.097004
| 0.10872 | 5 | 60 | 41.1245 | 0.024316 | 48.2596 | 0.10872
| 0.12034 | 10 | 60 | 40.8959 | 0.024452 | 53.6903 | 0.12034
| 0.13188 | 15 | 60 | 40.6651 | 0.024591 | 59.138 | 0.13188
| 0.14333 | 20 | 60 | 40.4322 | 0.024733 | 64.6028 | 0.14333
| 0.1547 | 25 | 60 | 40.1971 | 0.024877 | 70.0851 | 0.1547
| 0.16599 | 30 | 60 | 39.9597 | 0.025025 | 75.5855 | 0.16599
| 1.2842 | 35 | 60 | 0.20563 | 4.8631 | 623.3906 | 1.2842
| 1.2905 | 40 | 60 | 0.20295 | 4.9274 | 626.5093 | 1.2905
| 1.2966 | 45 | 60 | 0.20036 | 4.991 | 629.5882 | 1.2966
| 1.3026 | 50 | 60 | 0.19786 | 5.054 | 632.6313 | 1.3026
| 1.3085 | 55 | 60 | 0.19545 | 5.1164 | 635.6423 | 1.3085
| 1.3142 | 60 | 60 | 0.19312 | 5.1783 | 638.6244 | 1.3142
| 1.3199 | 65 | 60 | 0.19085 | 5.2396 | 641.5805 | 1.3199
| 1.3255 | 70 | 60 | 0.18866 | 5.3005 | 644.5131 | 1.3255
| 1.3309 | 75 | 60 | 0.18654 | 5.3609 | 647.4246 | 1.3309
| 1.3363 | 80 | 60 | 0.18447 | 5.421 | 650.3171 | 1.3363
| 1.3416 | 85 | 60 | 0.18246 | 5.4807 | 653.1925 | 1.3416
| 1.3469 | 90 | 60 | 0.1805 | 5.54 | 656.0524 | 1.3469
| 1.352 | 95 | 60 | 0.1786 | 5.599 | 658.8985 | 1.352
| 1.3571 | 100 | 60 | 0.17675 | 5.6577 | 661.7322 | 1.3571
| 1.3621 | 105 | 60 | 0.17494 | 5.7162 | 664.5547 | 1.3621
| 1.3671 | 110 | 60 | 0.17318 | 5.7744 | 667.3673 | 1.3671
| 1.372 | 115 | 60 | 0.17146 | 5.8324 | 670.171 | 1.372
| 1.3768 | 120 | 60 | 0.16978 | 5.8901 | 672.9668 | 1.3768
| 1.3816 | 125 | 60 | 0.16814 | 5.9476 | 675.7558 | 1.3816
| 1.3864 | 130 | 60 | 0.16653 | 6.0049 | 678.5386 | 1.3864
| 1.391 | 135 | 60 | 0.16496 | 6.062 | 681.3162 | 1.391
| 1.3957 | 140 | 60 | 0.16343 | 6.119 | 684.0891 | 1.3957
| 1.4003 | 145 | 60 | 0.16192 | 6.1757 | 686.8582 | 1.4003
| 1.4048 | 150 | 60 | 0.16045 | 6.2324 | 689.624 | 1.4048
| 1.4094 | 155 | 60 | 0.15901 | 6.2888 | 692.387 | 1.4094
| 1.4138 | 160 | 60 | 0.1576 | 6.3452 | 695.1479 | 1.4138
| 1.4183 | 165 | 60 | 0.15622 | 6.4014 | 697.9071 | 1.4183
| 1.4227 | 170 | 60 | 0.15486 | 6.4574 | 700.6651 | 1.4227
| 1.427 | 175 | 60 | 0.15353 | 6.5133 | 703.4224 | 1.427
| 1.4313 | 180 | 60 | 0.15223 | 6.5692 | 706.1793 | 1.4313
| 1.4356 | 185 | 60 | 0.15095 | 6.6249 | 708.9362 | 1.4356
| 1.4399 | 190 | 60 | 0.14969 | 6.6805 | 711.6935 | 1.4399
| 1.4441 | 195 | 60 | 0.14846 | 6.736 | 714.4515 | 1.4441
| 1.4483 | 200 | 60 | 0.14724 | 6.7914 | 717.2105 | 1.4483
| 1.452 | Range | Range | Range | Range | Range | Range
66.255 |  | P=66.255 psia [51.56 psig] (35.0 F)
| Entropy | Temp | Pressure | Density | Spec. Vol. | Enthalpy | Entropy
| [Btu/R-lb] | [F] | [psia] | [lb/ft^3] | [ft^3/lb] | [Btu/lb] | [Btu/R-lb]
| -0.02558 | -50 | 66.26 | 43.51 | 0.022983 | -10.37 | -0.02558
| -0.01285 | -45 | 66.26 | 43.31 | 0.023089 | -5.122 | -0.01285
| -0.00023 | -40 | 66.26 | 43.1 | 0.023202 | 0.1416 | -0.00023
| 0.01228 | -35 | 66.26 | 42.88 | 0.023321 | 5.423 | 0.01228
| 0.02468 | -30 | 66.26 | 42.67 | 0.023436 | 10.72 | 0.02468
| 0.03698 | -25 | 66.26 | 42.46 | 0.023552 | 16.04 | 0.03698
| 0.04917 | -20 | 66.26 | 42.24 | 0.023674 | 21.37 | 0.04917
| 0.06127 | -15 | 66.26 | 42.02 | 0.023798 | 26.72 | 0.06127
| 0.07327 | -10 | 66.26 | 41.8 | 0.023923 | 32.08 | 0.07327
| 0.08517 | -5 | 66.26 | 41.58 | 0.02405 | 37.46 | 0.08517
| 0.09697 | 0 | 66.26 | 41.35 | 0.024184 | 42.86 | 0.09697
| 0.1087 | 5 | 66.26 | 41.13 | 0.024313 | 48.27 | 0.1087
| 0.1203 | 10 | 66.26 | 40.9 | 0.02445 | 53.7 | 0.1203
| 0.1318 | 15 | 66.26 | 40.67 | 0.024588 | 59.15 | 0.1318
| 0.1433 | 20 | 66.26 | 40.43 | 0.024734 | 64.62 | 0.1433
| 0.1547 | 25 | 66.26 | 40.2 | 0.024876 | 70.1 | 0.1547
| 0.166 | 30 | 66.26 | 39.96 | 0.025025 | 75.6 | 0.166
| 1.27 | 35 | 66.26 | 0.2289 | 4.3687 | 621.6 | 1.27
| 1.276 | 40 | 66.26 | 0.2258 | 4.4287 | 624.8 | 1.276
| 1.283 | 45 | 66.26 | 0.2228 | 4.4883 | 628 | 1.283
| 1.289 | 50 | 66.26 | 0.22 | 4.5455 | 631.1 | 1.289
| 1.295 | 55 | 66.26 | 0.2172 | 4.6041 | 634.2 | 1.295
| 1.301 | 60 | 66.26 | 0.2145 | 4.662 | 637.2 | 1.301
| 1.306 | 65 | 66.26 | 0.212 | 4.717 | 640.2 | 1.306
| 1.312 | 70 | 66.26 | 0.2095 | 4.7733 | 643.2 | 1.312
| 1.318 | 75 | 66.26 | 0.2071 | 4.8286 | 646.2 | 1.318
| 1.323 | 80 | 66.26 | 0.2047 | 4.8852 | 649.1 | 1.323
| 1.328 | 85 | 66.26 | 0.2025 | 4.9383 | 652 | 1.328
| 1.334 | 90 | 66.26 | 0.2002 | 4.995 | 654.9 | 1.334
| 1.339 | 95 | 66.26 | 0.1981 | 5.048 | 657.8 | 1.339
| 1.344 | 100 | 66.26 | 0.196 | 5.102 | 660.7 | 1.344
| 1.349 | 105 | 66.26 | 0.194 | 5.1546 | 663.5 | 1.349
| 1.354 | 110 | 66.26 | 0.192 | 5.2083 | 666.4 | 1.354
| 1.359 | 115 | 66.26 | 0.19 | 5.2632 | 669.2 | 1.359
| 1.364 | 120 | 66.26 | 0.1882 | 5.3135 | 672 | 1.364
| 1.369 | 125 | 66.26 | 0.1863 | 5.3677 | 674.9 | 1.369
| 1.374 | 130 | 66.26 | 0.1845 | 5.4201 | 677.7 | 1.374
| 1.378 | 135 | 66.26 | 0.1828 | 5.4705 | 680.5 | 1.378
| 1.383 | 140 | 66.26 | 0.181 | 5.5249 | 683.3 | 1.383
| 1.388 | 145 | 66.26 | 0.1793 | 5.5772 | 686.1 | 1.388
| 1.392 | 150 | 66.26 | 0.1777 | 5.6275 | 688.9 | 1.392
| 1.396 | Range | Range | Range | Range | Range | Range
70 |  | P=70 psia [55.3 psig] (37.7 F)
| Entropy | Temp | Pressure | Density | Spec. Vol. | Enthalpy | Entropy
| [Btu/R-lb] | [F] | [psia] | [lb/ft^3] | [ft^3/lb] | [Btu/lb] | [Btu/R-lb]
| 0.096955 | 0 | 70 | 41.3537 | 0.024182 | 42.8678 | 0.096955
| 0.10867 | 5 | 70 | 41.1271 | 0.024315 | 48.2814 | 0.10867
| 0.12029 | 10 | 70 | 40.8985 | 0.024451 | 53.7117 | 0.12029
| 0.13183 | 15 | 70 | 40.6679 | 0.024589 | 59.1589 | 0.13183
| 0.14328 | 20 | 70 | 40.4351 | 0.024731 | 64.6232 | 0.14328
| 0.15465 | 25 | 70 | 40.2 | 0.024876 | 70.105 | 0.15465
| 0.16594 | 30 | 70 | 39.9627 | 0.025023 | 75.6048 | 0.16594
| 0.17715 | 35 | 70 | 39.723 | 0.025174 | 81.1231 | 0.17715
| 1.2681 | 40 | 70 | 0.23962 | 4.1733 | 623.7463 | 1.2681
| 1.2745 | 45 | 70 | 0.23641 | 4.2299 | 626.9574 | 1.2745
| 1.2808 | 50 | 70 | 0.23333 | 4.2858 | 630.1221 | 1.2808
| 1.2869 | 55 | 70 | 0.23036 | 4.341 | 633.2452 | 1.2869
| 1.2928 | 60 | 70 | 0.2275 | 4.3956 | 636.3311 | 1.2928
| 1.2987 | 65 | 70 | 0.22473 | 4.4498 | 639.3835 | 1.2987
| 1.3044 | 70 | 70 | 0.22206 | 4.5034 | 642.4056 | 1.3044
| 1.3101 | 75 | 70 | 0.21946 | 4.5565 | 645.4006 | 1.3101
| 1.3156 | 80 | 70 | 0.21695 | 4.6093 | 648.371 | 1.3156
| 1.321 | 85 | 70 | 0.21452 | 4.6616 | 651.3192 | 1.321
| 1.3264 | 90 | 70 | 0.21215 | 4.7136 | 654.2474 | 1.3264
| 1.3316 | 95 | 70 | 0.20985 | 4.7653 | 657.1577 | 1.3316
| 1.3368 | 100 | 70 | 0.20761 | 4.8166 | 660.0516 | 1.3368
| 1.342 | 105 | 70 | 0.20544 | 4.8677 | 662.931 | 1.342
| 1.347 | 110 | 70 | 0.20331 | 4.9185 | 665.7971 | 1.347
| 1.352 | 115 | 70 | 0.20125 | 4.969 | 668.6515 | 1.352
| 1.3569 | 120 | 70 | 0.19923 | 5.0193 | 671.4952 | 1.3569
| 1.3618 | 125 | 70 | 0.19726 | 5.0694 | 674.3295 | 1.3618
| 1.3666 | 130 | 70 | 0.19534 | 5.1193 | 677.1554 | 1.3666
| 1.3714 | 135 | 70 | 0.19346 | 5.169 | 679.9738 | 1.3714
| 1.3761 | 140 | 70 | 0.19163 | 5.2185 | 682.7856 | 1.3761
| 1.3807 | 145 | 70 | 0.18983 | 5.2678 | 685.5916 | 1.3807
| 1.3854 | 150 | 70 | 0.18808 | 5.317 | 688.3925 | 1.3854
| 1.3899 | 155 | 70 | 0.18636 | 5.366 | 691.1891 | 1.3899
| 1.3944 | 160 | 70 | 0.18468 | 5.4149 | 693.9821 | 1.3944
| 1.3989 | 165 | 70 | 0.18303 | 5.4636 | 696.7719 | 1.3989
| 1.4034 | 170 | 70 | 0.18142 | 5.5122 | 699.5592 | 1.4034
| 1.4078 | 175 | 70 | 0.17983 | 5.5607 | 702.3444 | 1.4078
| 1.4121 | 180 | 70 | 0.17828 | 5.609 | 705.1281 | 1.4121
| 1.4165 | 185 | 70 | 0.17677 | 5.6572 | 707.9107 | 1.4165
| 1.4208 | 190 | 70 | 0.17527 | 5.7054 | 710.6927 | 1.4208
| 1.425 | 195 | 70 | 0.17381 | 5.7534 | 713.4744 | 1.425
| 1.4293 | 200 | 70 | 0.17237 | 5.8013 | 716.2561 | 1.4293
| 1.435 | Range | Range | Range | Range | Range | Range
75 | -1.2614 | 41.1 |  | -569.97 | -3.8836 | -623.87 | -1.2614
| 1.2852 | 60 |  | 579.31 | 4.0827 | 635.97 | 1.2852
| 1.3084 | 80 |  | 588.79 | 4.285 | 648.26 | 1.3084
| 1.33 | 100 |  | 597.97 | 4.4812 | 660.16 | 1.33
| 1.3504 | 120 |  | 606.93 | 4.6717 | 671.77 | 1.3504
| 1.3698 | 140 |  | 615.76 | 4.8589 | 683.19 | 1.3698
| 1.3883 | 160 |  | 624.49 | 5.0431 | 694.48 | 1.3883
| 1.4061 | 180 |  | 633.18 | 5.2252 | 705.7 | 1.4061
| 1.4233 | 200 |  | 641.86 | 5.4056 | 716.88 | 1.4233
| 1.44 | 220 |  | 650.54 | 5.5845 | 728.05 | 1.44
| 1.46 | Range | Range | Range | Range | Range | Range
80 |  | P=80 psia [65.3 psig] (44.4 F)
| Entropy | Temp | Pressure | Density | Spec. Vol. | Enthalpy | Entropy
| [Btu/R-lb] | [F] | [psia] | [lb/ft^3] | [ft^3/lb] | [Btu/lb] | [Btu/R-lb]
| 0.096906 | 0 | 80 | 41.3562 | 0.02418 | 42.8901 | 0.096906
| 0.10862 | 5 | 80 | 41.1297 | 0.024313 | 48.3033 | 0.10862
| 0.12024 | 10 | 80 | 40.9012 | 0.024449 | 53.7331 | 0.12024
| 0.13178 | 15 | 80 | 40.6706 | 0.024588 | 59.1798 | 0.13178
| 0.14323 | 20 | 80 | 40.4379 | 0.024729 | 64.6435 | 0.14323
| 0.1546 | 25 | 80 | 40.2029 | 0.024874 | 70.1248 | 0.1546
| 0.16588 | 30 | 80 | 39.9657 | 0.025021 | 75.624 | 0.16588
| 0.1771 | 35 | 80 | 39.7261 | 0.025172 | 81.1418 | 0.1771
| 0.18823 | 40 | 80 | 39.4839 | 0.025327 | 86.6787 | 0.18823
| 1.2547 | 45 | 80 | 0.27339 | 3.6578 | 624.2367 | 1.2547
| 1.2612 | 50 | 80 | 0.26965 | 3.7085 | 627.5333 | 1.2612
| 1.2676 | 55 | 80 | 0.26606 | 3.7585 | 630.7776 | 1.2676
| 1.2737 | 60 | 80 | 0.26262 | 3.8078 | 633.975 | 1.2737
| 1.2798 | 65 | 80 | 0.25929 | 3.8566 | 637.1303 | 1.2798
| 1.2857 | 70 | 80 | 0.25609 | 3.9048 | 640.2478 | 1.2857
| 1.2915 | 75 | 80 | 0.253 | 3.9526 | 643.3312 | 1.2915
| 1.2972 | 80 | 80 | 0.25 | 3.9999 | 646.384 | 1.2972
| 1.3028 | 85 | 80 | 0.24711 | 4.0468 | 649.409 | 1.3028
| 1.3082 | 90 | 80 | 0.2443 | 4.0934 | 652.4091 | 1.3082
| 1.3136 | 95 | 80 | 0.24157 | 4.1396 | 655.3865 | 1.3136
| 1.3189 | 100 | 80 | 0.23893 | 4.1854 | 658.3435 | 1.3189
| 1.3242 | 105 | 80 | 0.23635 | 4.231 | 661.2821 | 1.3242
| 1.3293 | 110 | 80 | 0.23385 | 4.2762 | 664.2041 | 1.3293
| 1.3344 | 115 | 80 | 0.23142 | 4.3212 | 667.111 | 1.3344
| 1.3394 | 120 | 80 | 0.22904 | 4.366 | 670.0044 | 1.3394
| 1.3444 | 125 | 80 | 0.22673 | 4.4106 | 672.8856 | 1.3444
| 1.3493 | 130 | 80 | 0.22447 | 4.4549 | 675.7559 | 1.3493
| 1.3541 | 135 | 80 | 0.22227 | 4.499 | 678.6164 | 1.3541
| 1.3589 | 140 | 80 | 0.22012 | 4.5429 | 681.4682 | 1.3589
| 1.3636 | 145 | 80 | 0.21802 | 4.5867 | 684.3122 | 1.3636
| 1.3683 | 150 | 80 | 0.21597 | 4.6303 | 687.1493 | 1.3683
| 1.3729 | 155 | 80 | 0.21396 | 4.6737 | 689.9804 | 1.3729
| 1.3775 | 160 | 80 | 0.212 | 4.717 | 692.8061 | 1.3775
| 1.382 | 165 | 80 | 0.21008 | 4.7601 | 695.6272 | 1.382
| 1.3865 | 170 | 80 | 0.2082 | 4.8031 | 698.4444 | 1.3865
| 1.3909 | 175 | 80 | 0.20636 | 4.846 | 701.2583 | 1.3909
| 1.3953 | 180 | 80 | 0.20455 | 4.8888 | 704.0693 | 1.3953
| 1.3997 | 185 | 80 | 0.20278 | 4.9314 | 706.8782 | 1.3997
| 1.4041 | 190 | 80 | 0.20105 | 4.9739 | 709.6853 | 1.4041
| 1.4084 | 195 | 80 | 0.19935 | 5.0164 | 712.491 | 1.4084
| 1.4126 | 200 | 80 | 0.19768 | 5.0587 | 715.296 | 1.4126
| 1.42 | Range | Range | Range | Range | Range | Range
90 |  | P=90 psia [75.3 psig] (50.5 F)
| Entropy | Temp | Pressure | Density | Spec. Vol. | Enthalpy | Entropy
| [Btu/R-lb] | [F] | [psia] | [lb/ft^3] | [ft^3/lb] | [Btu/lb] | [Btu/R-lb]
| 0.096857 | 0 | 90 | 41.3587 | 0.024179 | 42.9124 | 0.096857
| 0.10857 | 5 | 90 | 41.1323 | 0.024312 | 48.3252 | 0.10857
| 0.12019 | 10 | 90 | 40.9038 | 0.024448 | 53.7546 | 0.12019
| 0.13173 | 15 | 90 | 40.6733 | 0.024586 | 59.2007 | 0.13173
| 0.14317 | 20 | 90 | 40.4407 | 0.024728 | 64.6639 | 0.14317
| 0.15454 | 25 | 90 | 40.2058 | 0.024872 | 70.1447 | 0.15454
| 0.16583 | 30 | 90 | 39.9687 | 0.02502 | 75.6433 | 0.16583
| 0.17704 | 35 | 90 | 39.7291 | 0.02517 | 81.1604 | 0.17704
| 0.18817 | 40 | 90 | 39.4871 | 0.025325 | 86.6967 | 0.18817
| 0.19924 | 45 | 90 | 39.2425 | 0.025483 | 92.2529 | 0.19924
| 0.21023 | 50 | 90 | 38.9952 | 0.025644 | 97.8298 | 0.21023
| 1.2499 | 55 | 90 | 0.30262 | 3.3045 | 628.234 | 1.2499
| 1.2564 | 60 | 90 | 0.29852 | 3.3498 | 631.5515 | 1.2564
| 1.2626 | 65 | 90 | 0.29459 | 3.3945 | 634.8172 | 1.2626
| 1.2687 | 70 | 90 | 0.29081 | 3.4387 | 638.0364 | 1.2687
| 1.2747 | 75 | 90 | 0.28717 | 3.4823 | 641.214 | 1.2747
| 1.2805 | 80 | 90 | 0.28365 | 3.5255 | 644.354 | 1.2805
| 1.2863 | 85 | 90 | 0.28025 | 3.5682 | 647.4601 | 1.2863
| 1.2919 | 90 | 90 | 0.27697 | 3.6105 | 650.5357 | 1.2919
| 1.2974 | 95 | 90 | 0.27379 | 3.6525 | 653.5836 | 1.2974
| 1.3028 | 100 | 90 | 0.2707 | 3.6941 | 656.6067 | 1.3028
| 1.3082 | 105 | 90 | 0.26771 | 3.7354 | 659.6071 | 1.3082
| 1.3134 | 110 | 90 | 0.2648 | 3.7764 | 662.5872 | 1.3134
| 1.3186 | 115 | 90 | 0.26198 | 3.8171 | 665.5488 | 1.3186
| 1.3237 | 120 | 90 | 0.25923 | 3.8576 | 668.4937 | 1.3237
| 1.3287 | 125 | 90 | 0.25655 | 3.8978 | 671.4235 | 1.3287
| 1.3337 | 130 | 90 | 0.25394 | 3.9379 | 674.3397 | 1.3337
| 1.3386 | 135 | 90 | 0.2514 | 3.9777 | 677.2437 | 1.3386
| 1.3435 | 140 | 90 | 0.24892 | 4.0173 | 680.1367 | 1.3435
| 1.3482 | 145 | 90 | 0.2465 | 4.0567 | 683.0198 | 1.3482
| 1.353 | 150 | 90 | 0.24414 | 4.096 | 685.894 | 1.353
| 1.3577 | 155 | 90 | 0.24183 | 4.1351 | 688.7604 | 1.3577
| 1.3623 | 160 | 90 | 0.23958 | 4.174 | 691.6197 | 1.3623
| 1.3669 | 165 | 90 | 0.23737 | 4.2128 | 694.4729 | 1.3669
| 1.3714 | 170 | 90 | 0.23521 | 4.2515 | 697.3207 | 1.3714
| 1.3759 | 175 | 90 | 0.2331 | 4.29 | 700.1638 | 1.3759
| 1.3804 | 180 | 90 | 0.23103 | 4.3284 | 703.0028 | 1.3804
| 1.3848 | 185 | 90 | 0.229 | 4.3667 | 705.8384 | 1.3848
| 1.3892 | 190 | 90 | 0.22702 | 4.4049 | 708.6711 | 1.3892
| 1.3935 | 195 | 90 | 0.22507 | 4.443 | 711.5014 | 1.3935
| 1.3978 | 200 | 90 | 0.22317 | 4.481 | 714.3299 | 1.3978
| 1.402 | Range | Range | Range | Range | Range | Range
100 |  | P=100 psia [85.3 psig] (56.0 F)
| Entropy | Temp | Pressure | Density | Spec. Vol. | Enthalpy | Entropy
| [Btu/R-lb] | [F] | [psia] | [lb/ft^3] | [ft^3/lb] | [Btu/lb] | [Btu/R-lb]
| 0.096808 | 0 | 100 | 41.3612 | 0.024177 | 42.9348 | 0.096808
| 0.10852 | 5 | 100 | 41.1348 | 0.02431 | 48.3471 | 0.10852
| 0.12014 | 10 | 100 | 40.9065 | 0.024446 | 53.776 | 0.12014
| 0.13167 | 15 | 100 | 40.6761 | 0.024584 | 59.2216 | 0.13167
| 0.14312 | 20 | 100 | 40.4435 | 0.024726 | 64.6843 | 0.14312
| 0.15449 | 25 | 100 | 40.2087 | 0.02487 | 70.1645 | 0.15449
| 0.16577 | 30 | 100 | 39.9717 | 0.025018 | 75.6626 | 0.16577
| 0.17698 | 35 | 100 | 39.7322 | 0.025168 | 81.1791 | 0.17698
| 0.18812 | 40 | 100 | 39.4903 | 0.025323 | 86.7147 | 0.18812
| 0.19918 | 45 | 100 | 39.2458 | 0.02548 | 92.2702 | 0.19918
| 0.21017 | 50 | 100 | 38.9986 | 0.025642 | 97.8464 | 0.21017
| 0.2211 | 55 | 100 | 38.7486 | 0.025807 | 103.4442 | 0.2211
| 1.2403 | 60 | 100 | 0.33527 | 2.9826 | 629.0555 | 1.2403
| 1.2468 | 65 | 100 | 0.33067 | 3.0242 | 632.4399 | 1.2468
| 1.2531 | 70 | 100 | 0.32625 | 3.0651 | 635.7681 | 1.2531
| 1.2593 | 75 | 100 | 0.32201 | 3.1055 | 639.0459 | 1.2593
| 1.2653 | 80 | 100 | 0.31793 | 3.1454 | 642.2784 | 1.2653
| 1.2712 | 85 | 100 | 0.31399 | 3.1848 | 645.4703 | 1.2712
| 1.2769 | 90 | 100 | 0.31019 | 3.2238 | 648.6255 | 1.2769
| 1.2826 | 95 | 100 | 0.30652 | 3.2624 | 651.7476 | 1.2826
| 1.2881 | 100 | 100 | 0.30297 | 3.3007 | 654.8397 | 1.2881
| 1.2936 | 105 | 100 | 0.29953 | 3.3386 | 657.9048 | 1.2936
| 1.2989 | 110 | 100 | 0.29619 | 3.3762 | 660.9455 | 1.2989
| 1.3042 | 115 | 100 | 0.29295 | 3.4136 | 663.9639 | 1.3042
| 1.3094 | 120 | 100 | 0.2898 | 3.4506 | 666.9623 | 1.3094
| 1.3145 | 125 | 100 | 0.28674 | 3.4875 | 669.9425 | 1.3145
| 1.3196 | 130 | 100 | 0.28376 | 3.5241 | 672.9062 | 1.3196
| 1.3246 | 135 | 100 | 0.28086 | 3.5604 | 675.8551 | 1.3246
| 1.3295 | 140 | 100 | 0.27804 | 3.5966 | 678.7905 | 1.3295
| 1.3343 | 145 | 100 | 0.27528 | 3.6326 | 681.7138 | 1.3343
| 1.3391 | 150 | 100 | 0.2726 | 3.6684 | 684.6263 | 1.3391
| 1.3439 | 155 | 100 | 0.26997 | 3.7041 | 687.5289 | 1.3439
| 1.3486 | 160 | 100 | 0.26741 | 3.7396 | 690.4228 | 1.3486
| 1.3532 | 165 | 100 | 0.26491 | 3.7749 | 693.3088 | 1.3532
| 1.3578 | 170 | 100 | 0.26246 | 3.8101 | 696.1879 | 1.3578
| 1.3623 | 175 | 100 | 0.26007 | 3.8452 | 699.0608 | 1.3623
| 1.3668 | 180 | 100 | 0.25772 | 3.8801 | 701.9284 | 1.3668
| 1.3713 | 185 | 100 | 0.25543 | 3.9149 | 704.7912 | 1.3713
| 1.3757 | 190 | 100 | 0.25319 | 3.9496 | 707.65 | 1.3757
| 1.3801 | 195 | 100 | 0.25099 | 3.9842 | 710.5053 | 1.3801
| 1.3844 | 200 | 100 | 0.24883 | 4.0187 | 713.3578 | 1.3844
| 1.4041 | 220 |  | 648.96 | 4.1563 | 725.87 | 1.4041
| 1.42 | Range | Range | Range | Range | Range | Range
125 |  | P=125 psia [110.3 psig] (68.3 F)
| Entropy | Temp | Pressure | Density | Spec. Vol. | Enthalpy | Entropy
| [Btu/R-lb] | [F] | [psia] | [lb/ft^3] | [ft^3/lb] | [Btu/lb] | [Btu/R-lb]
| 0.096686 | 0 | 125 | 41.3674 | 0.024174 | 42.9907 | 0.096686
| 0.1084 | 5 | 125 | 41.1413 | 0.024307 | 48.4019 | 0.1084
| 0.12001 | 10 | 125 | 40.9131 | 0.024442 | 53.8296 | 0.12001
| 0.13154 | 15 | 125 | 40.6829 | 0.02458 | 59.274 | 0.13154
| 0.14299 | 20 | 125 | 40.4505 | 0.024722 | 64.7354 | 0.14299
| 0.15435 | 25 | 125 | 40.2159 | 0.024866 | 70.2142 | 0.15435
| 0.16564 | 30 | 125 | 39.9791 | 0.025013 | 75.7108 | 0.16564
| 0.17684 | 35 | 125 | 39.7399 | 0.025164 | 81.2258 | 0.17684
| 0.18797 | 40 | 125 | 39.4982 | 0.025318 | 86.7599 | 0.18797
| 0.19903 | 45 | 125 | 39.254 | 0.025475 | 92.3136 | 0.19903
| 0.21002 | 50 | 125 | 39.0071 | 0.025636 | 97.888 | 0.21002
| 0.22095 | 55 | 125 | 38.7574 | 0.025802 | 103.4839 | 0.22095
| 0.23181 | 60 | 125 | 38.5046 | 0.025971 | 109.1025 | 0.23181
| 0.24262 | 65 | 125 | 38.2488 | 0.026145 | 114.7449 | 0.24262
| 1.2182 | 70 | 125 | 0.41836 | 2.3903 | 629.8207 | 1.2182
| 1.2249 | 75 | 125 | 0.41236 | 2.4251 | 633.3807 | 1.2249
| 1.2314 | 80 | 125 | 0.40662 | 2.4593 | 636.8718 | 1.2314
| 1.2378 | 85 | 125 | 0.40112 | 2.493 | 640.3014 | 1.2378
| 1.2439 | 90 | 125 | 0.39585 | 2.5262 | 643.6759 | 1.2439
| 1.2499 | 95 | 125 | 0.39079 | 2.5589 | 647.0009 | 1.2499
| 1.2558 | 100 | 125 | 0.38591 | 2.5913 | 650.2814 | 1.2558
| 1.2616 | 105 | 125 | 0.38121 | 2.6233 | 653.5217 | 1.2616
| 1.2672 | 110 | 125 | 0.37667 | 2.6549 | 656.7257 | 1.2672
| 1.2728 | 115 | 125 | 0.37227 | 2.6862 | 659.8969 | 1.2728
| 1.2782 | 120 | 125 | 0.36802 | 2.7172 | 663.0384 | 1.2782
| 1.2836 | 125 | 125 | 0.36391 | 2.748 | 666.1528 | 1.2836
| 1.2888 | 130 | 125 | 0.35991 | 2.7785 | 669.2428 | 1.2888
| 1.294 | 135 | 125 | 0.35603 | 2.8087 | 672.3106 | 1.294
| 1.2991 | 140 | 125 | 0.35226 | 2.8388 | 675.3582 | 1.2991
| 1.3042 | 145 | 125 | 0.3486 | 2.8686 | 678.3875 | 1.3042
| 1.3091 | 150 | 125 | 0.34503 | 2.8983 | 681.4002 | 1.3091
| 1.314 | 155 | 125 | 0.34156 | 2.9277 | 684.3979 | 1.314
| 1.3189 | 160 | 125 | 0.33818 | 2.957 | 687.382 | 1.3189
| 1.3236 | 165 | 125 | 0.33488 | 2.9862 | 690.3537 | 1.3236
| 1.3283 | 170 | 125 | 0.33166 | 3.0152 | 693.3144 | 1.3283
| 1.333 | 175 | 125 | 0.32851 | 3.044 | 696.265 | 1.333
| 1.3376 | 180 | 125 | 0.32544 | 3.0727 | 699.2065 | 1.3376
| 1.3422 | 185 | 125 | 0.32244 | 3.1013 | 702.14 | 1.3422
| 1.3467 | 190 | 125 | 0.31951 | 3.1298 | 705.0664 | 1.3467
| 1.3512 | 195 | 125 | 0.31664 | 3.1582 | 707.9863 | 1.3512
| 1.3556 | 200 | 125 | 0.31383 | 3.1864 | 710.9005 | 1.3556
| 1.3757 | 220 |  | 647.35 | 3.2989 | 723.66 | 1.3757
| 1.39 | Range | Range | Range | Range | Range | Range
150 |  | P=150 psia [135.3 psig] (78.8 F)
| Entropy | Temp | Pressure | Density | Spec. Vol. | Enthalpy | Entropy
| [Btu/R-lb] | [F] | [psia] | [lb/ft^3] | [ft^3/lb] | [Btu/lb] | [Btu/R-lb]
| 0.096565 | 0 | 150 | 41.3736 | 0.02417 | 43.0466 | 0.096565
| 0.10827 | 5 | 150 | 41.1477 | 0.024303 | 48.4567 | 0.10827
| 0.11989 | 10 | 150 | 40.9197 | 0.024438 | 53.8832 | 0.11989
| 0.13141 | 15 | 150 | 40.6897 | 0.024576 | 59.3264 | 0.13141
| 0.14286 | 20 | 150 | 40.4575 | 0.024717 | 64.7865 | 0.14286
| 0.15422 | 25 | 150 | 40.2232 | 0.024861 | 70.264 | 0.15422
| 0.1655 | 30 | 150 | 39.9866 | 0.025008 | 75.7591 | 0.1655
| 0.1767 | 35 | 150 | 39.7476 | 0.025159 | 81.2726 | 0.1767
| 0.18783 | 40 | 150 | 39.5062 | 0.025312 | 86.8051 | 0.18783
| 0.19888 | 45 | 150 | 39.2622 | 0.02547 | 92.3572 | 0.19888
| 0.20987 | 50 | 150 | 39.0156 | 0.025631 | 97.9297 | 0.20987
| 0.22079 | 55 | 150 | 38.7661 | 0.025796 | 103.5238 | 0.22079
| 0.23165 | 60 | 150 | 38.5137 | 0.025965 | 109.1403 | 0.23165
| 0.24246 | 65 | 150 | 38.2582 | 0.026138 | 114.7805 | 0.24246
| 0.2532 | 70 | 150 | 37.9994 | 0.026316 | 120.4458 | 0.2532
| 0.2639 | 75 | 150 | 37.7371 | 0.026499 | 126.1376 | 0.2639
| 1.2018 | 80 | 150 | 0.50017 | 1.9993 | 631.1116 | 1.2018
| 1.2086 | 85 | 150 | 0.49274 | 2.0295 | 634.8196 | 1.2086
| 1.2152 | 90 | 150 | 0.48567 | 2.059 | 638.4482 | 1.2152
| 1.2217 | 95 | 150 | 0.47891 | 2.0881 | 642.0061 | 1.2217
| 1.2279 | 100 | 150 | 0.47244 | 2.1167 | 645.5008 | 1.2279
| 1.2341 | 105 | 150 | 0.46624 | 2.1448 | 648.9389 | 1.2341
| 1.24 | 110 | 150 | 0.46028 | 2.1726 | 652.3261 | 1.24
| 1.2459 | 115 | 150 | 0.45454 | 2.2 | 655.6673 | 1.2459
| 1.2516 | 120 | 150 | 0.44901 | 2.2271 | 658.967 | 1.2516
| 1.2572 | 125 | 150 | 0.44367 | 2.2539 | 662.2292 | 1.2572
| 1.2627 | 130 | 150 | 0.43851 | 2.2804 | 665.4574 | 1.2627
| 1.2681 | 135 | 150 | 0.43352 | 2.3067 | 668.6547 | 1.2681
| 1.2734 | 140 | 150 | 0.42868 | 2.3327 | 671.824 | 1.2734
| 1.2786 | 145 | 150 | 0.42399 | 2.3585 | 674.9678 | 1.2786
| 1.2838 | 150 | 150 | 0.41944 | 2.3841 | 678.0885 | 1.2838
| 1.2888 | 155 | 150 | 0.41502 | 2.4095 | 681.1881 | 1.2888
| 1.2938 | 160 | 150 | 0.41072 | 2.4348 | 684.2685 | 1.2938
| 1.2987 | 165 | 150 | 0.40653 | 2.4598 | 687.3316 | 1.2987
| 1.3036 | 170 | 150 | 0.40246 | 2.4847 | 690.3788 | 1.3036
| 1.3084 | 175 | 150 | 0.39849 | 2.5095 | 693.4116 | 1.3084
| 1.3131 | 180 | 150 | 0.39462 | 2.5341 | 696.4314 | 1.3131
| 1.3178 | 185 | 150 | 0.39085 | 2.5586 | 699.4393 | 1.3178
| 1.3224 | 190 | 150 | 0.38716 | 2.5829 | 702.4366 | 1.3224
| 1.327 | 195 | 150 | 0.38356 | 2.6071 | 705.4242 | 1.327
| 1.3316 | 200 | 150 | 0.38005 | 2.6313 | 708.4032 | 1.3316
| 1.352 | 220 |  | 645.71 | 2.7272 | 721.42 | 1.352
| 1.37 | Range | Range | Range | Range | Range | Range
166.51 |  | P=166.51 psia [151.81 psig] (85.0 F)
| Entropy | Temp | Pressure | Density | Spec. Vol. | Enthalpy | Entropy
| [Btu/R-lb] | [F] | [psia] | [lb/ft^3] | [ft^3/lb] | [Btu/lb] | [Btu/R-lb]
| 0.09648 | 0 | 166.5 | 41.38 | 0.024166 | 43.08 | 0.09648
| 0.1082 | 5 | 166.5 | 41.15 | 0.024301 | 48.49 | 0.1082
| 0.1198 | 10 | 166.5 | 40.92 | 0.024438 | 53.92 | 0.1198
| 0.1313 | 15 | 166.5 | 40.69 | 0.024576 | 59.36 | 0.1313
| 0.1428 | 20 | 166.5 | 40.46 | 0.024716 | 64.82 | 0.1428
| 0.1541 | 25 | 166.5 | 40.23 | 0.024857 | 70.3 | 0.1541
| 0.1654 | 30 | 166.5 | 39.99 | 0.025006 | 75.79 | 0.1654
| 0.1766 | 35 | 166.5 | 39.75 | 0.025157 | 81.3 | 0.1766
| 0.1877 | 40 | 166.5 | 39.51 | 0.02531 | 86.83 | 0.1877
| 0.1988 | 45 | 166.5 | 39.27 | 0.025465 | 92.39 | 0.1988
| 0.2098 | 50 | 166.5 | 39.02 | 0.025628 | 97.96 | 0.2098
| 0.2207 | 55 | 166.5 | 38.77 | 0.025793 | 103.6 | 0.2207
| 0.2315 | 60 | 166.5 | 38.52 | 0.025961 | 109.2 | 0.2315
| 0.2423 | 65 | 166.5 | 38.26 | 0.026137 | 114.8 | 0.2423
| 0.2531 | 70 | 166.5 | 38.01 | 0.026309 | 120.5 | 0.2531
| 0.2638 | 75 | 166.5 | 37.74 | 0.026497 | 126.2 | 0.2638
| 0.2744 | 80 | 166.5 | 37.48 | 0.026681 | 131.9 | 0.2744
| 0.285 | 85 | 166.5 | 37.21 | 0.026874 | 137.6 | 0.285
| 1.198 | 90 | 166.5 | 0.5476 | 1.8262 | 634.8 | 1.198
| 1.205 | 95 | 166.5 | 0.5395 | 1.8536 | 638.6 | 1.205
| 1.211 | 100 | 166.5 | 0.5318 | 1.8804 | 642.2 | 1.211
| 1.218 | 105 | 166.5 | 0.5244 | 1.9069 | 645.8 | 1.218
| 1.224 | 110 | 166.5 | 0.5174 | 1.9327 | 649.3 | 1.224
| 1.23 | 115 | 166.5 | 0.5106 | 1.9585 | 652.8 | 1.23
| 1.236 | 120 | 166.5 | 0.5041 | 1.9837 | 656.2 | 1.236
| 1.241 | 125 | 166.5 | 0.4979 | 2.0084 | 659.6 | 1.241
| 1.247 | 130 | 166.5 | 0.4919 | 2.0329 | 662.9 | 1.247
| 1.253 | 135 | 166.5 | 0.4861 | 2.0572 | 666.2 | 1.253
| 1.258 | 140 | 166.5 | 0.4804 | 2.0816 | 669.4 | 1.258
| 1.264 | 145 | 166.5 | 0.475 | 2.1053 | 672.7 | 1.264
| 1.269 | 150 | 166.5 | 0.4697 | 2.129 | 675.9 | 1.269
| 1.274 | 155 | 166.5 | 0.4646 | 2.1524 | 679 | 1.274
| 1.279 | 160 | 166.5 | 0.4597 | 2.1753 | 682.2 | 1.279
| 1.284 | 165 | 166.5 | 0.4548 | 2.1988 | 685.3 | 1.284
| 1.289 | 170 | 166.5 | 0.4502 | 2.2212 | 688.4 | 1.289
| 1.294 | 175 | 166.5 | 0.4456 | 2.2442 | 691.5 | 1.294
| 1.299 | 180 | 166.5 | 0.4412 | 2.2665 | 694.6 | 1.299
| 1.304 | 185 | 166.5 | 0.4368 | 2.2894 | 697.6 | 1.304
| 1.308 | 190 | 166.5 | 0.4326 | 2.3116 | 700.7 | 1.308
| 1.313 | 195 | 166.5 | 0.4285 | 2.3337 | 703.7 | 1.313
| 1.317 | 200 | 166.5 | 0.4245 | 2.3557 | 706.7 | 1.317
| 1.321 | Range | Range | Range | Range | Range | Range
175 |  | P=175 psia [160.3 psig] (88.0 F)
| Entropy | Temp | Pressure | Density | Spec. Vol. | Enthalpy | Entropy
| [Btu/R-lb] | [F] | [psia] | [lb/ft^3] | [ft^3/lb] | [Btu/lb] | [Btu/R-lb]
| 0.096443 | 0 | 175 | 41.3799 | 0.024166 | 43.1026 | 0.096443
| 0.10815 | 5 | 175 | 41.1541 | 0.024299 | 48.5115 | 0.10815
| 0.11976 | 10 | 175 | 40.9263 | 0.024434 | 53.9369 | 0.11976
| 0.13129 | 15 | 175 | 40.6965 | 0.024572 | 59.3788 | 0.13129
| 0.14272 | 20 | 175 | 40.4645 | 0.024713 | 64.8377 | 0.14272
| 0.15408 | 25 | 175 | 40.2304 | 0.024857 | 70.3138 | 0.15408
| 0.16536 | 30 | 175 | 39.994 | 0.025004 | 75.8075 | 0.16536
| 0.17656 | 35 | 175 | 39.7553 | 0.025154 | 81.3195 | 0.17656
| 0.18768 | 40 | 175 | 39.5141 | 0.025307 | 86.8504 | 0.18768
| 0.19874 | 45 | 175 | 39.2704 | 0.025464 | 92.4008 | 0.19874
| 0.20972 | 50 | 175 | 39.024 | 0.025625 | 97.9715 | 0.20972
| 0.22064 | 55 | 175 | 38.7749 | 0.02579 | 103.5637 | 0.22064
| 0.2315 | 60 | 175 | 38.5228 | 0.025959 | 109.1782 | 0.2315
| 0.24229 | 65 | 175 | 38.2676 | 0.026132 | 114.8162 | 0.24229
| 0.25304 | 70 | 175 | 38.0091 | 0.026309 | 120.4792 | 0.25304
| 0.26373 | 75 | 175 | 37.7472 | 0.026492 | 126.1685 | 0.26373
| 0.27437 | 80 | 175 | 37.4816 | 0.02668 | 131.8859 | 0.27437
| 0.28497 | 85 | 175 | 37.2121 | 0.026873 | 137.6331 | 0.28497
| 1.1893 | 90 | 175 | 0.58029 | 1.7233 | 632.8971 | 1.1893
| 1.1962 | 95 | 175 | 0.57145 | 1.7499 | 636.7257 | 1.1962
| 1.2029 | 100 | 175 | 0.56305 | 1.776 | 640.4669 | 1.2029
| 1.2094 | 105 | 175 | 0.55505 | 1.8016 | 644.1304 | 1.2094
| 1.2158 | 110 | 175 | 0.5474 | 1.8268 | 647.7245 | 1.2158
| 1.2219 | 115 | 175 | 0.54008 | 1.8516 | 651.2564 | 1.2219
| 1.228 | 120 | 175 | 0.53305 | 1.876 | 654.7324 | 1.228
| 1.2338 | 125 | 175 | 0.5263 | 1.9001 | 658.1581 | 1.2338
| 1.2396 | 130 | 175 | 0.5198 | 1.9238 | 661.5384 | 1.2396
| 1.2452 | 135 | 175 | 0.51353 | 1.9473 | 664.8775 | 1.2452
| 1.2508 | 140 | 175 | 0.50748 | 1.9705 | 668.1793 | 1.2508
| 1.2562 | 145 | 175 | 0.50162 | 1.9935 | 671.4472 | 1.2562
| 1.2615 | 150 | 175 | 0.49596 | 2.0163 | 674.6844 | 1.2615
| 1.2668 | 155 | 175 | 0.49048 | 2.0388 | 677.8936 | 1.2668
| 1.2719 | 160 | 175 | 0.48516 | 2.0612 | 681.0773 | 1.2719
| 1.277 | 165 | 175 | 0.47999 | 2.0834 | 684.2378 | 1.277
| 1.282 | 170 | 175 | 0.47498 | 2.1054 | 687.3772 | 1.282
| 1.287 | 175 | 175 | 0.4701 | 2.1272 | 690.4973 | 1.287
| 1.2918 | 180 | 175 | 0.46535 | 2.1489 | 693.5998 | 1.2918
| 1.2966 | 185 | 175 | 0.46073 | 2.1705 | 696.6863 | 1.2966
| 1.3014 | 190 | 175 | 0.45622 | 2.1919 | 699.7584 | 1.3014
| 1.3061 | 195 | 175 | 0.45183 | 2.2132 | 702.8171 | 1.3061
| 1.3107 | 200 | 175 | 0.44755 | 2.2344 | 705.8639 | 1.3107
| 1.3135 | 200 |  | 634.7 | 2.2348 | 707.07 | 1.3135
| 1.336 | 225 |  | 646.38 | 2.3392 | 722.13 | 1.336
| 1.3573 | 250 |  | 657.94 | 2.4413 | 737 | 1.3573
| 1.3778 | 275 |  | 669.48 | 2.5418 | 751.79 | 1.3778
| 1.3975 | 300 |  | 681.04 | 2.6411 | 766.57 | 1.3975
| 1.41 | Range | Range | Range | Range | Range | Range
195 |  | P=195.9 psia [181.2 psig] (95 F)
| s | T | P | r | v | h | s
| [Btu/R-lb] | [F] | [psia] | [lb/ft^3] | [ft^3/lb] | [Btu/lb] | [Btu/R-lb]
| 0.2096 | 50 | 195.9 | 39.03 | 0.025621 | 98.01 | 0.2096
| 0.2205 | 55 | 195.9 | 38.78 | 0.025786 | 103.6 | 0.2205
| 0.2314 | 60 | 195.9 | 38.53 | 0.025954 | 109.2 | 0.2314
| 0.2422 | 65 | 195.9 | 38.28 | 0.026123 | 114.8 | 0.2422
| 0.2529 | 70 | 195.9 | 38.02 | 0.026302 | 120.5 | 0.2529
| 0.2636 | 75 | 195.9 | 37.76 | 0.026483 | 126.2 | 0.2636
| 0.2742 | 80 | 195.9 | 37.49 | 0.026674 | 131.9 | 0.2742
| 0.2848 | 85 | 195.9 | 37.22 | 0.026867 | 137.7 | 0.2848
| 0.2954 | 90 | 195.9 | 36.95 | 0.027064 | 143.4 | 0.2954
| 1.176 | 95 | 195.9 | 0.6527 | 1.5321 | 632.1 | 1.176
| 1.184 | 100 | 195.9 | 0.6424 | 1.5567 | 636 | 1.184
| 1.19 | 105 | 195.9 | 0.6326 | 1.5808 | 639.9 | 1.19
| 1.197 | 110 | 195.9 | 0.6233 | 1.6044 | 643.7 | 1.197
| 1.204 | 115 | 195.9 | 0.6144 | 1.6276 | 647.4 | 1.204
| 1.21 | 120 | 195.9 | 0.6059 | 1.6504 | 651.1 | 1.21
| 1.216 | 125 | 195.9 | 0.5978 | 1.6728 | 654.6 | 1.216
| 1.222 | 130 | 195.9 | 0.59 | 1.6949 | 658.1 | 1.222
| 1.228 | 135 | 195.9 | 0.5825 | 1.7167 | 661.6 | 1.228
| 1.234 | 140 | 195.9 | 0.5753 | 1.7382 | 665 | 1.234
| 1.239 | 145 | 195.9 | 0.5684 | 1.7593 | 668.4 | 1.239
| 1.245 | 150 | 195.9 | 0.5617 | 1.7803 | 671.8 | 1.245
| 1.25 | 155 | 195.9 | 0.5552 | 1.8012 | 675.1 | 1.25
| 1.255 | 160 | 195.9 | 0.5489 | 1.8218 | 678.3 | 1.255
| 1.261 | 165 | 195.9 | 0.5429 | 1.842 | 681.6 | 1.261
| 1.266 | 170 | 195.9 | 0.537 | 1.8622 | 684.8 | 1.266
| 1.271 | 175 | 195.9 | 0.5313 | 1.8822 | 688 | 1.271
| 1.276 | 180 | 195.9 | 0.5257 | 1.9022 | 691.2 | 1.276
| 1.281 | 185 | 195.9 | 0.5203 | 1.922 | 694.3 | 1.281
| 1.286 | 190 | 195.9 | 0.5151 | 1.9414 | 697.5 | 1.286
| 1.29 | 195 | 195.9 | 0.51 | 1.9608 | 700.6 | 1.29
| 1.295 | 200 | 195.9 | 0.505 | 1.9802 | 703.7 | 1.295
| 1.2995 | 205 | 195.9 | 0.5002 | 1.9994 | 706.8 | 1.2995
| 1.304 | 210 | 195.9 | 0.4954 | 2.0186 | 709.9 | 1.304
| 1.309 | 215 | 195.9 | 0.4908 | 2.0375 | 712.9 | 1.309
| 1.313 | 220 | 195.9 | 0.4863 | 2.0563 | 716 | 1.313
| 1.318 | 225 | 195.9 | 0.4819 | 2.0751 | 719.1 | 1.318
| 1.322 | 230 | 195.9 | 0.4776 | 2.0938 | 722.1 | 1.322
| 1.327 | 235 | 195.9 | 0.4734 | 2.1124 | 725.1 | 1.327
| 1.331 | 240 | 195.9 | 0.4693 | 2.1308 | 728.2 | 1.331
| 1.335 | 245 | 195.9 | 0.4652 | 2.1496 | 731.2 | 1.335
| 1.34 | 250 | 195.9 | 0.4613 | 2.1678 | 734.2 | 1.34
| 1.344 | 255 | 195.9 | 0.4574 | 2.1863 | 737.2 | 1.344
| 1.348 | 260 | 195.9 | 0.4536 | 2.2046 | 740.2 | 1.348
| 1.352 | 265 | 195.9 | 0.4499 | 2.2227 | 743.2 | 1.352
| 1.356 | 270 | 195.9 | 0.4463 | 2.2408 | 746.2 | 1.356
| 1.36 | 275 | 195.9 | 0.4427 | 2.2589 | 749.2 | 1.36
| 1.365 | 280 | 195.9 | 0.4392 | 2.2769 | 752.2 | 1.365
| 1.369 | 285 | 195.9 | 0.4357 | 2.2952 | 755.2 | 1.369
| 1.373 | 290 | 195.9 | 0.4324 | 2.3127 | 758.2 | 1.373
| 1.377 | 295 | 195.9 | 0.429 | 2.331 | 761.2 | 1.377
| 1.38 | 300 | 195.9 | 0.4258 | 2.3485 | 764.2 | 1.38
| 1.384 | 305 | 195.9 | 0.4226 | 2.3663 | 767.2 | 1.384
| 1.388 | 310 | 195.9 | 0.4194 | 2.3844 | 770.1 | 1.388
| 1.392 | 315 | 195.9 | 0.4164 | 2.4015 | 773.1 | 1.392
| 1.396 | 320 | 195.9 | 0.4133 | 2.4195 | 776.1 | 1.396
| 1.4 | 325 | 195.9 | 0.4103 | 2.4372 | 779.1 | 1.4
| 1.404 | 330 | 195.9 | 0.4074 | 2.4546 | 782.1 | 1.404
| 1.407 | 335 | 195.9 | 0.4045 | 2.4722 | 785.1 | 1.407
| 1.411 | 340 | 195.9 | 0.4016 | 2.49 | 788.1 | 1.411
| 1.415 | 345 | 195.9 | 0.3988 | 2.5075 | 791.1 | 1.415
| 1.419 | 350 | 195.9 | 0.3961 | 2.5246 | 794.1 | 1.419
| 1.423 | Range | Range | Range | Range | Range | Range
200 |  | P=200 psia [185.7 psig] (96.3 F)
| Entropy | Temp | Pressure | Density | Spec. Vol. | Enthalpy | Entropy
| [Btu/R-lb] | [F] | [psia] | [lb/ft^3] | [ft^3/lb] | [Btu/lb] | [Btu/R-lb]
| 0.20957 | 50 | 200 | 39.0325 | 0.02562 | 98.0135 | 0.20957
| 0.22048 | 55 | 200 | 38.7836 | 0.025784 | 103.6037 | 0.22048
| 0.23134 | 60 | 200 | 38.5318 | 0.025953 | 109.2162 | 0.23134
| 0.24213 | 65 | 200 | 38.2769 | 0.026125 | 114.8521 | 0.24213
| 0.25287 | 70 | 200 | 38.0188 | 0.026303 | 120.5128 | 0.25287
| 0.26355 | 75 | 200 | 37.7572 | 0.026485 | 126.1996 | 0.26355
| 0.27419 | 80 | 200 | 37.492 | 0.026672 | 131.9143 | 0.27419
| 0.28479 | 85 | 200 | 37.2229 | 0.026865 | 137.6587 | 0.28479
| 0.29535 | 90 | 200 | 36.9497 | 0.027064 | 143.4347 | 0.29535
| 0.30587 | 95 | 200 | 36.6721 | 0.027269 | 149.2447 | 0.30587
| 1.1798 | 100 | 200 | 0.65837 | 1.5189 | 635.1404 | 1.1798
| 1.1868 | 105 | 200 | 0.64818 | 1.5428 | 639.0637 | 1.1868
| 1.1935 | 110 | 200 | 0.6385 | 1.5662 | 642.894 | 1.1935
| 1.2001 | 115 | 200 | 0.62929 | 1.5891 | 646.6416 | 1.2001
| 1.2065 | 120 | 200 | 0.62051 | 1.6116 | 650.3155 | 1.2065
| 1.2127 | 125 | 200 | 0.6121 | 1.6337 | 653.9234 | 1.2127
| 1.2187 | 130 | 200 | 0.60404 | 1.6555 | 657.472 | 1.2187
| 1.2246 | 135 | 200 | 0.59631 | 1.677 | 660.9671 | 1.2246
| 1.2304 | 140 | 200 | 0.58886 | 1.6982 | 664.4139 | 1.2304
| 1.236 | 145 | 200 | 0.5817 | 1.7191 | 667.817 | 1.236
| 1.2416 | 150 | 200 | 0.57478 | 1.7398 | 671.1805 | 1.2416
| 1.247 | 155 | 200 | 0.5681 | 1.7603 | 674.508 | 1.247
| 1.2523 | 160 | 200 | 0.56164 | 1.7805 | 677.8027 | 1.2523
| 1.2576 | 165 | 200 | 0.55538 | 1.8006 | 681.0675 | 1.2576
| 1.2628 | 170 | 200 | 0.54932 | 1.8204 | 684.3053 | 1.2628
| 1.2678 | 175 | 200 | 0.54344 | 1.8401 | 687.5182 | 1.2678
| 1.2728 | 180 | 200 | 0.53773 | 1.8597 | 690.7085 | 1.2728
| 1.2778 | 185 | 200 | 0.53217 | 1.8791 | 693.8782 | 1.2778
| 1.2826 | 190 | 200 | 0.52678 | 1.8983 | 697.029 | 1.2826
| 1.2875 | 195 | 200 | 0.52152 | 1.9175 | 700.1626 | 1.2875
| 1.2922 | 200 | 200 | 0.5164 | 1.9365 | 703.2806 | 1.2922
| 1.3179 | 225 |  | 644.73 | 2.0302 | 719.86 | 1.3179
| 1.3396 | 250 |  | 656.48 | 2.1213 | 734.98 | 1.3396
| 1.3604 | 275 |  | 668.16 | 2.2106 | 749.97 | 1.3604
| 1.3804 | 300 |  | 679.83 | 2.2987 | 764.91 | 1.3804
| 1.4 | Range | Range | Range | Range | Range | Range
225 |  | P=225 psia [210.3 psig] (103.8 F)
| Entropy | Temp | Pressure | Density | Spec. Vol. | Enthalpy | Entropy
| [Btu/R-lb] | [F] | [psia] | [lb/ft^3] | [ft^3/lb] | [Btu/lb] | [Btu/R-lb]
| 0.20942 | 50 | 225 | 39.0409 | 0.025614 | 98.0555 | 0.20942
| 0.22033 | 55 | 225 | 38.7923 | 0.025778 | 103.6438 | 0.22033
| 0.23118 | 60 | 225 | 38.5408 | 0.025947 | 109.2543 | 0.23118
| 0.24197 | 65 | 225 | 38.2863 | 0.026119 | 114.8881 | 0.24197
| 0.2527 | 70 | 225 | 38.0285 | 0.026296 | 120.5464 | 0.2527
| 0.26338 | 75 | 225 | 37.7673 | 0.026478 | 126.2309 | 0.26338
| 0.27402 | 80 | 225 | 37.5025 | 0.026665 | 131.943 | 0.27402
| 0.28461 | 85 | 225 | 37.2338 | 0.026857 | 137.6845 | 0.28461
| 0.29516 | 90 | 225 | 36.961 | 0.027056 | 143.4575 | 0.29516
| 0.30567 | 95 | 225 | 36.6839 | 0.02726 | 149.2641 | 0.30567
| 0.31616 | 100 | 225 | 36.402 | 0.027471 | 155.1069 | 0.31616
| 1.1655 | 105 | 225 | 0.7463 | 1.34 | 633.6981 | 1.1655
| 1.1727 | 110 | 225 | 0.73416 | 1.3621 | 637.8012 | 1.1727
| 1.1797 | 115 | 225 | 0.72268 | 1.3837 | 641.7955 | 1.1797
| 1.1865 | 120 | 225 | 0.7118 | 1.4049 | 645.6935 | 1.1865
| 1.193 | 125 | 225 | 0.70144 | 1.4256 | 649.506 | 1.193
| 1.1994 | 130 | 225 | 0.69157 | 1.446 | 653.2422 | 1.1994
| 1.2056 | 135 | 225 | 0.68214 | 1.466 | 656.91 | 1.2056
| 1.2116 | 140 | 225 | 0.6731 | 1.4857 | 660.5164 | 1.2116
| 1.2175 | 145 | 225 | 0.66443 | 1.5051 | 664.0674 | 1.2175
| 1.2233 | 150 | 225 | 0.65609 | 1.5242 | 667.5683 | 1.2233
| 1.2289 | 155 | 225 | 0.64806 | 1.5431 | 671.0238 | 1.2289
| 1.2345 | 160 | 225 | 0.64032 | 1.5617 | 674.4382 | 1.2345
| 1.2399 | 165 | 225 | 0.63284 | 1.5802 | 677.8152 | 1.2399
| 1.2452 | 170 | 225 | 0.62562 | 1.5984 | 681.1582 | 1.2452
| 1.2505 | 175 | 225 | 0.61863 | 1.6165 | 684.4701 | 1.2505
| 1.2556 | 180 | 225 | 0.61185 | 1.6344 | 687.7537 | 1.2556
| 1.2607 | 185 | 225 | 0.60528 | 1.6521 | 691.0115 | 1.2607
| 1.2657 | 190 | 225 | 0.5989 | 1.6697 | 694.2456 | 1.2657
| 1.2706 | 195 | 225 | 0.59271 | 1.6872 | 697.4582 | 1.2706
| 1.2755 | 200 | 225 | 0.58668 | 1.7045 | 700.6511 | 1.2755
| 1.2803 | 205 | 225 | 0.58076 | 1.7219 | 703.8569 | 1.2803
| 1.285 | 210 | 225 | 0.57511 | 1.7388 | 706.9843 | 1.285
| 1.2897 | 215 | 225 | 0.56955 | 1.7558 | 710.1276 | 1.2897
| 1.2943 | 220 | 225 | 0.56412 | 1.7727 | 713.2572 | 1.2943
| 1.2989 | 225 | 225 | 0.55884 | 1.7894 | 716.3743 | 1.2989
| 1.3034 | 230 | 225 | 0.55367 | 1.8061 | 719.48 | 1.3034
| 1.3079 | 235 | 225 | 0.54863 | 1.8227 | 722.5753 | 1.3079
| 1.3123 | 240 | 225 | 0.5437 | 1.8392 | 725.6613 | 1.3123
| 1.3167 | 245 | 225 | 0.53889 | 1.8557 | 728.7387 | 1.3167
| 1.321 | 250 | 225 | 0.53418 | 1.872 | 731.8085 | 1.321
| 1.3448 | 275 |  | 666.82 | 1.9531 | 748.14 | 1.3448
| 1.365 | 300 |  | 678.62 | 2.0324 | 763.24 | 1.365
| 1.38 | Range | Range | Range | Range | Range | Range
250 |  | P=250 psia [235.3 psig] (110.8 F)
| Entropy | Temp | Pressure | Density | Spec. Vol. | Enthalpy | Entropy
| [Btu/R-lb] | [F] | [psia] | [lb/ft^3] | [ft^3/lb] | [Btu/lb] | [Btu/R-lb]
| 0.20927 | 50 | 250 | 39.0493 | 0.025609 | 98.0976 | 0.20927
| 0.22018 | 55 | 250 | 38.801 | 0.025773 | 103.684 | 0.22018
| 0.23102 | 60 | 250 | 38.5498 | 0.02594 | 109.2925 | 0.23102
| 0.24181 | 65 | 250 | 38.2956 | 0.026113 | 114.9242 | 0.24181
| 0.25254 | 70 | 250 | 38.0381 | 0.026289 | 120.5803 | 0.25254
| 0.26321 | 75 | 250 | 37.7773 | 0.026471 | 126.2622 | 0.26321
| 0.27384 | 80 | 250 | 37.5129 | 0.026658 | 131.9717 | 0.27384
| 0.28443 | 85 | 250 | 37.2446 | 0.02685 | 137.7104 | 0.28443
| 0.29497 | 90 | 250 | 36.9723 | 0.027047 | 143.4804 | 0.29497
| 0.30548 | 95 | 250 | 36.6956 | 0.027251 | 149.2838 | 0.30548
| 0.31596 | 100 | 250 | 36.4143 | 0.027462 | 155.123 | 0.31596
| 0.32642 | 105 | 250 | 36.1279 | 0.027679 | 161.0008 | 0.32642
| 0.33686 | 110 | 250 | 35.8362 | 0.027905 | 166.9202 | 0.33686
| 1.1604 | 115 | 250 | 0.82084 | 1.2183 | 636.6837 | 1.1604
| 1.1676 | 120 | 250 | 0.80744 | 1.2385 | 640.8383 | 1.1676
| 1.1745 | 125 | 250 | 0.79478 | 1.2582 | 644.8827 | 1.1745
| 1.1812 | 130 | 250 | 0.78277 | 1.2775 | 648.8297 | 1.1812
| 1.1878 | 135 | 250 | 0.77136 | 1.2964 | 652.6901 | 1.1878
| 1.1941 | 140 | 250 | 0.76048 | 1.315 | 656.4731 | 1.1941
| 1.2003 | 145 | 250 | 0.75008 | 1.3332 | 660.1867 | 1.2003
| 1.2063 | 150 | 250 | 0.74012 | 1.3511 | 663.8379 | 1.2063
| 1.2121 | 155 | 250 | 0.73056 | 1.3688 | 667.4328 | 1.2121
| 1.2179 | 160 | 250 | 0.72138 | 1.3862 | 670.9768 | 1.2179
| 1.2235 | 165 | 250 | 0.71254 | 1.4034 | 674.4747 | 1.2235
| 1.229 | 170 | 250 | 0.70402 | 1.4204 | 677.9306 | 1.229
| 1.2344 | 175 | 250 | 0.69579 | 1.4372 | 681.3484 | 1.2344
| 1.2397 | 180 | 250 | 0.68784 | 1.4538 | 684.7314 | 1.2397
| 1.245 | 185 | 250 | 0.68015 | 1.4703 | 688.0828 | 1.245
| 1.2501 | 190 | 250 | 0.6727 | 1.4866 | 691.4052 | 1.2501
| 1.2551 | 195 | 250 | 0.66547 | 1.5027 | 694.7011 | 1.2551
| 1.2601 | 200 | 250 | 0.65846 | 1.5187 | 697.9728 | 1.2601
| 1.2651 | 205 | 250 | 0.65158 | 1.5347 | 701.2541 | 1.2651
| 1.2699 | 210 | 250 | 0.64503 | 1.5503 | 704.4517 | 1.2699
| 1.2746 | 215 | 250 | 0.63858 | 1.566 | 707.6624 | 1.2746
| 1.2794 | 220 | 250 | 0.63231 | 1.5815 | 710.8562 | 1.2794
| 1.284 | 225 | 250 | 0.6262 | 1.5969 | 714.0345 | 1.284
| 1.3093 | 250 |  | 653.48 | 1.6729 | 730.88 | 1.3093
| 1.3307 | 275 |  | 665.46 | 1.7468 | 746.28 | 1.3307
| 1.3511 | 300 |  | 677.39 | 1.8194 | 761.56 | 1.3511
| 1.37 | Range | Range | Range | Range | Range | Range
275 |  | P=275 psia [260.3 psig] (117.2 F)
| Entropy | Temp | Pressure | Density | Spec. Vol. | Enthalpy | Entropy
| [Btu/R-lb] | [F] | [psia] | [lb/ft^3] | [ft^3/lb] | [Btu/lb] | [Btu/R-lb]
| 0.20912 | 50 | 275 | 39.0577 | 0.025603 | 98.1397 | 0.20912
| 0.22002 | 55 | 275 | 38.8097 | 0.025767 | 103.7243 | 0.22002
| 0.23086 | 60 | 275 | 38.5588 | 0.025934 | 109.3308 | 0.23086
| 0.24165 | 65 | 275 | 38.3049 | 0.026106 | 114.9604 | 0.24165
| 0.25237 | 70 | 275 | 38.0478 | 0.026283 | 120.6142 | 0.25237
| 0.26304 | 75 | 275 | 37.7873 | 0.026464 | 126.2938 | 0.26304
| 0.27367 | 80 | 275 | 37.5233 | 0.02665 | 132.0007 | 0.27367
| 0.28425 | 85 | 275 | 37.2554 | 0.026842 | 137.7366 | 0.28425
| 0.29479 | 90 | 275 | 36.9835 | 0.027039 | 143.5035 | 0.29479
| 0.30529 | 95 | 275 | 36.7073 | 0.027243 | 149.3036 | 0.30529
| 0.31577 | 100 | 275 | 36.4265 | 0.027453 | 155.1393 | 0.31577
| 0.32621 | 105 | 275 | 36.1407 | 0.02767 | 161.0133 | 0.32621
| 0.33664 | 110 | 275 | 35.8495 | 0.027894 | 166.9285 | 0.33664
| 0.34706 | 115 | 275 | 35.5527 | 0.028127 | 172.8885 | 0.34706
| 1.1494 | 120 | 275 | 0.9081 | 1.1012 | 635.7147 | 1.1494
| 1.1568 | 125 | 275 | 0.89265 | 1.1203 | 640.025 | 1.1568
| 1.1639 | 130 | 275 | 0.87811 | 1.1388 | 644.2111 | 1.1639
| 1.1708 | 135 | 275 | 0.86437 | 1.1569 | 648.2879 | 1.1708
| 1.1775 | 140 | 275 | 0.85134 | 1.1746 | 652.2678 | 1.1775
| 1.184 | 145 | 275 | 0.83894 | 1.192 | 656.1615 | 1.184
| 1.1902 | 150 | 275 | 0.82713 | 1.209 | 659.978 | 1.1902
| 1.1964 | 155 | 275 | 0.81584 | 1.2257 | 663.7252 | 1.1964
| 1.2023 | 160 | 275 | 0.80502 | 1.2422 | 667.4102 | 1.2023
| 1.2082 | 165 | 275 | 0.79465 | 1.2584 | 671.0388 | 1.2082
| 1.2139 | 170 | 275 | 0.78468 | 1.2744 | 674.6164 | 1.2139
| 1.2195 | 175 | 275 | 0.77508 | 1.2902 | 678.1478 | 1.2195
| 1.2249 | 180 | 275 | 0.76583 | 1.3058 | 681.6371 | 1.2249
| 1.2303 | 185 | 275 | 0.7569 | 1.3212 | 685.0881 | 1.2303
| 1.2356 | 190 | 275 | 0.74827 | 1.3364 | 688.5041 | 1.2356
| 1.2408 | 195 | 275 | 0.73992 | 1.3515 | 691.8882 | 1.2408
| 1.2459 | 200 | 275 | 0.73183 | 1.3664 | 695.2432 | 1.2459
| 1.251 | 205 | 275 | 0.72391 | 1.3814 | 698.6039 | 1.251
| 1.2559 | 210 | 275 | 0.71637 | 1.3959 | 701.8752 | 1.2559
| 1.2607 | 215 | 275 | 0.70898 | 1.4105 | 705.1566 | 1.2607
| 1.2656 | 220 | 275 | 0.70179 | 1.4249 | 708.4175 | 1.2656
| 1.2703 | 225 | 275 | 0.6948 | 1.4393 | 711.6596 | 1.2703
| 1.296 | 250 |  | 651.95 | 1.5098 | 728.79 | 1.296
| 1.3177 | 275 |  | 664.1 | 1.5781 | 744.41 | 1.3177
| 1.3383 | 300 |  | 676.15 | 1.645 | 759.86 | 1.3383
| 1.35 | Range | Range | Range | Range | Range | Range
280 | Range | Range | Range | Range | Range | Range | Range
D
A
B
C
E
F
G
Evaporating
Condensing
Metering Device
Compressing
Pump

## Sheet2
7.6 | 1.45 | -50 | 7.6 | 0.029969 | 33.368 | 593.51 | 1.45
| 1.4563 | -45 | 7.6 | 0.029577 | 33.81 | 596.13 | 1.4563
| 1.4626 | -40 | 7.6 | 0.029197 | 34.25 | 598.75 | 1.4626
| 1.4688 | -35 | 7.6 | 0.028828 | 34.688 | 601.35 | 1.4688 | 240 | 728.23
| 1.4748 | -30 | 7.6 | 0.02847 | 35.125 | 603.94 | 1.4748
| 1.4808 | -25 | 7.6 | 0.028122 | 35.56 | 606.52 | 1.4808 | b4250 | h4320
| 1.4867 | -20 | 7.6 | 0.027783 | 35.994 | 609.09 | 1.4867
| 1.4925 | -15 | 7.6 | 0.027453 | 36.426 | 611.65 | 1.4925 | 1.3339
| 1.4982 | -10 | 7.6 | 0.027131 | 36.858 | 614.21 | 1.4982 | c1658 | h1728
| 1.5038 | -5 | 7.6 | 0.026818 | 37.288 | 616.76 | 1.5038
| 1.5094 | 0 | 7.6 | 0.026512 | 37.718 | 619.31 | 1.5094
| 1.5149 | 5 | 7.6 | 0.026214 | 38.147 | 621.86 | 1.5149
| 1.5204 | 10 | 7.6 | 0.025924 | 38.575 | 624.4 | 1.5204
| 1.5257 | 15 | 7.6 | 0.02564 | 39.002 | 626.94 | 1.5257
| 1.5311 | 20 | 7.6 | 0.025362 | 39.429 | 629.47 | 1.5311
| 1.5363 | 25 | 7.6 | 0.025091 | 39.855 | 632.01 | 1.5363
| 1.5415 | 30 | 7.6 | 0.024826 | 40.28 | 634.54 | 1.5415
| 1.5467 | 35 | 7.6 | 0.024567 | 40.705 | 637.08 | 1.5467
| 1.5518 | 40 | 7.6 | 0.024314 | 41.129 | 639.61 | 1.5518
| 1.5568 | 45 | 7.6 | 0.024066 | 41.553 | 642.15 | 1.5568
| 1.5618 | 50 | 7.6 | 0.023823 | 41.976 | 644.68 | 1.5618
| 1.5668 | 55 | 7.6 | 0.023585 | 42.399 | 647.22 | 1.5668
| 1.5717 | 60 | 7.6 | 0.023352 | 42.822 | 649.75 | 1.5717
| 1.5765 | 65 | 7.6 | 0.023124 | 43.244 | 652.29 | 1.5765
| 1.5814 | 70 | 7.6 | 0.022901 | 43.666 | 654.83 | 1.5814
| 1.5861 | 75 | 7.6 | 0.022682 | 44.088 | 657.38 | 1.5861
| 1.5909 | 80 | 7.6 | 0.022467 | 44.509 | 659.92 | 1.5909
| 1.5956 | 85 | 7.6 | 0.022257 | 44.93 | 662.47 | 1.5956
| 1.6002 | 90 | 7.6 | 0.02205 | 45.351 | 665.02 | 1.6002
| 1.6048 | 95 | 7.6 | 0.021848 | 45.771 | 667.57 | 1.6048
| 1.6094 | 100 | 7.6 | 0.021649 | 46.191 | 670.13 | 1.6094
| 1.614 | 105 | 7.6 | 0.021454 | 46.611 | 672.69 | 1.614
| 1.6185 | 110 | 7.6 | 0.021263 | 47.031 | 675.25 | 1.6185
| 1.623 | 115 | 7.6 | 0.021075 | 47.451 | 677.81 | 1.623
| 1.6274 | 120 | 7.6 | 0.02089 | 47.87 | 680.38 | 1.6274
| 1.6319 | 125 | 7.6 | 0.020709 | 48.289 | 682.96 | 1.6319
| 1.6363 | 130 | 7.6 | 0.02053 | 48.708 | 685.54 | 1.6363
| 1.6406 | 135 | 7.6 | 0.020355 | 49.127 | 688.12 | 1.6406
| 1.6449 | 140 | 7.6 | 0.020183 | 49.546 | 690.71 | 1.6449
| 1.6493 | 145 | 7.6 | 0.020014 | 49.964 | 693.3 | 1.6493
| 1.6535 | 150 | 7.6 | 0.019848 | 50.383 | 695.89 | 1.6535
| 1.6578 | 155 | 7.6 | 0.019685 | 50.801 | 698.49 | 1.6578
| 1.662 | 160 | 7.6 | 0.019524 | 51.219 | 701.1 | 1.662
| 1.6662 | 165 | 7.6 | 0.019366 | 51.637 | 703.71 | 1.6662
| 1.6704 | 170 | 7.6 | 0.01921 | 52.055 | 706.32 | 1.6704
| 1.6745 | 175 | 7.6 | 0.019057 | 52.473 | 708.94 | 1.6745
| 1.6786 | 180 | 7.6 | 0.018907 | 52.891 | 711.57 | 1.6786
| 1.6827 | 185 | 7.6 | 0.018759 | 53.309 | 714.2 | 1.6827
| 1.6868 | 190 | 7.6 | 0.018613 | 53.726 | 716.83 | 1.6868
| 1.6908 | 195 | 7.6 | 0.018469 | 54.144 | 719.47 | 1.6908
| 1.6949 | 200 | 7.6 | 0.018328 | 54.561 | 722.12 | 1.6949
| 1.6989 | 205 | 7.6 | 0.018189 | 54.978 | 724.77 | 1.6989
| 1.7029 | 210 | 7.6 | 0.018052 | 55.396 | 727.43 | 1.7029
| 1.7068 | 215 | 7.6 | 0.017917 | 55.813 | 730.09 | 1.7068
| 1.7108 | 220 | 7.6 | 0.017784 | 56.23 | 732.76 | 1.7108
| 1.7147 | 225 | 7.6 | 0.017653 | 56.647 | 735.43 | 1.7147
| 1.7186 | 230 | 7.6 | 0.017524 | 57.064 | 738.11 | 1.7186
| 1.7225 | 235 | 7.6 | 0.017397 | 57.48 | 740.79 | 1.7225
| 1.7263 | 240 | 7.6 | 0.017272 | 57.897 | 743.49 | 1.7263
| 1.7302 | 245 | 7.6 | 0.017149 | 58.314 | 746.18 | 1.7302
| 1.734 | 250 | 7.6 | 0.017027 | 58.731 | 748.89 | 1.734
| 1.7378 | 255 | 7.6 | 0.016907 | 59.147 | 751.6 | 1.7378
| 1.7416 | 260 | 7.6 | 0.016789 | 59.564 | 754.31 | 1.7416
| 1.7453 | 265 | 7.6 | 0.016672 | 59.98 | 757.03 | 1.7453
| 1.7491 | 270 | 7.6 | 0.016557 | 60.397 | 759.76 | 1.7491
| 1.7528 | 275 | 7.6 | 0.016444 | 60.813 | 762.5 | 1.7528
| 1.7565 | 280 | 7.6 | 0.016332 | 61.23 | 765.24 | 1.7565
| 1.7602 | 285 | 7.6 | 0.016222 | 61.646 | 767.98 | 1.7602
| 1.7639 | 290 | 7.6 | 0.016113 | 62.062 | 770.74 | 1.7639
| 1.7676 | 295 | 7.6 | 0.016006 | 62.478 | 773.5 | 1.7676
| 1.7712 | 300 | 7.6 | 0.0159 | 62.895 | 776.26 | 1.7712
8.9 | -0.025349 | -50 | 8.9 | 43.502 | 0.022988 | -10.518 | -0.025349
| 1.4367 | -45 | 8.9 | 0.03474 | 28.785 | 595.47 | 1.4367
| 1.443 | -40 | 8.9 | 0.034288 | 29.165 | 598.12 | 1.443
| 1.4492 | -35 | 8.9 | 0.033849 | 29.543 | 600.75 | 1.4492
| 1.4554 | -30 | 8.9 | 0.033424 | 29.919 | 603.37 | 1.4554
| 1.4614 | -25 | 8.9 | 0.03301 | 30.294 | 605.98 | 1.4614
| 1.4674 | -20 | 8.9 | 0.032608 | 30.667 | 608.58 | 1.4674
| 1.4732 | -15 | 8.9 | 0.032217 | 31.04 | 611.17 | 1.4732
| 1.479 | -10 | 8.9 | 0.031836 | 31.411 | 613.75 | 1.479
| 1.4847 | -5 | 8.9 | 0.031465 | 31.781 | 616.32 | 1.4847
| 1.4903 | 0 | 8.9 | 0.031104 | 32.15 | 618.89 | 1.4903
| 1.4958 | 5 | 8.9 | 0.030752 | 32.518 | 621.46 | 1.4958
| 1.5013 | 10 | 8.9 | 0.030408 | 32.886 | 624.01 | 1.5013
| 1.5067 | 15 | 8.9 | 0.030073 | 33.253 | 626.57 | 1.5067
| 1.5121 | 20 | 8.9 | 0.029745 | 33.619 | 629.12 | 1.5121
| 1.5174 | 25 | 8.9 | 0.029425 | 33.984 | 631.67 | 1.5174
| 1.5226 | 30 | 8.9 | 0.029113 | 34.349 | 634.22 | 1.5226
| 1.5278 | 35 | 8.9 | 0.028807 | 34.713 | 636.77 | 1.5278
| 1.5329 | 40 | 8.9 | 0.028509 | 35.077 | 639.31 | 1.5329
| 1.538 | 45 | 8.9 | 0.028216 | 35.441 | 641.86 | 1.538
| 1.543 | 50 | 8.9 | 0.02793 | 35.803 | 644.4 | 1.543
| 1.5479 | 55 | 8.9 | 0.02765 | 36.166 | 646.95 | 1.5479
| 1.5529 | 60 | 8.9 | 0.027376 | 36.528 | 649.49 | 1.5529
| 1.5577 | 65 | 8.9 | 0.027108 | 36.89 | 652.04 | 1.5577
| 1.5626 | 70 | 8.9 | 0.026845 | 37.251 | 654.59 | 1.5626
| 1.5674 | 75 | 8.9 | 0.026587 | 37.612 | 657.14 | 1.5674
| 1.5721 | 80 | 8.9 | 0.026335 | 37.973 | 659.69 | 1.5721
| 1.5768 | 85 | 8.9 | 0.026087 | 38.333 | 662.25 | 1.5768
| 1.5815 | 90 | 8.9 | 0.025844 | 38.693 | 664.8 | 1.5815
| 1.5861 | 95 | 8.9 | 0.025606 | 39.053 | 667.36 | 1.5861
| 1.5907 | 100 | 8.9 | 0.025372 | 39.413 | 669.93 | 1.5907
| 1.5953 | 105 | 8.9 | 0.025143 | 39.772 | 672.49 | 1.5953
| 1.5998 | 110 | 8.9 | 0.024918 | 40.132 | 675.06 | 1.5998
| 1.6043 | 115 | 8.9 | 0.024697 | 40.491 | 677.63 | 1.6043
| 1.6088 | 120 | 8.9 | 0.02448 | 40.849 | 680.21 | 1.6088
| 1.6132 | 125 | 8.9 | 0.024267 | 41.208 | 682.79 | 1.6132
| 1.6176 | 130 | 8.9 | 0.024058 | 41.567 | 685.37 | 1.6176
| 1.622 | 135 | 8.9 | 0.023852 | 41.925 | 687.95 | 1.622
| 1.6263 | 140 | 8.9 | 0.02365 | 42.283 | 690.55 | 1.6263
| 1.6306 | 145 | 8.9 | 0.023452 | 42.641 | 693.14 | 1.6306
| 1.6349 | 150 | 8.9 | 0.023256 | 42.999 | 695.74 | 1.6349
| 1.6392 | 155 | 8.9 | 0.023064 | 43.357 | 698.34 | 1.6392
| 1.6434 | 160 | 8.9 | 0.022876 | 43.714 | 700.95 | 1.6434
| 1.6476 | 165 | 8.9 | 0.02269 | 44.072 | 703.57 | 1.6476
| 1.6518 | 170 | 8.9 | 0.022508 | 44.429 | 706.18 | 1.6518
| 1.6559 | 175 | 8.9 | 0.022328 | 44.787 | 708.81 | 1.6559
| 1.66 | 180 | 8.9 | 0.022151 | 45.144 | 711.43 | 1.66
| 1.6641 | 185 | 8.9 | 0.021978 | 45.501 | 714.07 | 1.6641
| 1.6682 | 190 | 8.9 | 0.021806 | 45.858 | 716.71 | 1.6682
| 1.6723 | 195 | 8.9 | 0.021638 | 46.215 | 719.35 | 1.6723
| 1.6763 | 200 | 8.9 | 0.021472 | 46.572 | 722 | 1.6763
| 1.6803 | 205 | 8.9 | 0.021309 | 46.928 | 724.65 | 1.6803
| 1.6843 | 210 | 8.9 | 0.021148 | 47.285 | 727.31 | 1.6843
| 1.6883 | 215 | 8.9 | 0.02099 | 47.642 | 729.98 | 1.6883
| 1.6922 | 220 | 8.9 | 0.020834 | 47.998 | 732.65 | 1.6922
| 1.6961 | 225 | 8.9 | 0.020681 | 48.355 | 735.32 | 1.6961
| 1.7 | 230 | 8.9 | 0.020529 | 48.711 | 738 | 1.7
| 1.7039 | 235 | 8.9 | 0.02038 | 49.067 | 740.69 | 1.7039
| 1.7078 | 240 | 8.9 | 0.020233 | 49.423 | 743.38 | 1.7078
| 1.7116 | 245 | 8.9 | 0.020089 | 49.78 | 746.08 | 1.7116
| 1.7154 | 250 | 8.9 | 0.019946 | 50.136 | 748.79 | 1.7154
| 1.7193 | 255 | 8.9 | 0.019805 | 50.492 | 751.5 | 1.7193
| 1.723 | 260 | 8.9 | 0.019667 | 50.848 | 754.22 | 1.723
| 1.7268 | 265 | 8.9 | 0.01953 | 51.204 | 756.94 | 1.7268
| 1.7306 | 270 | 8.9 | 0.019395 | 51.56 | 759.67 | 1.7306
| 1.7343 | 275 | 8.9 | 0.019262 | 51.916 | 762.41 | 1.7343
| 1.738 | 280 | 8.9 | 0.019131 | 52.271 | 765.15 | 1.738
| 1.7417 | 285 | 8.9 | 0.019002 | 52.627 | 767.9 | 1.7417
| 1.7454 | 290 | 8.9 | 0.018874 | 52.983 | 770.65 | 1.7454
| 1.7491 | 295 | 8.9 | 0.018748 | 53.339 | 773.41 | 1.7491
| 1.7527 | 300 | 8.9 | 0.018624 | 53.694 | 776.18 | 1.7527
10.4 | -0.025356 | -50 | 10.4 | 43.502 | 0.022987 | -10.514 | -0.025356
| -0.012623 | -45 | 10.4 | 43.294 | 0.023098 | -5.2657 | -0.012623
| 0 | -40 | 10.4 | 43.085 | 0.02321 | 5.0035e-06 | 0
| 1.4298 | -35 | 10.4 | 0.039677 | 25.203 | 600.06 | 1.4298
| 1.436 | -30 | 10.4 | 0.039171 | 25.529 | 602.72 | 1.436
| 1.4421 | -25 | 10.4 | 0.03868 | 25.853 | 605.36 | 1.4421
| 1.4481 | -20 | 10.4 | 0.038203 | 26.176 | 607.99 | 1.4481
| 1.454 | -15 | 10.4 | 0.03774 | 26.497 | 610.61 | 1.454
| 1.4599 | -10 | 10.4 | 0.037289 | 26.817 | 613.21 | 1.4599
| 1.4656 | -5 | 10.4 | 0.036851 | 27.137 | 615.81 | 1.4656
| 1.4713 | 0 | 10.4 | 0.036423 | 27.455 | 618.4 | 1.4713
| 1.4769 | 5 | 10.4 | 0.036007 | 27.772 | 620.99 | 1.4769
| 1.4824 | 10 | 10.4 | 0.035601 | 28.089 | 623.57 | 1.4824
| 1.4879 | 15 | 10.4 | 0.035206 | 28.405 | 626.14 | 1.4879
| 1.4932 | 20 | 10.4 | 0.034819 | 28.72 | 628.71 | 1.4932
| 1.4986 | 25 | 10.4 | 0.034442 | 29.034 | 631.28 | 1.4986
| 1.5038 | 30 | 10.4 | 0.034074 | 29.348 | 633.84 | 1.5038
| 1.509 | 35 | 10.4 | 0.033714 | 29.661 | 636.4 | 1.509
| 1.5142 | 40 | 10.4 | 0.033362 | 29.974 | 638.96 | 1.5142
| 1.5193 | 45 | 10.4 | 0.033018 | 30.286 | 641.52 | 1.5193
| 1.5243 | 50 | 10.4 | 0.032682 | 30.598 | 644.08 | 1.5243
| 1.5293 | 55 | 10.4 | 0.032352 | 30.91 | 646.64 | 1.5293
| 1.5343 | 60 | 10.4 | 0.03203 | 31.221 | 649.19 | 1.5343
| 1.5392 | 65 | 10.4 | 0.031714 | 31.531 | 651.75 | 1.5392
| 1.544 | 70 | 10.4 | 0.031405 | 31.842 | 654.31 | 1.544
| 1.5488 | 75 | 10.4 | 0.031103 | 32.152 | 656.87 | 1.5488
| 1.5536 | 80 | 10.4 | 0.030806 | 32.461 | 659.43 | 1.5536
| 1.5583 | 85 | 10.4 | 0.030515 | 32.771 | 661.99 | 1.5583
| 1.563 | 90 | 10.4 | 0.03023 | 33.08 | 664.56 | 1.563
| 1.5676 | 95 | 10.4 | 0.02995 | 33.389 | 667.12 | 1.5676
| 1.5723 | 100 | 10.4 | 0.029676 | 33.697 | 669.69 | 1.5723
| 1.5768 | 105 | 10.4 | 0.029407 | 34.006 | 672.27 | 1.5768
| 1.5814 | 110 | 10.4 | 0.029143 | 34.314 | 674.84 | 1.5814
| 1.5859 | 115 | 10.4 | 0.028883 | 34.622 | 677.42 | 1.5859
| 1.5904 | 120 | 10.4 | 0.028629 | 34.93 | 680 | 1.5904
| 1.5948 | 125 | 10.4 | 0.028379 | 35.237 | 682.58 | 1.5948
| 1.5992 | 130 | 10.4 | 0.028133 | 35.545 | 685.17 | 1.5992
| 1.6036 | 135 | 10.4 | 0.027892 | 35.852 | 687.76 | 1.6036
| 1.6079 | 140 | 10.4 | 0.027655 | 36.159 | 690.36 | 1.6079
| 1.6122 | 145 | 10.4 | 0.027423 | 36.466 | 692.96 | 1.6122
| 1.6165 | 150 | 10.4 | 0.027194 | 36.773 | 695.56 | 1.6165
| 1.6208 | 155 | 10.4 | 0.026969 | 37.08 | 698.17 | 1.6208
| 1.625 | 160 | 10.4 | 0.026748 | 37.386 | 700.79 | 1.625
| 1.6292 | 165 | 10.4 | 0.02653 | 37.693 | 703.4 | 1.6292
| 1.6334 | 170 | 10.4 | 0.026316 | 37.999 | 706.02 | 1.6334
| 1.6376 | 175 | 10.4 | 0.026106 | 38.305 | 708.65 | 1.6376
| 1.6417 | 180 | 10.4 | 0.025899 | 38.612 | 711.28 | 1.6417
| 1.6458 | 185 | 10.4 | 0.025695 | 38.918 | 713.92 | 1.6458
| 1.6499 | 190 | 10.4 | 0.025495 | 39.223 | 716.56 | 1.6499
| 1.6539 | 195 | 10.4 | 0.025298 | 39.529 | 719.21 | 1.6539
| 1.658 | 200 | 10.4 | 0.025103 | 39.835 | 721.86 | 1.658
| 1.662 | 205 | 10.4 | 0.024912 | 40.141 | 724.52 | 1.662
| 1.666 | 210 | 10.4 | 0.024724 | 40.446 | 727.18 | 1.666
| 1.6699 | 215 | 10.4 | 0.024539 | 40.752 | 729.85 | 1.6699
| 1.6739 | 220 | 10.4 | 0.024356 | 41.057 | 732.52 | 1.6739
| 1.6778 | 225 | 10.4 | 0.024176 | 41.363 | 735.2 | 1.6778
| 1.6817 | 230 | 10.4 | 0.023999 | 41.668 | 737.88 | 1.6817
| 1.6856 | 235 | 10.4 | 0.023825 | 41.973 | 740.57 | 1.6856
| 1.6895 | 240 | 10.4 | 0.023653 | 42.278 | 743.27 | 1.6895
| 1.6933 | 245 | 10.4 | 0.023483 | 42.584 | 745.97 | 1.6933
| 1.6972 | 250 | 10.4 | 0.023316 | 42.889 | 748.68 | 1.6972
| 1.701 | 255 | 10.4 | 0.023152 | 43.194 | 751.39 | 1.701
| 1.7048 | 260 | 10.4 | 0.022989 | 43.499 | 754.11 | 1.7048
| 1.7085 | 265 | 10.4 | 0.022829 | 43.803 | 756.83 | 1.7085
| 1.7123 | 270 | 10.4 | 0.022671 | 44.108 | 759.57 | 1.7123
| 1.716 | 275 | 10.4 | 0.022516 | 44.413 | 762.3 | 1.716
| 1.7198 | 280 | 10.4 | 0.022362 | 44.718 | 765.05 | 1.7198
| 1.7235 | 285 | 10.4 | 0.022211 | 45.023 | 767.8 | 1.7235
| 1.7271 | 290 | 10.4 | 0.022062 | 45.327 | 770.55 | 1.7271
| 1.7308 | 295 | 10.4 | 0.021915 | 45.632 | 773.32 | 1.7308
| 1.7345 | 300 | 10.4 | 0.021769 | 45.936 | 776.09 | 1.7345
12 | -0.025362 | -50 | 12 | 43.502 | 0.022987 | -10.51 | -0.025362
| -0.012629 | -45 | 12 | 43.295 | 0.023098 | -5.2616 | -0.012629
| -6.7327e-06 | -40 | 12 | 43.085 | 0.02321 | 0.0040596 | -6.7327e-06
| 1.4117 | -35 | 12 | 0.045935 | 21.77 | 599.31 | 1.4117
| 1.418 | -30 | 12 | 0.04534 | 22.055 | 602.01 | 1.418
| 1.4242 | -25 | 12 | 0.044764 | 22.339 | 604.69 | 1.4242
| 1.4303 | -20 | 12 | 0.044205 | 22.622 | 607.35 | 1.4303
| 1.4363 | -15 | 12 | 0.043662 | 22.903 | 610 | 1.4363
| 1.4422 | -10 | 12 | 0.043135 | 23.183 | 612.64 | 1.4422
| 1.448 | -5 | 12 | 0.042622 | 23.462 | 615.26 | 1.448
| 1.4537 | 0 | 12 | 0.042123 | 23.74 | 617.88 | 1.4537
| 1.4594 | 5 | 12 | 0.041637 | 24.017 | 620.49 | 1.4594
| 1.4649 | 10 | 12 | 0.041163 | 24.293 | 623.09 | 1.4649
| 1.4704 | 15 | 12 | 0.040702 | 24.569 | 625.68 | 1.4704
| 1.4758 | 20 | 12 | 0.040252 | 24.844 | 628.27 | 1.4758
| 1.4812 | 25 | 12 | 0.039812 | 25.118 | 630.86 | 1.4812
| 1.4865 | 30 | 12 | 0.039383 | 25.391 | 633.44 | 1.4865
| 1.4917 | 35 | 12 | 0.038965 | 25.664 | 636.01 | 1.4917
| 1.4969 | 40 | 12 | 0.038555 | 25.937 | 638.59 | 1.4969
| 1.502 | 45 | 12 | 0.038155 | 26.209 | 641.16 | 1.502
| 1.5071 | 50 | 12 | 0.037764 | 26.48 | 643.73 | 1.5071
| 1.5121 | 55 | 12 | 0.037381 | 26.751 | 646.3 | 1.5121
| 1.5171 | 60 | 12 | 0.037007 | 27.022 | 648.87 | 1.5171
| 1.522 | 65 | 12 | 0.03664 | 27.292 | 651.44 | 1.522
| 1.5269 | 70 | 12 | 0.036281 | 27.562 | 654.01 | 1.5269
| 1.5317 | 75 | 12 | 0.03593 | 27.832 | 656.58 | 1.5317
| 1.5365 | 80 | 12 | 0.035586 | 28.101 | 659.15 | 1.5365
| 1.5412 | 85 | 12 | 0.035248 | 28.37 | 661.72 | 1.5412
| 1.5459 | 90 | 12 | 0.034917 | 28.639 | 664.29 | 1.5459
| 1.5506 | 95 | 12 | 0.034593 | 28.907 | 666.87 | 1.5506
| 1.5552 | 100 | 12 | 0.034275 | 29.176 | 669.45 | 1.5552
| 1.5598 | 105 | 12 | 0.033963 | 29.444 | 672.02 | 1.5598
| 1.5644 | 110 | 12 | 0.033657 | 29.712 | 674.61 | 1.5644
| 1.5689 | 115 | 12 | 0.033357 | 29.979 | 677.19 | 1.5689
| 1.5734 | 120 | 12 | 0.033062 | 30.247 | 679.78 | 1.5734
| 1.5778 | 125 | 12 | 0.032772 | 30.514 | 682.37 | 1.5778
| 1.5822 | 130 | 12 | 0.032488 | 30.781 | 684.96 | 1.5822
| 1.5866 | 135 | 12 | 0.032208 | 31.048 | 687.56 | 1.5866
| 1.591 | 140 | 12 | 0.031934 | 31.314 | 690.16 | 1.591
| 1.5953 | 145 | 12 | 0.031665 | 31.581 | 692.77 | 1.5953
| 1.5996 | 150 | 12 | 0.0314 | 31.848 | 695.38 | 1.5996
| 1.6039 | 155 | 12 | 0.031139 | 32.114 | 697.99 | 1.6039
| 1.6081 | 160 | 12 | 0.030883 | 32.38 | 700.61 | 1.6081
| 1.6123 | 165 | 12 | 0.030632 | 32.646 | 703.23 | 1.6123
| 1.6165 | 170 | 12 | 0.030384 | 32.912 | 705.85 | 1.6165
| 1.6207 | 175 | 12 | 0.030141 | 33.178 | 708.49 | 1.6207
| 1.6248 | 180 | 12 | 0.029901 | 33.444 | 711.12 | 1.6248
| 1.6289 | 185 | 12 | 0.029665 | 33.709 | 713.76 | 1.6289
| 1.633 | 190 | 12 | 0.029434 | 33.975 | 716.41 | 1.633
| 1.6371 | 195 | 12 | 0.029205 | 34.24 | 719.06 | 1.6371
| 1.6411 | 200 | 12 | 0.028981 | 34.506 | 721.71 | 1.6411
| 1.6451 | 205 | 12 | 0.02876 | 34.771 | 724.37 | 1.6451
| 1.6491 | 210 | 12 | 0.028542 | 35.036 | 727.04 | 1.6491
| 1.6531 | 215 | 12 | 0.028328 | 35.301 | 729.71 | 1.6531
| 1.6571 | 220 | 12 | 0.028116 | 35.566 | 732.38 | 1.6571
| 1.661 | 225 | 12 | 0.027909 | 35.831 | 735.06 | 1.661
| 1.6649 | 230 | 12 | 0.027704 | 36.096 | 737.75 | 1.6649
| 1.6688 | 235 | 12 | 0.027502 | 36.361 | 740.44 | 1.6688
| 1.6727 | 240 | 12 | 0.027303 | 36.626 | 743.14 | 1.6727
| 1.6765 | 245 | 12 | 0.027107 | 36.891 | 745.85 | 1.6765
| 1.6803 | 250 | 12 | 0.026914 | 37.155 | 748.56 | 1.6803
| 1.6842 | 255 | 12 | 0.026724 | 37.42 | 751.27 | 1.6842
| 1.6879 | 260 | 12 | 0.026536 | 37.684 | 753.99 | 1.6879
| 1.6917 | 265 | 12 | 0.026351 | 37.949 | 756.72 | 1.6917
| 1.6955 | 270 | 12 | 0.026169 | 38.213 | 759.45 | 1.6955
| 1.6992 | 275 | 12 | 0.025989 | 38.478 | 762.19 | 1.6992
| 1.703 | 280 | 12 | 0.025812 | 38.742 | 764.94 | 1.703
| 1.7067 | 285 | 12 | 0.025637 | 39.006 | 767.69 | 1.7067
| 1.7104 | 290 | 12 | 0.025464 | 39.271 | 770.45 | 1.7104
| 1.714 | 295 | 12 | 0.025294 | 39.535 | 773.22 | 1.714
| 1.7177 | 300 | 12 | 0.025126 | 39.799 | 775.99 | 1.7177
13.9 | -0.02537 | -50 | 13.9 | 43.503 | 0.022987 | -10.505 | -0.02537
| -0.012637 | -45 | 13.9 | 43.295 | 0.023097 | -5.2567 | -0.012637
| -1.4717e-05 | -40 | 13.9 | 43.085 | 0.02321 | 0.0088746 | -1.4717e-05
| 0.012499 | -35 | 13.9 | 42.874 | 0.023324 | 5.2919 | 0.012499
| 0.024907 | -30 | 13.9 | 42.66 | 0.023441 | 10.592 | 0.024907
| 1.4056 | -25 | 13.9 | 0.052038 | 19.217 | 603.88 | 1.4056
| 1.4118 | -20 | 13.9 | 0.051378 | 19.464 | 606.59 | 1.4118
| 1.4179 | -15 | 13.9 | 0.050738 | 19.709 | 609.27 | 1.4179
| 1.4238 | -10 | 13.9 | 0.050117 | 19.954 | 611.95 | 1.4238
| 1.4297 | -5 | 13.9 | 0.049513 | 20.197 | 614.61 | 1.4297
| 1.4355 | 0 | 13.9 | 0.048926 | 20.439 | 617.25 | 1.4355
| 1.4412 | 5 | 13.9 | 0.048355 | 20.68 | 619.89 | 1.4412
| 1.4468 | 10 | 13.9 | 0.047799 | 20.921 | 622.52 | 1.4468
| 1.4524 | 15 | 13.9 | 0.047257 | 21.161 | 625.14 | 1.4524
| 1.4579 | 20 | 13.9 | 0.04673 | 21.4 | 627.75 | 1.4579
| 1.4633 | 25 | 13.9 | 0.046215 | 21.638 | 630.35 | 1.4633
| 1.4686 | 30 | 13.9 | 0.045713 | 21.876 | 632.95 | 1.4686
| 1.4739 | 35 | 13.9 | 0.045222 | 22.113 | 635.55 | 1.4739
| 1.4791 | 40 | 13.9 | 0.044744 | 22.35 | 638.14 | 1.4791
| 1.4842 | 45 | 13.9 | 0.044276 | 22.586 | 640.73 | 1.4842
| 1.4893 | 50 | 13.9 | 0.043819 | 22.821 | 643.32 | 1.4893
| 1.4944 | 55 | 13.9 | 0.043372 | 23.057 | 645.9 | 1.4944
| 1.4994 | 60 | 13.9 | 0.042934 | 23.291 | 648.49 | 1.4994
| 1.5043 | 65 | 13.9 | 0.042506 | 23.526 | 651.07 | 1.5043
| 1.5092 | 70 | 13.9 | 0.042088 | 23.76 | 653.65 | 1.5092
| 1.5141 | 75 | 13.9 | 0.041678 | 23.994 | 656.23 | 1.5141
| 1.5189 | 80 | 13.9 | 0.041276 | 24.227 | 658.81 | 1.5189
| 1.5236 | 85 | 13.9 | 0.040883 | 24.46 | 661.4 | 1.5236
| 1.5284 | 90 | 13.9 | 0.040497 | 24.693 | 663.98 | 1.5284
| 1.533 | 95 | 13.9 | 0.040119 | 24.926 | 666.56 | 1.533
| 1.5377 | 100 | 13.9 | 0.039748 | 25.158 | 669.15 | 1.5377
| 1.5423 | 105 | 13.9 | 0.039385 | 25.39 | 671.74 | 1.5423
| 1.5469 | 110 | 13.9 | 0.039029 | 25.622 | 674.33 | 1.5469
| 1.5514 | 115 | 13.9 | 0.038679 | 25.854 | 676.92 | 1.5514
| 1.5559 | 120 | 13.9 | 0.038335 | 26.086 | 679.52 | 1.5559
| 1.5604 | 125 | 13.9 | 0.037998 | 26.317 | 682.11 | 1.5604
| 1.5648 | 130 | 13.9 | 0.037668 | 26.548 | 684.72 | 1.5648
| 1.5692 | 135 | 13.9 | 0.037343 | 26.779 | 687.32 | 1.5692
| 1.5735 | 140 | 13.9 | 0.037023 | 27.01 | 689.93 | 1.5735
| 1.5779 | 145 | 13.9 | 0.03671 | 27.241 | 692.54 | 1.5779
| 1.5822 | 150 | 13.9 | 0.036402 | 27.471 | 695.15 | 1.5822
| 1.5865 | 155 | 13.9 | 0.036099 | 27.702 | 697.77 | 1.5865
| 1.5907 | 160 | 13.9 | 0.035801 | 27.932 | 700.4 | 1.5907
| 1.5949 | 165 | 13.9 | 0.035509 | 28.162 | 703.02 | 1.5949
| 1.5991 | 170 | 13.9 | 0.035221 | 28.392 | 705.65 | 1.5991
| 1.6033 | 175 | 13.9 | 0.034938 | 28.622 | 708.29 | 1.6033
| 1.6074 | 180 | 13.9 | 0.03466 | 28.852 | 710.93 | 1.6074
| 1.6116 | 185 | 13.9 | 0.034386 | 29.082 | 713.57 | 1.6116
| 1.6157 | 190 | 13.9 | 0.034116 | 29.311 | 716.22 | 1.6157
| 1.6197 | 195 | 13.9 | 0.033851 | 29.541 | 718.88 | 1.6197
| 1.6238 | 200 | 13.9 | 0.03359 | 29.771 | 721.53 | 1.6238
| 1.6278 | 205 | 13.9 | 0.033333 | 30 | 724.2 | 1.6278
| 1.6318 | 210 | 13.9 | 0.033081 | 30.229 | 726.87 | 1.6318
| 1.6358 | 215 | 13.9 | 0.032832 | 30.458 | 729.54 | 1.6358
| 1.6397 | 220 | 13.9 | 0.032586 | 30.688 | 732.22 | 1.6397
| 1.6437 | 225 | 13.9 | 0.032345 | 30.917 | 734.91 | 1.6437
| 1.6476 | 230 | 13.9 | 0.032107 | 31.146 | 737.6 | 1.6476
| 1.6515 | 235 | 13.9 | 0.031873 | 31.375 | 740.29 | 1.6515
| 1.6554 | 240 | 13.9 | 0.031642 | 31.604 | 742.99 | 1.6554
| 1.6592 | 245 | 13.9 | 0.031414 | 31.832 | 745.7 | 1.6592
| 1.663 | 250 | 13.9 | 0.03119 | 32.061 | 748.41 | 1.663
| 1.6669 | 255 | 13.9 | 0.030969 | 32.29 | 751.13 | 1.6669
| 1.6707 | 260 | 13.9 | 0.030752 | 32.519 | 753.86 | 1.6707
| 1.6744 | 265 | 13.9 | 0.030537 | 32.747 | 756.59 | 1.6744
| 1.6782 | 270 | 13.9 | 0.030325 | 32.976 | 759.32 | 1.6782
| 1.6819 | 275 | 13.9 | 0.030117 | 33.204 | 762.06 | 1.6819
| 1.6857 | 280 | 13.9 | 0.029911 | 33.433 | 764.81 | 1.6857
| 1.6894 | 285 | 13.9 | 0.029708 | 33.661 | 767.57 | 1.6894
| 1.6931 | 290 | 13.9 | 0.029508 | 33.89 | 770.33 | 1.6931
| 1.6968 | 295 | 13.9 | 0.02931 | 34.118 | 773.09 | 1.6968
| 1.7004 | 300 | 13.9 | 0.029115 | 34.346 | 775.87 | 1.7004
14.7 | -0.025373 | -50 | 14.7 | 43.503 | 0.022987 | -10.503 | -0.025373
| -0.01264 | -45 | 14.7 | 43.295 | 0.023097 | -5.2547 | -0.01264
| -1.8079e-05 | -40 | 14.7 | 43.086 | 0.02321 | 0.010902 | -1.8079e-05
| 0.012496 | -35 | 14.7 | 42.874 | 0.023324 | 5.2939 | 0.012496
| 0.024903 | -30 | 14.7 | 42.66 | 0.023441 | 10.594 | 0.024903
| 1.3984 | -25 | 14.7 | 0.055117 | 18.143 | 603.54 | 1.3984
| 1.4047 | -20 | 14.7 | 0.054413 | 18.378 | 606.26 | 1.4047
| 1.4108 | -15 | 14.7 | 0.053731 | 18.611 | 608.97 | 1.4108
| 1.4168 | -10 | 14.7 | 0.053069 | 18.843 | 611.65 | 1.4168
| 1.4227 | -5 | 14.7 | 0.052426 | 19.074 | 614.33 | 1.4227
| 1.4285 | 0 | 14.7 | 0.051802 | 19.304 | 616.99 | 1.4285
| 1.4343 | 5 | 14.7 | 0.051194 | 19.533 | 619.64 | 1.4343
| 1.4399 | 10 | 14.7 | 0.050603 | 19.762 | 622.27 | 1.4399
| 1.4455 | 15 | 14.7 | 0.050027 | 19.989 | 624.9 | 1.4455
| 1.451 | 20 | 14.7 | 0.049466 | 20.216 | 627.53 | 1.451
| 1.4564 | 25 | 14.7 | 0.048919 | 20.442 | 630.14 | 1.4564
| 1.4617 | 30 | 14.7 | 0.048385 | 20.667 | 632.75 | 1.4617
| 1.467 | 35 | 14.7 | 0.047865 | 20.892 | 635.35 | 1.467
| 1.4723 | 40 | 14.7 | 0.047356 | 21.117 | 637.95 | 1.4723
| 1.4774 | 45 | 14.7 | 0.04686 | 21.34 | 640.55 | 1.4774
| 1.4825 | 50 | 14.7 | 0.046374 | 21.564 | 643.14 | 1.4825
| 1.4876 | 55 | 14.7 | 0.0459 | 21.787 | 645.73 | 1.4876
| 1.4926 | 60 | 14.7 | 0.045436 | 22.009 | 648.32 | 1.4926
| 1.4976 | 65 | 14.7 | 0.044982 | 22.231 | 650.91 | 1.4976
| 1.5025 | 70 | 14.7 | 0.044538 | 22.453 | 653.5 | 1.5025
| 1.5073 | 75 | 14.7 | 0.044103 | 22.674 | 656.08 | 1.5073
| 1.5122 | 80 | 14.7 | 0.043677 | 22.896 | 658.67 | 1.5122
| 1.5169 | 85 | 14.7 | 0.043259 | 23.116 | 661.26 | 1.5169
| 1.5217 | 90 | 14.7 | 0.042851 | 23.337 | 663.85 | 1.5217
| 1.5263 | 95 | 14.7 | 0.04245 | 23.557 | 666.44 | 1.5263
| 1.531 | 100 | 14.7 | 0.042057 | 23.777 | 669.03 | 1.531
| 1.5356 | 105 | 14.7 | 0.041672 | 23.997 | 671.62 | 1.5356
| 1.5402 | 110 | 14.7 | 0.041294 | 24.217 | 674.21 | 1.5402
| 1.5447 | 115 | 14.7 | 0.040923 | 24.436 | 676.81 | 1.5447
| 1.5492 | 120 | 14.7 | 0.040559 | 24.655 | 679.41 | 1.5492
| 1.5537 | 125 | 14.7 | 0.040202 | 24.874 | 682.01 | 1.5537
| 1.5581 | 130 | 14.7 | 0.039851 | 25.093 | 684.61 | 1.5581
| 1.5625 | 135 | 14.7 | 0.039507 | 25.312 | 687.22 | 1.5625
| 1.5669 | 140 | 14.7 | 0.039169 | 25.53 | 689.83 | 1.5669
| 1.5712 | 145 | 14.7 | 0.038837 | 25.749 | 692.44 | 1.5712
| 1.5755 | 150 | 14.7 | 0.03851 | 25.967 | 695.06 | 1.5755
| 1.5798 | 155 | 14.7 | 0.03819 | 26.185 | 697.68 | 1.5798
| 1.5841 | 160 | 14.7 | 0.037874 | 26.403 | 700.31 | 1.5841
| 1.5883 | 165 | 14.7 | 0.037564 | 26.621 | 702.93 | 1.5883
| 1.5925 | 170 | 14.7 | 0.03726 | 26.839 | 705.57 | 1.5925
| 1.5967 | 175 | 14.7 | 0.03696 | 27.056 | 708.21 | 1.5967
| 1.6008 | 180 | 14.7 | 0.036665 | 27.274 | 710.85 | 1.6008
| 1.6049 | 185 | 14.7 | 0.036375 | 27.491 | 713.49 | 1.6049
| 1.609 | 190 | 14.7 | 0.03609 | 27.709 | 716.14 | 1.609
| 1.6131 | 195 | 14.7 | 0.035809 | 27.926 | 718.8 | 1.6131
| 1.6172 | 200 | 14.7 | 0.035533 | 28.143 | 721.46 | 1.6172
| 1.6212 | 205 | 14.7 | 0.035261 | 28.36 | 724.13 | 1.6212
| 1.6252 | 210 | 14.7 | 0.034993 | 28.577 | 726.8 | 1.6252
| 1.6292 | 215 | 14.7 | 0.03473 | 28.794 | 729.47 | 1.6292
| 1.6331 | 220 | 14.7 | 0.03447 | 29.011 | 732.15 | 1.6331
| 1.6371 | 225 | 14.7 | 0.034214 | 29.228 | 734.84 | 1.6371
| 1.641 | 230 | 14.7 | 0.033963 | 29.444 | 737.53 | 1.641
| 1.6449 | 235 | 14.7 | 0.033714 | 29.661 | 740.23 | 1.6449
| 1.6488 | 240 | 14.7 | 0.03347 | 29.877 | 742.93 | 1.6488
| 1.6526 | 245 | 14.7 | 0.033229 | 30.094 | 745.64 | 1.6526
| 1.6565 | 250 | 14.7 | 0.032992 | 30.31 | 748.35 | 1.6565
| 1.6603 | 255 | 14.7 | 0.032758 | 30.527 | 751.07 | 1.6603
| 1.6641 | 260 | 14.7 | 0.032528 | 30.743 | 753.8 | 1.6641
| 1.6679 | 265 | 14.7 | 0.0323 | 30.959 | 756.53 | 1.6679
| 1.6716 | 270 | 14.7 | 0.032076 | 31.176 | 759.27 | 1.6716
| 1.6754 | 275 | 14.7 | 0.031855 | 31.392 | 762.01 | 1.6754
| 1.6791 | 280 | 14.7 | 0.031638 | 31.608 | 764.76 | 1.6791
| 1.6828 | 285 | 14.7 | 0.031423 | 31.824 | 767.51 | 1.6828
| 1.6865 | 290 | 14.7 | 0.031211 | 32.04 | 770.28 | 1.6865
| 1.6902 | 295 | 14.7 | 0.031002 | 32.256 | 773.04 | 1.6902
| 1.6938 | 300 | 14.7 | 0.030796 | 32.472 | 775.82 | 1.6938
15.5 | -0.025376 | -50 | 15.5 | 43.503 | 0.022987 | -10.501 | -0.025376
| -0.012644 | -45 | 15.5 | 43.295 | 0.023097 | -5.2526 | -0.012644
| -2.1441e-05 | -40 | 15.5 | 43.086 | 0.02321 | 0.012929 | -2.1441e-05
| 0.012492 | -35 | 15.5 | 42.874 | 0.023324 | 5.2959 | 0.012492
| 0.0249 | -30 | 15.5 | 42.661 | 0.023441 | 10.596 | 0.0249
| 1.3916 | -25 | 15.5 | 0.058206 | 17.18 | 603.19 | 1.3916
| 1.3979 | -20 | 15.5 | 0.057458 | 17.404 | 605.93 | 1.3979
| 1.4041 | -15 | 15.5 | 0.056733 | 17.626 | 608.66 | 1.4041
| 1.4101 | -10 | 15.5 | 0.05603 | 17.848 | 611.36 | 1.4101
| 1.416 | -5 | 15.5 | 0.055347 | 18.068 | 614.05 | 1.416
| 1.4219 | 0 | 15.5 | 0.054684 | 18.287 | 616.72 | 1.4219
| 1.4276 | 5 | 15.5 | 0.05404 | 18.505 | 619.38 | 1.4276
| 1.4333 | 10 | 15.5 | 0.053413 | 18.722 | 622.03 | 1.4333
| 1.4389 | 15 | 15.5 | 0.052802 | 18.939 | 624.67 | 1.4389
| 1.4444 | 20 | 15.5 | 0.052208 | 19.154 | 627.3 | 1.4444
| 1.4499 | 25 | 15.5 | 0.051628 | 19.369 | 629.93 | 1.4499
| 1.4552 | 30 | 15.5 | 0.051063 | 19.584 | 632.54 | 1.4552
| 1.4605 | 35 | 15.5 | 0.050512 | 19.797 | 635.16 | 1.4605
| 1.4658 | 40 | 15.5 | 0.049973 | 20.011 | 637.76 | 1.4658
| 1.471 | 45 | 15.5 | 0.049447 | 20.223 | 640.37 | 1.471
| 1.4761 | 50 | 15.5 | 0.048934 | 20.436 | 642.97 | 1.4761
| 1.4812 | 55 | 15.5 | 0.048432 | 20.648 | 645.57 | 1.4812
| 1.4862 | 60 | 15.5 | 0.047941 | 20.859 | 648.16 | 1.4862
| 1.4912 | 65 | 15.5 | 0.04746 | 21.07 | 650.75 | 1.4912
| 1.4961 | 70 | 15.5 | 0.04699 | 21.281 | 653.35 | 1.4961
| 1.5009 | 75 | 15.5 | 0.04653 | 21.491 | 655.94 | 1.5009
| 1.5058 | 80 | 15.5 | 0.04608 | 21.701 | 658.53 | 1.5058
| 1.5106 | 85 | 15.5 | 0.045639 | 21.911 | 661.12 | 1.5106
| 1.5153 | 90 | 15.5 | 0.045207 | 22.121 | 663.71 | 1.5153
| 1.52 | 95 | 15.5 | 0.044783 | 22.33 | 666.31 | 1.52
| 1.5246 | 100 | 15.5 | 0.044368 | 22.539 | 668.9 | 1.5246
| 1.5293 | 105 | 15.5 | 0.043961 | 22.748 | 671.5 | 1.5293
| 1.5338 | 110 | 15.5 | 0.043561 | 22.956 | 674.09 | 1.5338
| 1.5384 | 115 | 15.5 | 0.043169 | 23.165 | 676.69 | 1.5384
| 1.5429 | 120 | 15.5 | 0.042785 | 23.373 | 679.3 | 1.5429
| 1.5474 | 125 | 15.5 | 0.042408 | 23.581 | 681.9 | 1.5474
| 1.5518 | 130 | 15.5 | 0.042037 | 23.788 | 684.51 | 1.5518
| 1.5562 | 135 | 15.5 | 0.041673 | 23.996 | 687.12 | 1.5562
| 1.5606 | 140 | 15.5 | 0.041316 | 24.204 | 689.73 | 1.5606
| 1.5649 | 145 | 15.5 | 0.040965 | 24.411 | 692.35 | 1.5649
| 1.5692 | 150 | 15.5 | 0.040621 | 24.618 | 694.97 | 1.5692
| 1.5735 | 155 | 15.5 | 0.040282 | 24.825 | 697.59 | 1.5735
| 1.5778 | 160 | 15.5 | 0.039949 | 25.032 | 700.22 | 1.5778
| 1.582 | 165 | 15.5 | 0.039621 | 25.239 | 702.85 | 1.582
| 1.5862 | 170 | 15.5 | 0.0393 | 25.446 | 705.48 | 1.5862
| 1.5904 | 175 | 15.5 | 0.038983 | 25.652 | 708.12 | 1.5904
| 1.5945 | 180 | 15.5 | 0.038672 | 25.859 | 710.77 | 1.5945
| 1.5987 | 185 | 15.5 | 0.038366 | 26.065 | 713.41 | 1.5987
| 1.6028 | 190 | 15.5 | 0.038065 | 26.271 | 716.07 | 1.6028
| 1.6068 | 195 | 15.5 | 0.037768 | 26.477 | 718.72 | 1.6068
| 1.6109 | 200 | 15.5 | 0.037476 | 26.683 | 721.39 | 1.6109
| 1.6149 | 205 | 15.5 | 0.037189 | 26.889 | 724.05 | 1.6149
| 1.6189 | 210 | 15.5 | 0.036907 | 27.095 | 726.73 | 1.6189
| 1.6229 | 215 | 15.5 | 0.036628 | 27.301 | 729.4 | 1.6229
| 1.6269 | 220 | 15.5 | 0.036354 | 27.507 | 732.09 | 1.6269
| 1.6308 | 225 | 15.5 | 0.036085 | 27.713 | 734.77 | 1.6308
| 1.6347 | 230 | 15.5 | 0.035819 | 27.918 | 737.47 | 1.6347
| 1.6386 | 235 | 15.5 | 0.035557 | 28.124 | 740.16 | 1.6386
| 1.6425 | 240 | 15.5 | 0.035299 | 28.329 | 742.87 | 1.6425
| 1.6464 | 245 | 15.5 | 0.035045 | 28.535 | 745.58 | 1.6464
| 1.6502 | 250 | 15.5 | 0.034794 | 28.74 | 748.29 | 1.6502
| 1.654 | 255 | 15.5 | 0.034548 | 28.946 | 751.01 | 1.654
| 1.6578 | 260 | 15.5 | 0.034304 | 29.151 | 753.74 | 1.6578
| 1.6616 | 265 | 15.5 | 0.034065 | 29.356 | 756.47 | 1.6616
| 1.6654 | 270 | 15.5 | 0.033828 | 29.561 | 759.21 | 1.6654
| 1.6691 | 275 | 15.5 | 0.033595 | 29.766 | 761.96 | 1.6691
| 1.6729 | 280 | 15.5 | 0.033365 | 29.971 | 764.71 | 1.6729
| 1.6766 | 285 | 15.5 | 0.033138 | 30.176 | 767.46 | 1.6766
| 1.6803 | 290 | 15.5 | 0.032915 | 30.381 | 770.22 | 1.6803
| 1.6839 | 295 | 15.5 | 0.032694 | 30.586 | 772.99 | 1.6839
| 1.6876 | 300 | 15.5 | 0.032477 | 30.791 | 775.77 | 1.6876
16.4 | -0.02538 | -50 | 16.4 | 43.503 | 0.022987 | -10.498 | -0.02538
| -0.012647 | -45 | 16.4 | 43.296 | 0.023097 | -5.2503 | -0.012647
| -2.5223e-05 | -40 | 16.4 | 43.086 | 0.023209 | 0.01521 | -2.5223e-05
| 0.012489 | -35 | 16.4 | 42.874 | 0.023324 | 5.2981 | 0.012489
| 0.024896 | -30 | 16.4 | 42.661 | 0.023441 | 10.598 | 0.024896
| 0.037199 | -25 | 16.4 | 42.446 | 0.02356 | 15.915 | 0.037199
| 1.3907 | -20 | 16.4 | 0.060894 | 16.422 | 605.57 | 1.3907
| 1.3968 | -15 | 16.4 | 0.06012 | 16.633 | 608.31 | 1.3968
| 1.4029 | -10 | 16.4 | 0.05937 | 16.844 | 611.03 | 1.4029
| 1.4089 | -5 | 16.4 | 0.058642 | 17.053 | 613.73 | 1.4089
| 1.4148 | 0 | 16.4 | 0.057936 | 17.26 | 616.42 | 1.4148
| 1.4206 | 5 | 16.4 | 0.057249 | 17.467 | 619.09 | 1.4206
| 1.4263 | 10 | 16.4 | 0.056581 | 17.674 | 621.76 | 1.4263
| 1.4319 | 15 | 16.4 | 0.055932 | 17.879 | 624.41 | 1.4319
| 1.4374 | 20 | 16.4 | 0.055299 | 18.084 | 627.05 | 1.4374
| 1.4429 | 25 | 16.4 | 0.054682 | 18.287 | 629.69 | 1.4429
| 1.4483 | 30 | 16.4 | 0.054081 | 18.491 | 632.31 | 1.4483
| 1.4536 | 35 | 16.4 | 0.053495 | 18.693 | 634.94 | 1.4536
| 1.4589 | 40 | 16.4 | 0.052922 | 18.896 | 637.55 | 1.4589
| 1.4641 | 45 | 16.4 | 0.052364 | 19.097 | 640.16 | 1.4641
| 1.4692 | 50 | 16.4 | 0.051818 | 19.298 | 642.77 | 1.4692
| 1.4743 | 55 | 16.4 | 0.051284 | 19.499 | 645.38 | 1.4743
| 1.4793 | 60 | 16.4 | 0.050763 | 19.699 | 647.98 | 1.4793
| 1.4843 | 65 | 16.4 | 0.050253 | 19.899 | 650.58 | 1.4843
| 1.4893 | 70 | 16.4 | 0.049754 | 20.099 | 653.18 | 1.4893
| 1.4941 | 75 | 16.4 | 0.049265 | 20.298 | 655.77 | 1.4941
| 1.499 | 80 | 16.4 | 0.048787 | 20.497 | 658.37 | 1.499
| 1.5038 | 85 | 16.4 | 0.048319 | 20.696 | 660.97 | 1.5038
| 1.5085 | 90 | 16.4 | 0.04786 | 20.894 | 663.56 | 1.5085
| 1.5132 | 95 | 16.4 | 0.047411 | 21.092 | 666.16 | 1.5132
| 1.5179 | 100 | 16.4 | 0.04697 | 21.29 | 668.76 | 1.5179
| 1.5225 | 105 | 16.4 | 0.046538 | 21.488 | 671.36 | 1.5225
| 1.5271 | 110 | 16.4 | 0.046114 | 21.685 | 673.96 | 1.5271
| 1.5316 | 115 | 16.4 | 0.045699 | 21.882 | 676.57 | 1.5316
| 1.5361 | 120 | 16.4 | 0.045291 | 22.079 | 679.17 | 1.5361
| 1.5406 | 125 | 16.4 | 0.044891 | 22.276 | 681.78 | 1.5406
| 1.5451 | 130 | 16.4 | 0.044498 | 22.473 | 684.39 | 1.5451
| 1.5495 | 135 | 16.4 | 0.044113 | 22.669 | 687 | 1.5495
| 1.5539 | 140 | 16.4 | 0.043734 | 22.866 | 689.62 | 1.5539
| 1.5582 | 145 | 16.4 | 0.043362 | 23.062 | 692.24 | 1.5582
| 1.5625 | 150 | 16.4 | 0.042996 | 23.258 | 694.86 | 1.5625
| 1.5668 | 155 | 16.4 | 0.042637 | 23.454 | 697.49 | 1.5668
| 1.5711 | 160 | 16.4 | 0.042284 | 23.649 | 700.12 | 1.5711
| 1.5753 | 165 | 16.4 | 0.041937 | 23.845 | 702.75 | 1.5753
| 1.5795 | 170 | 16.4 | 0.041596 | 24.041 | 705.39 | 1.5795
| 1.5837 | 175 | 16.4 | 0.041261 | 24.236 | 708.03 | 1.5837
| 1.5879 | 180 | 16.4 | 0.040931 | 24.431 | 710.67 | 1.5879
| 1.592 | 185 | 16.4 | 0.040607 | 24.627 | 713.32 | 1.592
| 1.5961 | 190 | 16.4 | 0.040287 | 24.822 | 715.98 | 1.5961
| 1.6002 | 195 | 16.4 | 0.039973 | 25.017 | 718.64 | 1.6002
| 1.6042 | 200 | 16.4 | 0.039664 | 25.212 | 721.3 | 1.6042
| 1.6082 | 205 | 16.4 | 0.03936 | 25.406 | 723.97 | 1.6082
| 1.6123 | 210 | 16.4 | 0.039061 | 25.601 | 726.65 | 1.6123
| 1.6162 | 215 | 16.4 | 0.038766 | 25.796 | 729.32 | 1.6162
| 1.6202 | 220 | 16.4 | 0.038475 | 25.991 | 732.01 | 1.6202
| 1.6241 | 225 | 16.4 | 0.03819 | 26.185 | 734.7 | 1.6241
| 1.6281 | 230 | 16.4 | 0.037908 | 26.38 | 737.39 | 1.6281
| 1.632 | 235 | 16.4 | 0.037631 | 26.574 | 740.09 | 1.632
| 1.6358 | 240 | 16.4 | 0.037358 | 26.768 | 742.8 | 1.6358
| 1.6397 | 245 | 16.4 | 0.037088 | 26.963 | 745.51 | 1.6397
| 1.6436 | 250 | 16.4 | 0.036823 | 27.157 | 748.23 | 1.6436
| 1.6474 | 255 | 16.4 | 0.036562 | 27.351 | 750.95 | 1.6474
| 1.6512 | 260 | 16.4 | 0.036304 | 27.545 | 753.68 | 1.6512
| 1.655 | 265 | 16.4 | 0.03605 | 27.739 | 756.41 | 1.655
| 1.6587 | 270 | 16.4 | 0.0358 | 27.933 | 759.15 | 1.6587
| 1.6625 | 275 | 16.4 | 0.035553 | 28.127 | 761.89 | 1.6625
| 1.6662 | 280 | 16.4 | 0.035309 | 28.321 | 764.64 | 1.6662
| 1.6699 | 285 | 16.4 | 0.035069 | 28.515 | 767.4 | 1.6699
| 1.6736 | 290 | 16.4 | 0.034832 | 28.709 | 770.17 | 1.6736
| 1.6773 | 295 | 16.4 | 0.034599 | 28.903 | 772.94 | 1.6773
| 1.681 | 300 | 16.4 | 0.034369 | 29.096 | 775.71 | 1.681
17.3 | -0.025383 | -50 | 17.3 | 43.503 | 0.022987 | -10.496 | -0.025383
| -0.012651 | -45 | 17.3 | 43.296 | 0.023097 | -5.248 | -0.012651
| -2.9004e-05 | -40 | 17.3 | 43.086 | 0.023209 | 0.017491 | -2.9004e-05
| 0.012485 | -35 | 17.3 | 42.874 | 0.023324 | 5.3004 | 0.012485
| 0.024892 | -30 | 17.3 | 42.661 | 0.023441 | 10.6 | 0.024892
| 0.037195 | -25 | 17.3 | 42.446 | 0.02356 | 15.917 | 0.037195
| 1.3838 | -20 | 17.3 | 0.064341 | 15.542 | 605.19 | 1.3838
| 1.39 | -15 | 17.3 | 0.063518 | 15.744 | 607.95 | 1.39
| 1.3961 | -10 | 17.3 | 0.06272 | 15.944 | 610.69 | 1.3961
| 1.4021 | -5 | 17.3 | 0.061947 | 16.143 | 613.41 | 1.4021
| 1.408 | 0 | 17.3 | 0.061196 | 16.341 | 616.11 | 1.408
| 1.4139 | 5 | 17.3 | 0.060467 | 16.538 | 618.8 | 1.4139
| 1.4196 | 10 | 17.3 | 0.059758 | 16.734 | 621.48 | 1.4196
| 1.4252 | 15 | 17.3 | 0.059068 | 16.93 | 624.14 | 1.4252
| 1.4308 | 20 | 17.3 | 0.058397 | 17.124 | 626.8 | 1.4308
| 1.4363 | 25 | 17.3 | 0.057743 | 17.318 | 629.44 | 1.4363
| 1.4417 | 30 | 17.3 | 0.057105 | 17.512 | 632.08 | 1.4417
| 1.447 | 35 | 17.3 | 0.056483 | 17.704 | 634.71 | 1.447
| 1.4523 | 40 | 17.3 | 0.055877 | 17.897 | 637.34 | 1.4523
| 1.4575 | 45 | 17.3 | 0.055285 | 18.088 | 639.96 | 1.4575
| 1.4627 | 50 | 17.3 | 0.054706 | 18.279 | 642.57 | 1.4627
| 1.4678 | 55 | 17.3 | 0.054141 | 18.47 | 645.19 | 1.4678
| 1.4728 | 60 | 17.3 | 0.053589 | 18.66 | 647.79 | 1.4728
| 1.4778 | 65 | 17.3 | 0.053049 | 18.85 | 650.4 | 1.4778
| 1.4828 | 70 | 17.3 | 0.052521 | 19.04 | 653 | 1.4828
| 1.4877 | 75 | 17.3 | 0.052004 | 19.229 | 655.61 | 1.4877
| 1.4925 | 80 | 17.3 | 0.051498 | 19.418 | 658.21 | 1.4925
| 1.4973 | 85 | 17.3 | 0.051002 | 19.607 | 660.81 | 1.4973
| 1.5021 | 90 | 17.3 | 0.050517 | 19.795 | 663.41 | 1.5021
| 1.5068 | 95 | 17.3 | 0.050041 | 19.983 | 666.02 | 1.5068
| 1.5114 | 100 | 17.3 | 0.049575 | 20.171 | 668.62 | 1.5114
| 1.5161 | 105 | 17.3 | 0.049118 | 20.359 | 671.22 | 1.5161
| 1.5207 | 110 | 17.3 | 0.04867 | 20.546 | 673.83 | 1.5207
| 1.5252 | 115 | 17.3 | 0.048231 | 20.734 | 676.44 | 1.5252
| 1.5298 | 120 | 17.3 | 0.0478 | 20.921 | 679.05 | 1.5298
| 1.5342 | 125 | 17.3 | 0.047377 | 21.107 | 681.66 | 1.5342
| 1.5387 | 130 | 17.3 | 0.046961 | 21.294 | 684.27 | 1.5387
| 1.5431 | 135 | 17.3 | 0.046554 | 21.481 | 686.89 | 1.5431
| 1.5475 | 140 | 17.3 | 0.046153 | 21.667 | 689.51 | 1.5475
| 1.5518 | 145 | 17.3 | 0.04576 | 21.853 | 692.13 | 1.5518
| 1.5562 | 150 | 17.3 | 0.045374 | 22.039 | 694.75 | 1.5562
| 1.5605 | 155 | 17.3 | 0.044994 | 22.225 | 697.38 | 1.5605
| 1.5647 | 160 | 17.3 | 0.044621 | 22.411 | 700.01 | 1.5647
| 1.569 | 165 | 17.3 | 0.044255 | 22.596 | 702.65 | 1.569
| 1.5732 | 170 | 17.3 | 0.043894 | 22.782 | 705.29 | 1.5732
| 1.5774 | 175 | 17.3 | 0.04354 | 22.967 | 707.93 | 1.5774
| 1.5815 | 180 | 17.3 | 0.043192 | 23.153 | 710.58 | 1.5815
| 1.5856 | 185 | 17.3 | 0.042849 | 23.338 | 713.24 | 1.5856
| 1.5898 | 190 | 17.3 | 0.042512 | 23.523 | 715.89 | 1.5898
| 1.5938 | 195 | 17.3 | 0.04218 | 23.708 | 718.55 | 1.5938
| 1.5979 | 200 | 17.3 | 0.041853 | 23.893 | 721.22 | 1.5979
| 1.6019 | 205 | 17.3 | 0.041532 | 24.078 | 723.89 | 1.6019
| 1.6059 | 210 | 17.3 | 0.041216 | 24.263 | 726.57 | 1.6059
| 1.6099 | 215 | 17.3 | 0.040904 | 24.447 | 729.25 | 1.6099
| 1.6139 | 220 | 17.3 | 0.040598 | 24.632 | 731.93 | 1.6139
| 1.6178 | 225 | 17.3 | 0.040296 | 24.816 | 734.62 | 1.6178
| 1.6218 | 230 | 17.3 | 0.039998 | 25.001 | 737.32 | 1.6218
| 1.6257 | 235 | 17.3 | 0.039706 | 25.185 | 740.02 | 1.6257
| 1.6295 | 240 | 17.3 | 0.039417 | 25.37 | 742.73 | 1.6295
| 1.6334 | 245 | 17.3 | 0.039133 | 25.554 | 745.44 | 1.6334
| 1.6372 | 250 | 17.3 | 0.038853 | 25.738 | 748.16 | 1.6372
| 1.6411 | 255 | 17.3 | 0.038577 | 25.922 | 750.88 | 1.6411
| 1.6449 | 260 | 17.3 | 0.038305 | 26.107 | 753.61 | 1.6449
| 1.6487 | 265 | 17.3 | 0.038036 | 26.291 | 756.34 | 1.6487
| 1.6524 | 270 | 17.3 | 0.037772 | 26.475 | 759.09 | 1.6524
| 1.6562 | 275 | 17.3 | 0.037511 | 26.659 | 761.83 | 1.6562
| 1.6599 | 280 | 17.3 | 0.037254 | 26.843 | 764.58 | 1.6599
| 1.6636 | 285 | 17.3 | 0.037001 | 27.026 | 767.34 | 1.6636
| 1.6673 | 290 | 17.3 | 0.036751 | 27.21 | 770.11 | 1.6673
| 1.671 | 295 | 17.3 | 0.036504 | 27.394 | 772.88 | 1.671
| 1.6747 | 300 | 17.3 | 0.036261 | 27.578 | 775.65 | 1.6747
18.2 | -0.025387 | -50 | 18.2 | 43.504 | 0.022987 | -10.494 | -0.025387
| -0.012655 | -45 | 18.2 | 43.296 | 0.023097 | -5.2457 | -0.012655
| -3.2786e-05 | -40 | 18.2 | 43.086 | 0.023209 | 0.019772 | -3.2786e-05
| 0.012481 | -35 | 18.2 | 42.875 | 0.023324 | 5.3026 | 0.012481
| 0.024888 | -30 | 18.2 | 42.661 | 0.02344 | 10.603 | 0.024888
| 0.037191 | -25 | 18.2 | 42.446 | 0.023559 | 15.919 | 0.037191
| 1.3772 | -20 | 18.2 | 0.067801 | 14.749 | 604.82 | 1.3772
| 1.3834 | -15 | 18.2 | 0.066927 | 14.942 | 607.6 | 1.3834
| 1.3896 | -10 | 18.2 | 0.066081 | 15.133 | 610.36 | 1.3896
| 1.3957 | -5 | 18.2 | 0.065261 | 15.323 | 613.09 | 1.3957
| 1.4016 | 0 | 18.2 | 0.064465 | 15.512 | 615.81 | 1.4016
| 1.4075 | 5 | 18.2 | 0.063693 | 15.7 | 618.51 | 1.4075
| 1.4132 | 10 | 18.2 | 0.062942 | 15.888 | 621.2 | 1.4132
| 1.4189 | 15 | 18.2 | 0.062212 | 16.074 | 623.88 | 1.4189
| 1.4245 | 20 | 18.2 | 0.061501 | 16.26 | 626.55 | 1.4245
| 1.43 | 25 | 18.2 | 0.060809 | 16.445 | 629.2 | 1.43
| 1.4354 | 30 | 18.2 | 0.060135 | 16.629 | 631.85 | 1.4354
| 1.4408 | 35 | 18.2 | 0.059478 | 16.813 | 634.49 | 1.4408
| 1.4461 | 40 | 18.2 | 0.058837 | 16.996 | 637.12 | 1.4461
| 1.4513 | 45 | 18.2 | 0.058211 | 17.179 | 639.75 | 1.4513
| 1.4565 | 50 | 18.2 | 0.0576 | 17.361 | 642.38 | 1.4565
| 1.4616 | 55 | 18.2 | 0.057003 | 17.543 | 644.99 | 1.4616
| 1.4667 | 60 | 18.2 | 0.05642 | 17.724 | 647.61 | 1.4667
| 1.4717 | 65 | 18.2 | 0.05585 | 17.905 | 650.22 | 1.4717
| 1.4766 | 70 | 18.2 | 0.055292 | 18.086 | 652.83 | 1.4766
| 1.4815 | 75 | 18.2 | 0.054746 | 18.266 | 655.44 | 1.4815
| 1.4864 | 80 | 18.2 | 0.054212 | 18.446 | 658.05 | 1.4864
| 1.4912 | 85 | 18.2 | 0.053689 | 18.626 | 660.66 | 1.4912
| 1.4959 | 90 | 18.2 | 0.053177 | 18.805 | 663.26 | 1.4959
| 1.5007 | 95 | 18.2 | 0.052675 | 18.984 | 665.87 | 1.5007
| 1.5053 | 100 | 18.2 | 0.052184 | 19.163 | 668.48 | 1.5053
| 1.51 | 105 | 18.2 | 0.051702 | 19.342 | 671.09 | 1.51
| 1.5146 | 110 | 18.2 | 0.051229 | 19.52 | 673.7 | 1.5146
| 1.5191 | 115 | 18.2 | 0.050766 | 19.698 | 676.31 | 1.5191
| 1.5237 | 120 | 18.2 | 0.050311 | 19.876 | 678.92 | 1.5237
| 1.5282 | 125 | 18.2 | 0.049865 | 20.054 | 681.54 | 1.5282
| 1.5326 | 130 | 18.2 | 0.049427 | 20.232 | 684.15 | 1.5326
| 1.537 | 135 | 18.2 | 0.048997 | 20.409 | 686.77 | 1.537
| 1.5414 | 140 | 18.2 | 0.048575 | 20.587 | 689.39 | 1.5414
| 1.5458 | 145 | 18.2 | 0.048161 | 20.764 | 692.02 | 1.5458
| 1.5501 | 150 | 18.2 | 0.047753 | 20.941 | 694.65 | 1.5501
| 1.5544 | 155 | 18.2 | 0.047353 | 21.118 | 697.28 | 1.5544
| 1.5587 | 160 | 18.2 | 0.04696 | 21.295 | 699.91 | 1.5587
| 1.5629 | 165 | 18.2 | 0.046574 | 21.471 | 702.55 | 1.5629
| 1.5671 | 170 | 18.2 | 0.046194 | 21.648 | 705.19 | 1.5671
| 1.5713 | 175 | 18.2 | 0.045821 | 21.824 | 707.84 | 1.5713
| 1.5755 | 180 | 18.2 | 0.045454 | 22 | 710.49 | 1.5755
| 1.5796 | 185 | 18.2 | 0.045092 | 22.177 | 713.15 | 1.5796
| 1.5837 | 190 | 18.2 | 0.044737 | 22.353 | 715.8 | 1.5837
| 1.5878 | 195 | 18.2 | 0.044388 | 22.529 | 718.47 | 1.5878
| 1.5919 | 200 | 18.2 | 0.044044 | 22.705 | 721.14 | 1.5919
| 1.5959 | 205 | 18.2 | 0.043705 | 22.881 | 723.81 | 1.5959
| 1.5999 | 210 | 18.2 | 0.043372 | 23.056 | 726.49 | 1.5999
| 1.6039 | 215 | 18.2 | 0.043044 | 23.232 | 729.17 | 1.6039
| 1.6079 | 220 | 18.2 | 0.042721 | 23.408 | 731.86 | 1.6079
| 1.6118 | 225 | 18.2 | 0.042403 | 23.583 | 734.55 | 1.6118
| 1.6158 | 230 | 18.2 | 0.04209 | 23.759 | 737.25 | 1.6158
| 1.6197 | 235 | 18.2 | 0.041781 | 23.934 | 739.95 | 1.6197
| 1.6235 | 240 | 18.2 | 0.041477 | 24.109 | 742.66 | 1.6235
| 1.6274 | 245 | 18.2 | 0.041178 | 24.285 | 745.37 | 1.6274
| 1.6313 | 250 | 18.2 | 0.040883 | 24.46 | 748.09 | 1.6313
| 1.6351 | 255 | 18.2 | 0.040592 | 24.635 | 750.81 | 1.6351
| 1.6389 | 260 | 18.2 | 0.040306 | 24.81 | 753.54 | 1.6389
| 1.6427 | 265 | 18.2 | 0.040023 | 24.985 | 756.28 | 1.6427
| 1.6465 | 270 | 18.2 | 0.039745 | 25.16 | 759.02 | 1.6465
| 1.6502 | 275 | 18.2 | 0.039471 | 25.335 | 761.77 | 1.6502
| 1.6539 | 280 | 18.2 | 0.0392 | 25.51 | 764.52 | 1.6539
| 1.6577 | 285 | 18.2 | 0.038933 | 25.685 | 767.28 | 1.6577
| 1.6614 | 290 | 18.2 | 0.03867 | 25.86 | 770.05 | 1.6614
| 1.665 | 295 | 18.2 | 0.03841 | 26.035 | 772.82 | 1.665
| 1.6687 | 300 | 18.2 | 0.038154 | 26.21 | 775.6 | 1.6687
19.2 | -0.025391 | -50 | 19.2 | 43.504 | 0.022986 | -10.491 | -0.025391
| -0.012659 | -45 | 19.2 | 43.296 | 0.023097 | -5.2431 | -0.012659
| -3.6988e-05 | -40 | 19.2 | 43.086 | 0.023209 | 0.022307 | -3.6988e-05
| 0.012477 | -35 | 19.2 | 42.875 | 0.023324 | 5.3051 | 0.012477
| 0.024884 | -30 | 19.2 | 42.661 | 0.02344 | 10.605 | 0.024884
| 0.037186 | -25 | 19.2 | 42.446 | 0.023559 | 15.922 | 0.037186
| 0.049387 | -20 | 19.2 | 42.229 | 0.02368 | 21.255 | 0.049387
| 1.3765 | -15 | 19.2 | 0.070728 | 14.139 | 607.2 | 1.3765
| 1.3827 | -10 | 19.2 | 0.069827 | 14.321 | 609.98 | 1.3827
| 1.3888 | -5 | 19.2 | 0.068954 | 14.502 | 612.74 | 1.3888
| 1.3948 | 0 | 19.2 | 0.068108 | 14.683 | 615.47 | 1.3948
| 1.4007 | 5 | 19.2 | 0.067287 | 14.862 | 618.19 | 1.4007
| 1.4065 | 10 | 19.2 | 0.066489 | 15.04 | 620.89 | 1.4065
| 1.4122 | 15 | 19.2 | 0.065713 | 15.218 | 623.59 | 1.4122
| 1.4178 | 20 | 19.2 | 0.064959 | 15.394 | 626.26 | 1.4178
| 1.4233 | 25 | 19.2 | 0.064225 | 15.57 | 628.93 | 1.4233
| 1.4288 | 30 | 19.2 | 0.063509 | 15.746 | 631.59 | 1.4288
| 1.4342 | 35 | 19.2 | 0.062812 | 15.921 | 634.24 | 1.4342
| 1.4395 | 40 | 19.2 | 0.062132 | 16.095 | 636.89 | 1.4395
| 1.4447 | 45 | 19.2 | 0.061469 | 16.268 | 639.52 | 1.4447
| 1.4499 | 50 | 19.2 | 0.060821 | 16.442 | 642.15 | 1.4499
| 1.455 | 55 | 19.2 | 0.060188 | 16.614 | 644.78 | 1.455
| 1.4601 | 60 | 19.2 | 0.05957 | 16.787 | 647.41 | 1.4601
| 1.4651 | 65 | 19.2 | 0.058966 | 16.959 | 650.03 | 1.4651
| 1.4701 | 70 | 19.2 | 0.058376 | 17.13 | 652.64 | 1.4701
| 1.475 | 75 | 19.2 | 0.057798 | 17.302 | 655.26 | 1.475
| 1.4799 | 80 | 19.2 | 0.057232 | 17.473 | 657.87 | 1.4799
| 1.4847 | 85 | 19.2 | 0.056679 | 17.643 | 660.49 | 1.4847
| 1.4895 | 90 | 19.2 | 0.056136 | 17.814 | 663.1 | 1.4895
| 1.4942 | 95 | 19.2 | 0.055605 | 17.984 | 665.71 | 1.4942
| 1.4989 | 100 | 19.2 | 0.055085 | 18.154 | 668.32 | 1.4989
| 1.5035 | 105 | 19.2 | 0.054575 | 18.323 | 670.94 | 1.5035
| 1.5082 | 110 | 19.2 | 0.054075 | 18.493 | 673.55 | 1.5082
| 1.5127 | 115 | 19.2 | 0.053585 | 18.662 | 676.16 | 1.5127
| 1.5173 | 120 | 19.2 | 0.053104 | 18.831 | 678.78 | 1.5173
| 1.5218 | 125 | 19.2 | 0.052632 | 19 | 681.4 | 1.5218
| 1.5262 | 130 | 19.2 | 0.052169 | 19.168 | 684.02 | 1.5262
| 1.5306 | 135 | 19.2 | 0.051715 | 19.337 | 686.64 | 1.5306
| 1.535 | 140 | 19.2 | 0.051268 | 19.505 | 689.27 | 1.535
| 1.5394 | 145 | 19.2 | 0.05083 | 19.673 | 691.9 | 1.5394
| 1.5437 | 150 | 19.2 | 0.0504 | 19.841 | 694.53 | 1.5437
| 1.548 | 155 | 19.2 | 0.049977 | 20.009 | 697.16 | 1.548
| 1.5523 | 160 | 19.2 | 0.049561 | 20.177 | 699.8 | 1.5523
| 1.5566 | 165 | 19.2 | 0.049153 | 20.345 | 702.44 | 1.5566
| 1.5608 | 170 | 19.2 | 0.048751 | 20.512 | 705.09 | 1.5608
| 1.565 | 175 | 19.2 | 0.048357 | 20.68 | 707.74 | 1.565
| 1.5691 | 180 | 19.2 | 0.047969 | 20.847 | 710.39 | 1.5691
| 1.5733 | 185 | 19.2 | 0.047587 | 21.014 | 713.05 | 1.5733
| 1.5774 | 190 | 19.2 | 0.047212 | 21.181 | 715.71 | 1.5774
| 1.5815 | 195 | 19.2 | 0.046842 | 21.348 | 718.37 | 1.5815
| 1.5855 | 200 | 19.2 | 0.046479 | 21.515 | 721.04 | 1.5855
| 1.5896 | 205 | 19.2 | 0.046121 | 21.682 | 723.72 | 1.5896
| 1.5936 | 210 | 19.2 | 0.045769 | 21.849 | 726.4 | 1.5936
| 1.5976 | 215 | 19.2 | 0.045423 | 22.015 | 729.08 | 1.5976
| 1.6016 | 220 | 19.2 | 0.045082 | 22.182 | 731.77 | 1.6016
| 1.6055 | 225 | 19.2 | 0.044746 | 22.349 | 734.46 | 1.6055
| 1.6094 | 230 | 19.2 | 0.044415 | 22.515 | 737.16 | 1.6094
| 1.6133 | 235 | 19.2 | 0.044089 | 22.681 | 739.87 | 1.6133
| 1.6172 | 240 | 19.2 | 0.043768 | 22.848 | 742.58 | 1.6172
| 1.6211 | 245 | 19.2 | 0.043452 | 23.014 | 745.29 | 1.6211
| 1.6249 | 250 | 19.2 | 0.04314 | 23.18 | 748.01 | 1.6249
| 1.6288 | 255 | 19.2 | 0.042833 | 23.346 | 750.74 | 1.6288
| 1.6326 | 260 | 19.2 | 0.042531 | 23.512 | 753.47 | 1.6326
| 1.6364 | 265 | 19.2 | 0.042232 | 23.679 | 756.21 | 1.6364
| 1.6401 | 270 | 19.2 | 0.041938 | 23.845 | 758.95 | 1.6401
| 1.6439 | 275 | 19.2 | 0.041648 | 24.01 | 761.7 | 1.6439
| 1.6476 | 280 | 19.2 | 0.041363 | 24.176 | 764.46 | 1.6476
| 1.6514 | 285 | 19.2 | 0.041081 | 24.342 | 767.22 | 1.6514
| 1.6551 | 290 | 19.2 | 0.040803 | 24.508 | 769.98 | 1.6551
| 1.6587 | 295 | 19.2 | 0.040529 | 24.674 | 772.76 | 1.6587
| 1.6624 | 300 | 19.2 | 0.040258 | 24.84 | 775.54 | 1.6624
20.3 | -0.025396 | -50 | 20.3 | 43.504 | 0.022986 | -10.488 | -0.025396
| -0.012663 | -45 | 20.3 | 43.296 | 0.023097 | -5.2403 | -0.012663
| -4.1609e-05 | -40 | 20.3 | 43.087 | 0.023209 | 0.025095 | -4.1609e-05
| 0.012472 | -35 | 20.3 | 42.875 | 0.023324 | 5.3079 | 0.012472
| 0.024879 | -30 | 20.3 | 42.662 | 0.02344 | 10.608 | 0.024879
| 0.037182 | -25 | 20.3 | 42.446 | 0.023559 | 15.925 | 0.037182
| 0.049382 | -20 | 20.3 | 42.229 | 0.02368 | 21.258 | 0.049382
| 1.3692 | -15 | 20.3 | 0.074926 | 13.347 | 606.77 | 1.3692
| 1.3755 | -10 | 20.3 | 0.073963 | 13.52 | 609.57 | 1.3755
| 1.3816 | -5 | 20.3 | 0.073031 | 13.693 | 612.34 | 1.3816
| 1.3877 | 0 | 20.3 | 0.072128 | 13.864 | 615.1 | 1.3877
| 1.3936 | 5 | 20.3 | 0.071253 | 14.035 | 617.83 | 1.3936
| 1.3994 | 10 | 20.3 | 0.070402 | 14.204 | 620.55 | 1.3994
| 1.4051 | 15 | 20.3 | 0.069576 | 14.373 | 623.26 | 1.4051
| 1.4108 | 20 | 20.3 | 0.068773 | 14.541 | 625.95 | 1.4108
| 1.4163 | 25 | 20.3 | 0.067991 | 14.708 | 628.63 | 1.4163
| 1.4218 | 30 | 20.3 | 0.06723 | 14.874 | 631.31 | 1.4218
| 1.4272 | 35 | 20.3 | 0.066488 | 15.04 | 633.97 | 1.4272
| 1.4326 | 40 | 20.3 | 0.065765 | 15.206 | 636.62 | 1.4326
| 1.4378 | 45 | 20.3 | 0.065059 | 15.371 | 639.27 | 1.4378
| 1.443 | 50 | 20.3 | 0.064371 | 15.535 | 641.91 | 1.443
| 1.4482 | 55 | 20.3 | 0.063699 | 15.699 | 644.55 | 1.4482
| 1.4533 | 60 | 20.3 | 0.063042 | 15.862 | 647.18 | 1.4533
| 1.4583 | 65 | 20.3 | 0.062401 | 16.026 | 649.81 | 1.4583
| 1.4633 | 70 | 20.3 | 0.061773 | 16.188 | 652.43 | 1.4633
| 1.4682 | 75 | 20.3 | 0.06116 | 16.351 | 655.06 | 1.4682
| 1.4731 | 80 | 20.3 | 0.060559 | 16.513 | 657.68 | 1.4731
| 1.4779 | 85 | 20.3 | 0.059972 | 16.675 | 660.3 | 1.4779
| 1.4827 | 90 | 20.3 | 0.059396 | 16.836 | 662.91 | 1.4827
| 1.4875 | 95 | 20.3 | 0.058833 | 16.997 | 665.53 | 1.4875
| 1.4922 | 100 | 20.3 | 0.058281 | 17.158 | 668.15 | 1.4922
| 1.4968 | 105 | 20.3 | 0.05774 | 17.319 | 670.77 | 1.4968
| 1.5014 | 110 | 20.3 | 0.05721 | 17.48 | 673.39 | 1.5014
| 1.506 | 115 | 20.3 | 0.05669 | 17.64 | 676.01 | 1.506
| 1.5106 | 120 | 20.3 | 0.05618 | 17.8 | 678.63 | 1.5106
| 1.5151 | 125 | 20.3 | 0.05568 | 17.96 | 681.25 | 1.5151
| 1.5195 | 130 | 20.3 | 0.055189 | 18.12 | 683.88 | 1.5195
| 1.524 | 135 | 20.3 | 0.054707 | 18.279 | 686.5 | 1.524
| 1.5284 | 140 | 20.3 | 0.054234 | 18.439 | 689.13 | 1.5284
| 1.5327 | 145 | 20.3 | 0.053769 | 18.598 | 691.76 | 1.5327
| 1.5371 | 150 | 20.3 | 0.053313 | 18.757 | 694.4 | 1.5371
| 1.5414 | 155 | 20.3 | 0.052865 | 18.916 | 697.04 | 1.5414
| 1.5457 | 160 | 20.3 | 0.052425 | 19.075 | 699.68 | 1.5457
| 1.5499 | 165 | 20.3 | 0.051992 | 19.234 | 702.32 | 1.5499
| 1.5541 | 170 | 20.3 | 0.051567 | 19.392 | 704.97 | 1.5541
| 1.5583 | 175 | 20.3 | 0.051149 | 19.551 | 707.62 | 1.5583
| 1.5625 | 180 | 20.3 | 0.050738 | 19.709 | 710.28 | 1.5625
| 1.5666 | 185 | 20.3 | 0.050333 | 19.868 | 712.94 | 1.5666
| 1.5708 | 190 | 20.3 | 0.049936 | 20.026 | 715.6 | 1.5708
| 1.5749 | 195 | 20.3 | 0.049544 | 20.184 | 718.27 | 1.5749
| 1.5789 | 200 | 20.3 | 0.04916 | 20.342 | 720.94 | 1.5789
| 1.583 | 205 | 20.3 | 0.048781 | 20.5 | 723.62 | 1.583
| 1.587 | 210 | 20.3 | 0.048408 | 20.658 | 726.3 | 1.587
| 1.591 | 215 | 20.3 | 0.048041 | 20.816 | 728.99 | 1.591
| 1.595 | 220 | 20.3 | 0.04768 | 20.973 | 731.68 | 1.595
| 1.5989 | 225 | 20.3 | 0.047324 | 21.131 | 734.37 | 1.5989
| 1.6028 | 230 | 20.3 | 0.046974 | 21.288 | 737.07 | 1.6028
| 1.6067 | 235 | 20.3 | 0.046629 | 21.446 | 739.78 | 1.6067
| 1.6106 | 240 | 20.3 | 0.046289 | 21.603 | 742.49 | 1.6106
| 1.6145 | 245 | 20.3 | 0.045954 | 21.761 | 745.21 | 1.6145
| 1.6184 | 250 | 20.3 | 0.045624 | 21.918 | 747.93 | 1.6184
| 1.6222 | 255 | 20.3 | 0.045299 | 22.075 | 750.66 | 1.6222
| 1.626 | 260 | 20.3 | 0.044979 | 22.233 | 753.39 | 1.626
| 1.6298 | 265 | 20.3 | 0.044663 | 22.39 | 756.13 | 1.6298
| 1.6336 | 270 | 20.3 | 0.044352 | 22.547 | 758.88 | 1.6336
| 1.6373 | 275 | 20.3 | 0.044045 | 22.704 | 761.63 | 1.6373
| 1.6411 | 280 | 20.3 | 0.043743 | 22.861 | 764.38 | 1.6411
| 1.6448 | 285 | 20.3 | 0.043444 | 23.018 | 767.14 | 1.6448
| 1.6485 | 290 | 20.3 | 0.04315 | 23.175 | 769.91 | 1.6485
| 1.6522 | 295 | 20.3 | 0.04286 | 23.332 | 772.69 | 1.6522
| 1.6558 | 300 | 20.3 | 0.042574 | 23.489 | 775.47 | 1.6558
21.4 | -0.0254 | -50 | 21.4 | 43.504 | 0.022986 | -10.485 | -0.0254
| -0.012668 | -45 | 21.4 | 43.297 | 0.023097 | -5.2375 | -0.012668
| -4.6231e-05 | -40 | 21.4 | 43.087 | 0.023209 | 0.027882 | -4.6231e-05
| 0.012467 | -35 | 21.4 | 42.875 | 0.023323 | 5.3106 | 0.012467
| 0.024874 | -30 | 21.4 | 42.662 | 0.02344 | 10.61 | 0.024874
| 0.037177 | -25 | 21.4 | 42.447 | 0.023559 | 15.927 | 0.037177
| 0.049377 | -20 | 21.4 | 42.229 | 0.02368 | 21.261 | 0.049377
| 0.061476 | -15 | 21.4 | 42.01 | 0.023804 | 26.611 | 0.061476
| 1.3686 | -10 | 21.4 | 0.078115 | 12.802 | 609.15 | 1.3686
| 1.3748 | -5 | 21.4 | 0.077123 | 12.966 | 611.94 | 1.3748
| 1.3809 | 0 | 21.4 | 0.076162 | 13.13 | 614.72 | 1.3809
| 1.3868 | 5 | 21.4 | 0.075231 | 13.292 | 617.47 | 1.3868
| 1.3927 | 10 | 21.4 | 0.074328 | 13.454 | 620.21 | 1.3927
| 1.3984 | 15 | 21.4 | 0.07345 | 13.615 | 622.93 | 1.3984
| 1.4041 | 20 | 21.4 | 0.072597 | 13.775 | 625.64 | 1.4041
| 1.4097 | 25 | 21.4 | 0.071767 | 13.934 | 628.33 | 1.4097
| 1.4152 | 30 | 21.4 | 0.070959 | 14.093 | 631.02 | 1.4152
| 1.4206 | 35 | 21.4 | 0.070172 | 14.251 | 633.69 | 1.4206
| 1.426 | 40 | 21.4 | 0.069406 | 14.408 | 636.36 | 1.426
| 1.4313 | 45 | 21.4 | 0.068658 | 14.565 | 639.02 | 1.4313
| 1.4365 | 50 | 21.4 | 0.067928 | 14.721 | 641.67 | 1.4365
| 1.4417 | 55 | 21.4 | 0.067216 | 14.877 | 644.31 | 1.4417
| 1.4468 | 60 | 21.4 | 0.066521 | 15.033 | 646.95 | 1.4468
| 1.4518 | 65 | 21.4 | 0.065841 | 15.188 | 649.59 | 1.4518
| 1.4568 | 70 | 21.4 | 0.065177 | 15.343 | 652.22 | 1.4568
| 1.4618 | 75 | 21.4 | 0.064527 | 15.497 | 654.85 | 1.4618
| 1.4667 | 80 | 21.4 | 0.063892 | 15.651 | 657.48 | 1.4667
| 1.4715 | 85 | 21.4 | 0.06327 | 15.805 | 660.11 | 1.4715
| 1.4763 | 90 | 21.4 | 0.062661 | 15.959 | 662.73 | 1.4763
| 1.4811 | 95 | 21.4 | 0.062065 | 16.112 | 665.35 | 1.4811
| 1.4858 | 100 | 21.4 | 0.061481 | 16.265 | 667.98 | 1.4858
| 1.4904 | 105 | 21.4 | 0.060909 | 16.418 | 670.6 | 1.4904
| 1.4951 | 110 | 21.4 | 0.060348 | 16.57 | 673.22 | 1.4951
| 1.4997 | 115 | 21.4 | 0.059799 | 16.723 | 675.85 | 1.4997
| 1.5042 | 120 | 21.4 | 0.05926 | 16.875 | 678.48 | 1.5042
| 1.5087 | 125 | 21.4 | 0.058731 | 17.027 | 681.1 | 1.5087
| 1.5132 | 130 | 21.4 | 0.058212 | 17.179 | 683.73 | 1.5132
| 1.5176 | 135 | 21.4 | 0.057702 | 17.33 | 686.36 | 1.5176
| 1.522 | 140 | 21.4 | 0.057203 | 17.482 | 689 | 1.522
| 1.5264 | 145 | 21.4 | 0.056712 | 17.633 | 691.63 | 1.5264
| 1.5308 | 150 | 21.4 | 0.05623 | 17.784 | 694.27 | 1.5308
| 1.5351 | 155 | 21.4 | 0.055756 | 17.935 | 696.91 | 1.5351
| 1.5394 | 160 | 21.4 | 0.055291 | 18.086 | 699.55 | 1.5394
| 1.5436 | 165 | 21.4 | 0.054834 | 18.237 | 702.2 | 1.5436
| 1.5478 | 170 | 21.4 | 0.054385 | 18.388 | 704.85 | 1.5478
| 1.552 | 175 | 21.4 | 0.053943 | 18.538 | 707.51 | 1.552
| 1.5562 | 180 | 21.4 | 0.053509 | 18.689 | 710.17 | 1.5562
| 1.5604 | 185 | 21.4 | 0.053082 | 18.839 | 712.83 | 1.5604
| 1.5645 | 190 | 21.4 | 0.052662 | 18.989 | 715.49 | 1.5645
| 1.5686 | 195 | 21.4 | 0.052249 | 19.139 | 718.16 | 1.5686
| 1.5727 | 200 | 21.4 | 0.051842 | 19.289 | 720.84 | 1.5727
| 1.5767 | 205 | 21.4 | 0.051442 | 19.439 | 723.52 | 1.5767
| 1.5807 | 210 | 21.4 | 0.051049 | 19.589 | 726.2 | 1.5807
| 1.5847 | 215 | 21.4 | 0.050661 | 19.739 | 728.89 | 1.5847
| 1.5887 | 220 | 21.4 | 0.05028 | 19.889 | 731.58 | 1.5887
| 1.5927 | 225 | 21.4 | 0.049904 | 20.038 | 734.28 | 1.5927
| 1.5966 | 230 | 21.4 | 0.049534 | 20.188 | 736.98 | 1.5966
| 1.6005 | 235 | 21.4 | 0.04917 | 20.337 | 739.69 | 1.6005
| 1.6044 | 240 | 21.4 | 0.048812 | 20.487 | 742.41 | 1.6044
| 1.6083 | 245 | 21.4 | 0.048458 | 20.636 | 745.12 | 1.6083
| 1.6121 | 250 | 21.4 | 0.04811 | 20.786 | 747.85 | 1.6121
| 1.6159 | 255 | 21.4 | 0.047767 | 20.935 | 750.58 | 1.6159
| 1.6198 | 260 | 21.4 | 0.047429 | 21.084 | 753.31 | 1.6198
| 1.6236 | 265 | 21.4 | 0.047096 | 21.233 | 756.05 | 1.6236
| 1.6273 | 270 | 21.4 | 0.046767 | 21.383 | 758.8 | 1.6273
| 1.6311 | 275 | 21.4 | 0.046443 | 21.532 | 761.55 | 1.6311
| 1.6348 | 280 | 21.4 | 0.046124 | 21.681 | 764.31 | 1.6348
| 1.6386 | 285 | 21.4 | 0.045809 | 21.83 | 767.07 | 1.6386
| 1.6423 | 290 | 21.4 | 0.045499 | 21.979 | 769.84 | 1.6423
| 1.6459 | 295 | 21.4 | 0.045193 | 22.128 | 772.62 | 1.6459
| 1.6496 | 300 | 21.4 | 0.044891 | 22.276 | 775.4 | 1.6496
22.5 | -0.025404 | -50 | 22.5 | 43.504 | 0.022986 | -10.482 | -0.025404
| -0.012673 | -45 | 22.5 | 43.297 | 0.023096 | -5.2347 | -0.012673
| -5.0852e-05 | -40 | 22.5 | 43.087 | 0.023209 | 0.030671 | -5.0852e-05
| 0.012462 | -35 | 22.5 | 42.876 | 0.023323 | 5.3134 | 0.012462
| 0.024869 | -30 | 22.5 | 42.662 | 0.02344 | 10.613 | 0.024869
| 0.037172 | -25 | 22.5 | 42.447 | 0.023559 | 15.93 | 0.037172
| 0.049372 | -20 | 22.5 | 42.23 | 0.02368 | 21.263 | 0.049372
| 0.061471 | -15 | 22.5 | 42.011 | 0.023804 | 26.613 | 0.061471
| 1.362 | -10 | 22.5 | 0.082283 | 12.153 | 608.73 | 1.362
| 1.3683 | -5 | 22.5 | 0.08123 | 12.311 | 611.55 | 1.3683
| 1.3744 | 0 | 22.5 | 0.080211 | 12.467 | 614.34 | 1.3744
| 1.3804 | 5 | 22.5 | 0.079223 | 12.623 | 617.11 | 1.3804
| 1.3863 | 10 | 22.5 | 0.078265 | 12.777 | 619.87 | 1.3863
| 1.3921 | 15 | 22.5 | 0.077335 | 12.931 | 622.6 | 1.3921
| 1.3978 | 20 | 22.5 | 0.076431 | 13.084 | 625.33 | 1.3978
| 1.4034 | 25 | 22.5 | 0.075553 | 13.236 | 628.03 | 1.4034
| 1.4089 | 30 | 22.5 | 0.074698 | 13.387 | 630.73 | 1.4089
| 1.4144 | 35 | 22.5 | 0.073866 | 13.538 | 633.42 | 1.4144
| 1.4198 | 40 | 22.5 | 0.073055 | 13.688 | 636.09 | 1.4198
| 1.4251 | 45 | 22.5 | 0.072264 | 13.838 | 638.76 | 1.4251
| 1.4303 | 50 | 22.5 | 0.071493 | 13.987 | 641.42 | 1.4303
| 1.4355 | 55 | 22.5 | 0.07074 | 14.136 | 644.08 | 1.4355
| 1.4406 | 60 | 22.5 | 0.070006 | 14.285 | 646.73 | 1.4406
| 1.4457 | 65 | 22.5 | 0.069288 | 14.433 | 649.37 | 1.4457
| 1.4507 | 70 | 22.5 | 0.068586 | 14.58 | 652.01 | 1.4507
| 1.4556 | 75 | 22.5 | 0.067901 | 14.727 | 654.65 | 1.4556
| 1.4606 | 80 | 22.5 | 0.06723 | 14.874 | 657.28 | 1.4606
| 1.4654 | 85 | 22.5 | 0.066574 | 15.021 | 659.91 | 1.4654
| 1.4702 | 90 | 22.5 | 0.065931 | 15.167 | 662.55 | 1.4702
| 1.475 | 95 | 22.5 | 0.065302 | 15.313 | 665.17 | 1.475
| 1.4797 | 100 | 22.5 | 0.064686 | 15.459 | 667.8 | 1.4797
| 1.4844 | 105 | 22.5 | 0.064083 | 15.605 | 670.43 | 1.4844
| 1.489 | 110 | 22.5 | 0.063491 | 15.75 | 673.06 | 1.489
| 1.4936 | 115 | 22.5 | 0.062911 | 15.895 | 675.69 | 1.4936
| 1.4982 | 120 | 22.5 | 0.062343 | 16.04 | 678.32 | 1.4982
| 1.5027 | 125 | 22.5 | 0.061785 | 16.185 | 680.95 | 1.5027
| 1.5072 | 130 | 22.5 | 0.061238 | 16.33 | 683.59 | 1.5072
| 1.5116 | 135 | 22.5 | 0.060701 | 16.474 | 686.22 | 1.5116
| 1.516 | 140 | 22.5 | 0.060174 | 16.618 | 688.86 | 1.516
| 1.5204 | 145 | 22.5 | 0.059657 | 16.762 | 691.5 | 1.5204
| 1.5248 | 150 | 22.5 | 0.059149 | 16.906 | 694.14 | 1.5248
| 1.5291 | 155 | 22.5 | 0.05865 | 17.05 | 696.78 | 1.5291
| 1.5334 | 160 | 22.5 | 0.05816 | 17.194 | 699.43 | 1.5334
| 1.5376 | 165 | 22.5 | 0.057678 | 17.338 | 702.08 | 1.5376
| 1.5419 | 170 | 22.5 | 0.057205 | 17.481 | 704.73 | 1.5419
| 1.5461 | 175 | 22.5 | 0.05674 | 17.624 | 707.39 | 1.5461
| 1.5502 | 180 | 22.5 | 0.056282 | 17.768 | 710.05 | 1.5502
| 1.5544 | 185 | 22.5 | 0.055832 | 17.911 | 712.72 | 1.5544
| 1.5585 | 190 | 22.5 | 0.05539 | 18.054 | 715.39 | 1.5585
| 1.5626 | 195 | 22.5 | 0.054955 | 18.197 | 718.06 | 1.5626
| 1.5667 | 200 | 22.5 | 0.054527 | 18.34 | 720.74 | 1.5667
| 1.5707 | 205 | 22.5 | 0.054106 | 18.482 | 723.42 | 1.5707
| 1.5748 | 210 | 22.5 | 0.053691 | 18.625 | 726.1 | 1.5748
| 1.5788 | 215 | 22.5 | 0.053283 | 18.768 | 728.79 | 1.5788
| 1.5827 | 220 | 22.5 | 0.052881 | 18.91 | 731.49 | 1.5827
| 1.5867 | 225 | 22.5 | 0.052486 | 19.053 | 734.19 | 1.5867
| 1.5906 | 230 | 22.5 | 0.052097 | 19.195 | 736.89 | 1.5906
| 1.5946 | 235 | 22.5 | 0.051713 | 19.337 | 739.6 | 1.5946
| 1.5985 | 240 | 22.5 | 0.051335 | 19.48 | 742.32 | 1.5985
| 1.6023 | 245 | 22.5 | 0.050963 | 19.622 | 745.04 | 1.6023
| 1.6062 | 250 | 22.5 | 0.050597 | 19.764 | 747.77 | 1.6062
| 1.61 | 255 | 22.5 | 0.050236 | 19.906 | 750.5 | 1.61
| 1.6138 | 260 | 22.5 | 0.04988 | 20.048 | 753.23 | 1.6138
| 1.6176 | 265 | 22.5 | 0.049529 | 20.19 | 755.97 | 1.6176
| 1.6214 | 270 | 22.5 | 0.049183 | 20.332 | 758.72 | 1.6214
| 1.6252 | 275 | 22.5 | 0.048842 | 20.474 | 761.48 | 1.6252
| 1.6289 | 280 | 22.5 | 0.048506 | 20.616 | 764.23 | 1.6289
| 1.6326 | 285 | 22.5 | 0.048175 | 20.758 | 767 | 1.6326
| 1.6363 | 290 | 22.5 | 0.047848 | 20.899 | 769.77 | 1.6363
| 1.64 | 295 | 22.5 | 0.047526 | 21.041 | 772.55 | 1.64
| 1.6437 | 300 | 22.5 | 0.047208 | 21.183 | 775.33 | 1.6437
23.7 | -0.025409 | -50 | 23.7 | 43.505 | 0.022986 | -10.479 | -0.025409
| -0.012677 | -45 | 23.7 | 43.297 | 0.023096 | -5.2316 | -0.012677
| -5.5893e-05 | -40 | 23.7 | 43.087 | 0.023209 | 0.033712 | -5.5893e-05
| 0.012457 | -35 | 23.7 | 42.876 | 0.023323 | 5.3164 | 0.012457
| 0.024864 | -30 | 23.7 | 42.662 | 0.02344 | 10.616 | 0.024864
| 0.037166 | -25 | 23.7 | 42.447 | 0.023559 | 15.933 | 0.037166
| 0.049366 | -20 | 23.7 | 42.23 | 0.02368 | 21.266 | 0.049366
| 0.061465 | -15 | 23.7 | 42.011 | 0.023803 | 26.616 | 0.061465
| 1.3551 | -10 | 23.7 | 0.086849 | 11.514 | 608.27 | 1.3551
| 1.3614 | -5 | 23.7 | 0.085727 | 11.665 | 611.11 | 1.3614
| 1.3676 | 0 | 23.7 | 0.084643 | 11.814 | 613.92 | 1.3676
| 1.3736 | 5 | 23.7 | 0.083592 | 11.963 | 616.72 | 1.3736
| 1.3796 | 10 | 23.7 | 0.082574 | 12.11 | 619.49 | 1.3796
| 1.3854 | 15 | 23.7 | 0.081586 | 12.257 | 622.24 | 1.3854
| 1.3911 | 20 | 23.7 | 0.080627 | 12.403 | 624.98 | 1.3911
| 1.3968 | 25 | 23.7 | 0.079695 | 12.548 | 627.7 | 1.3968
| 1.4024 | 30 | 23.7 | 0.078788 | 12.692 | 630.42 | 1.4024
| 1.4078 | 35 | 23.7 | 0.077905 | 12.836 | 633.11 | 1.4078
| 1.4132 | 40 | 23.7 | 0.077045 | 12.979 | 635.8 | 1.4132
| 1.4186 | 45 | 23.7 | 0.076207 | 13.122 | 638.48 | 1.4186
| 1.4238 | 50 | 23.7 | 0.07539 | 13.264 | 641.15 | 1.4238
| 1.4291 | 55 | 23.7 | 0.074593 | 13.406 | 643.82 | 1.4291
| 1.4342 | 60 | 23.7 | 0.073815 | 13.547 | 646.48 | 1.4342
| 1.4393 | 65 | 23.7 | 0.073055 | 13.688 | 649.13 | 1.4393
| 1.4443 | 70 | 23.7 | 0.072313 | 13.829 | 651.78 | 1.4443
| 1.4493 | 75 | 23.7 | 0.071587 | 13.969 | 654.42 | 1.4493
| 1.4542 | 80 | 23.7 | 0.070877 | 14.109 | 657.07 | 1.4542
| 1.4591 | 85 | 23.7 | 0.070183 | 14.248 | 659.71 | 1.4591
| 1.4639 | 90 | 23.7 | 0.069504 | 14.388 | 662.34 | 1.4639
| 1.4686 | 95 | 23.7 | 0.068839 | 14.527 | 664.98 | 1.4686
| 1.4734 | 100 | 23.7 | 0.068187 | 14.665 | 667.61 | 1.4734
| 1.4781 | 105 | 23.7 | 0.067549 | 14.804 | 670.25 | 1.4781
| 1.4827 | 110 | 23.7 | 0.066924 | 14.942 | 672.88 | 1.4827
| 1.4873 | 115 | 23.7 | 0.066312 | 15.08 | 675.52 | 1.4873
| 1.4919 | 120 | 23.7 | 0.065711 | 15.218 | 678.15 | 1.4919
| 1.4964 | 125 | 23.7 | 0.065122 | 15.356 | 680.79 | 1.4964
| 1.5009 | 130 | 23.7 | 0.064544 | 15.493 | 683.43 | 1.5009
| 1.5054 | 135 | 23.7 | 0.063976 | 15.631 | 686.07 | 1.5054
| 1.5098 | 140 | 23.7 | 0.06342 | 15.768 | 688.71 | 1.5098
| 1.5142 | 145 | 23.7 | 0.062873 | 15.905 | 691.35 | 1.5142
| 1.5185 | 150 | 23.7 | 0.062337 | 16.042 | 694 | 1.5185
| 1.5229 | 155 | 23.7 | 0.06181 | 16.179 | 696.64 | 1.5229
| 1.5271 | 160 | 23.7 | 0.061293 | 16.315 | 699.3 | 1.5271
| 1.5314 | 165 | 23.7 | 0.060784 | 16.452 | 701.95 | 1.5314
| 1.5357 | 170 | 23.7 | 0.060284 | 16.588 | 704.61 | 1.5357
| 1.5399 | 175 | 23.7 | 0.059793 | 16.724 | 707.27 | 1.5399
| 1.544 | 180 | 23.7 | 0.05931 | 16.86 | 709.93 | 1.544
| 1.5482 | 185 | 23.7 | 0.058836 | 16.997 | 712.6 | 1.5482
| 1.5523 | 190 | 23.7 | 0.058369 | 17.132 | 715.27 | 1.5523
| 1.5564 | 195 | 23.7 | 0.057909 | 17.268 | 717.94 | 1.5564
| 1.5605 | 200 | 23.7 | 0.057458 | 17.404 | 720.62 | 1.5605
| 1.5646 | 205 | 23.7 | 0.057013 | 17.54 | 723.31 | 1.5646
| 1.5686 | 210 | 23.7 | 0.056576 | 17.675 | 726 | 1.5686
| 1.5726 | 215 | 23.7 | 0.056145 | 17.811 | 728.69 | 1.5726
| 1.5766 | 220 | 23.7 | 0.055722 | 17.946 | 731.39 | 1.5766
| 1.5805 | 225 | 23.7 | 0.055304 | 18.082 | 734.09 | 1.5805
| 1.5845 | 230 | 23.7 | 0.054894 | 18.217 | 736.8 | 1.5845
| 1.5884 | 235 | 23.7 | 0.054489 | 18.352 | 739.51 | 1.5884
| 1.5923 | 240 | 23.7 | 0.054091 | 18.488 | 742.22 | 1.5923
| 1.5962 | 245 | 23.7 | 0.053698 | 18.623 | 744.95 | 1.5962
| 1.6 | 250 | 23.7 | 0.053311 | 18.758 | 747.67 | 1.6
| 1.6039 | 255 | 23.7 | 0.052931 | 18.893 | 750.41 | 1.6039
| 1.6077 | 260 | 23.7 | 0.052555 | 19.028 | 753.15 | 1.6077
| 1.6115 | 265 | 23.7 | 0.052185 | 19.163 | 755.89 | 1.6115
| 1.6153 | 270 | 23.7 | 0.051821 | 19.297 | 758.64 | 1.6153
| 1.619 | 275 | 23.7 | 0.051461 | 19.432 | 761.39 | 1.619
| 1.6228 | 280 | 23.7 | 0.051107 | 19.567 | 764.15 | 1.6228
| 1.6265 | 285 | 23.7 | 0.050757 | 19.702 | 766.92 | 1.6265
| 1.6302 | 290 | 23.7 | 0.050413 | 19.836 | 769.69 | 1.6302
| 1.6339 | 295 | 23.7 | 0.050073 | 19.971 | 772.47 | 1.6339
| 1.6376 | 300 | 23.7 | 0.049738 | 20.106 | 775.25 | 1.6376
24.9 | -0.025414 | -50 | 24.9 | 43.505 | 0.022986 | -10.476 | -0.025414
| -0.012682 | -45 | 24.9 | 43.297 | 0.023096 | -5.2285 | -0.012682
| -6.0934e-05 | -40 | 24.9 | 43.088 | 0.023209 | 0.036754 | -6.0934e-05
| 0.012452 | -35 | 24.9 | 42.876 | 0.023323 | 5.3194 | 0.012452
| 0.024859 | -30 | 24.9 | 42.663 | 0.02344 | 10.619 | 0.024859
| 0.037161 | -25 | 24.9 | 42.447 | 0.023559 | 15.936 | 0.037161
| 0.049361 | -20 | 24.9 | 42.23 | 0.02368 | 21.269 | 0.049361
| 0.06146 | -15 | 24.9 | 42.011 | 0.023803 | 26.619 | 0.06146
| 0.073461 | -10 | 24.9 | 41.79 | 0.023929 | 31.985 | 0.073461
| 1.3549 | -5 | 24.9 | 0.090243 | 11.081 | 610.67 | 1.3549
| 1.3611 | 0 | 24.9 | 0.089092 | 11.224 | 613.5 | 1.3611
| 1.3672 | 5 | 24.9 | 0.087978 | 11.367 | 616.32 | 1.3672
| 1.3732 | 10 | 24.9 | 0.086898 | 11.508 | 619.11 | 1.3732
| 1.379 | 15 | 24.9 | 0.085852 | 11.648 | 621.88 | 1.379
| 1.3848 | 20 | 24.9 | 0.084836 | 11.787 | 624.64 | 1.3848
| 1.3905 | 25 | 24.9 | 0.083849 | 11.926 | 627.37 | 1.3905
| 1.3961 | 30 | 24.9 | 0.082889 | 12.064 | 630.1 | 1.3961
| 1.4016 | 35 | 24.9 | 0.081955 | 12.202 | 632.81 | 1.4016
| 1.407 | 40 | 24.9 | 0.081046 | 12.339 | 635.51 | 1.407
| 1.4124 | 45 | 24.9 | 0.08016 | 12.475 | 638.2 | 1.4124
| 1.4177 | 50 | 24.9 | 0.079297 | 12.611 | 640.89 | 1.4177
| 1.4229 | 55 | 24.9 | 0.078455 | 12.746 | 643.56 | 1.4229
| 1.4281 | 60 | 24.9 | 0.077633 | 12.881 | 646.23 | 1.4281
| 1.4332 | 65 | 24.9 | 0.07683 | 13.016 | 648.89 | 1.4332
| 1.4382 | 70 | 24.9 | 0.076047 | 13.15 | 651.55 | 1.4382
| 1.4432 | 75 | 24.9 | 0.075281 | 13.284 | 654.2 | 1.4432
| 1.4481 | 80 | 24.9 | 0.074532 | 13.417 | 656.85 | 1.4481
| 1.453 | 85 | 24.9 | 0.073799 | 13.55 | 659.5 | 1.453
| 1.4578 | 90 | 24.9 | 0.073082 | 13.683 | 662.14 | 1.4578
| 1.4626 | 95 | 24.9 | 0.072381 | 13.816 | 664.78 | 1.4626
| 1.4674 | 100 | 24.9 | 0.071694 | 13.948 | 667.43 | 1.4674
| 1.4721 | 105 | 24.9 | 0.071021 | 14.08 | 670.07 | 1.4721
| 1.4767 | 110 | 24.9 | 0.070362 | 14.212 | 672.71 | 1.4767
| 1.4813 | 115 | 24.9 | 0.069716 | 14.344 | 675.35 | 1.4813
| 1.4859 | 120 | 24.9 | 0.069083 | 14.475 | 677.99 | 1.4859
| 1.4904 | 125 | 24.9 | 0.068462 | 14.607 | 680.63 | 1.4904
| 1.4949 | 130 | 24.9 | 0.067853 | 14.738 | 683.27 | 1.4949
| 1.4994 | 135 | 24.9 | 0.067256 | 14.869 | 685.91 | 1.4994
| 1.5038 | 140 | 24.9 | 0.066669 | 14.999 | 688.56 | 1.5038
| 1.5082 | 145 | 24.9 | 0.066094 | 15.13 | 691.2 | 1.5082
| 1.5126 | 150 | 24.9 | 0.065528 | 15.261 | 693.85 | 1.5126
| 1.5169 | 155 | 24.9 | 0.064973 | 15.391 | 696.51 | 1.5169
| 1.5212 | 160 | 24.9 | 0.064428 | 15.521 | 699.16 | 1.5212
| 1.5255 | 165 | 24.9 | 0.063893 | 15.651 | 701.82 | 1.5255
| 1.5297 | 170 | 24.9 | 0.063367 | 15.781 | 704.48 | 1.5297
| 1.534 | 175 | 24.9 | 0.062849 | 15.911 | 707.14 | 1.534
| 1.5381 | 180 | 24.9 | 0.062341 | 16.041 | 709.81 | 1.5381
| 1.5423 | 185 | 24.9 | 0.061841 | 16.17 | 712.48 | 1.5423
| 1.5464 | 190 | 24.9 | 0.06135 | 16.3 | 715.15 | 1.5464
| 1.5505 | 195 | 24.9 | 0.060866 | 16.429 | 717.83 | 1.5505
| 1.5546 | 200 | 24.9 | 0.060391 | 16.559 | 720.51 | 1.5546
| 1.5587 | 205 | 24.9 | 0.059923 | 16.688 | 723.2 | 1.5587
| 1.5627 | 210 | 24.9 | 0.059463 | 16.817 | 725.89 | 1.5627
| 1.5667 | 215 | 24.9 | 0.05901 | 16.946 | 728.58 | 1.5667
| 1.5707 | 220 | 24.9 | 0.058564 | 17.075 | 731.28 | 1.5707
| 1.5747 | 225 | 24.9 | 0.058125 | 17.204 | 733.99 | 1.5747
| 1.5786 | 230 | 24.9 | 0.057692 | 17.333 | 736.7 | 1.5786
| 1.5825 | 235 | 24.9 | 0.057267 | 17.462 | 739.41 | 1.5825
| 1.5864 | 240 | 24.9 | 0.056847 | 17.591 | 742.13 | 1.5864
| 1.5903 | 245 | 24.9 | 0.056435 | 17.72 | 744.85 | 1.5903
| 1.5942 | 250 | 24.9 | 0.056028 | 17.848 | 747.58 | 1.5942
| 1.598 | 255 | 24.9 | 0.055627 | 17.977 | 750.32 | 1.598
| 1.6018 | 260 | 24.9 | 0.055232 | 18.105 | 753.06 | 1.6018
| 1.6056 | 265 | 24.9 | 0.054843 | 18.234 | 755.8 | 1.6056
| 1.6094 | 270 | 24.9 | 0.054459 | 18.362 | 758.55 | 1.6094
| 1.6132 | 275 | 24.9 | 0.054081 | 18.491 | 761.31 | 1.6132
| 1.6169 | 280 | 24.9 | 0.053708 | 18.619 | 764.07 | 1.6169
| 1.6207 | 285 | 24.9 | 0.053341 | 18.747 | 766.84 | 1.6207
| 1.6244 | 290 | 24.9 | 0.052978 | 18.876 | 769.61 | 1.6244
| 1.6281 | 295 | 24.9 | 0.052621 | 19.004 | 772.39 | 1.6281
| 1.6317 | 300 | 24.9 | 0.052268 | 19.132 | 775.18 | 1.6317
26.2 | -0.025419 | -50 | 26.2 | 43.505 | 0.022986 | -10.473 | -0.025419
| -0.012688 | -45 | 26.2 | 43.297 | 0.023096 | -5.2252 | -0.012688
| -6.6395e-05 | -40 | 26.2 | 43.088 | 0.023208 | 0.040049 | -6.6395e-05
| 0.012447 | -35 | 26.2 | 42.876 | 0.023323 | 5.3226 | 0.012447
| 0.024853 | -30 | 26.2 | 42.663 | 0.02344 | 10.622 | 0.024853
| 0.037155 | -25 | 26.2 | 42.448 | 0.023558 | 15.939 | 0.037155
| 0.049355 | -20 | 26.2 | 42.23 | 0.02368 | 21.272 | 0.049355
| 0.061454 | -15 | 26.2 | 42.011 | 0.023803 | 26.622 | 0.061454
| 0.073454 | -10 | 26.2 | 41.79 | 0.023929 | 31.988 | 0.073454
| 1.3481 | -5 | 26.2 | 0.095156 | 10.509 | 610.19 | 1.3481
| 1.3544 | 0 | 26.2 | 0.093931 | 10.646 | 613.05 | 1.3544
| 1.3605 | 5 | 26.2 | 0.092747 | 10.782 | 615.88 | 1.3605
| 1.3666 | 10 | 26.2 | 0.0916 | 10.917 | 618.7 | 1.3666
| 1.3725 | 15 | 26.2 | 0.090488 | 11.051 | 621.49 | 1.3725
| 1.3783 | 20 | 26.2 | 0.08941 | 11.184 | 624.26 | 1.3783
| 1.384 | 25 | 26.2 | 0.088362 | 11.317 | 627.01 | 1.384
| 1.3896 | 30 | 26.2 | 0.087345 | 11.449 | 629.75 | 1.3896
| 1.3952 | 35 | 26.2 | 0.086355 | 11.58 | 632.48 | 1.3952
| 1.4006 | 40 | 26.2 | 0.085392 | 11.711 | 635.2 | 1.4006
| 1.406 | 45 | 26.2 | 0.084453 | 11.841 | 637.9 | 1.406
| 1.4113 | 50 | 26.2 | 0.083539 | 11.97 | 640.59 | 1.4113
| 1.4166 | 55 | 26.2 | 0.082647 | 12.1 | 643.28 | 1.4166
| 1.4217 | 60 | 26.2 | 0.081778 | 12.228 | 645.96 | 1.4217
| 1.4268 | 65 | 26.2 | 0.080929 | 12.357 | 648.63 | 1.4268
| 1.4319 | 70 | 26.2 | 0.0801 | 12.484 | 651.3 | 1.4319
| 1.4369 | 75 | 26.2 | 0.079289 | 12.612 | 653.96 | 1.4369
| 1.4419 | 80 | 26.2 | 0.078498 | 12.739 | 656.62 | 1.4419
| 1.4468 | 85 | 26.2 | 0.077723 | 12.866 | 659.27 | 1.4468
| 1.4516 | 90 | 26.2 | 0.076966 | 12.993 | 661.92 | 1.4516
| 1.4564 | 95 | 26.2 | 0.076225 | 13.119 | 664.57 | 1.4564
| 1.4611 | 100 | 26.2 | 0.075499 | 13.245 | 667.22 | 1.4611
| 1.4659 | 105 | 26.2 | 0.074788 | 13.371 | 669.87 | 1.4659
| 1.4705 | 110 | 26.2 | 0.074092 | 13.497 | 672.51 | 1.4705
| 1.4751 | 115 | 26.2 | 0.07341 | 13.622 | 675.16 | 1.4751
| 1.4797 | 120 | 26.2 | 0.072741 | 13.747 | 677.8 | 1.4797
| 1.4843 | 125 | 26.2 | 0.072086 | 13.872 | 680.45 | 1.4843
| 1.4888 | 130 | 26.2 | 0.071443 | 13.997 | 683.1 | 1.4888
| 1.4933 | 135 | 26.2 | 0.070812 | 14.122 | 685.75 | 1.4933
| 1.4977 | 140 | 26.2 | 0.070193 | 14.246 | 688.4 | 1.4977
| 1.5021 | 145 | 26.2 | 0.069586 | 14.371 | 691.05 | 1.5021
| 1.5065 | 150 | 26.2 | 0.06899 | 14.495 | 693.7 | 1.5065
| 1.5108 | 155 | 26.2 | 0.068404 | 14.619 | 696.36 | 1.5108
| 1.5151 | 160 | 26.2 | 0.067829 | 14.743 | 699.01 | 1.5151
| 1.5194 | 165 | 26.2 | 0.067264 | 14.867 | 701.67 | 1.5194
| 1.5236 | 170 | 26.2 | 0.066709 | 14.99 | 704.34 | 1.5236
| 1.5279 | 175 | 26.2 | 0.066164 | 15.114 | 707 | 1.5279
| 1.532 | 180 | 26.2 | 0.065628 | 15.237 | 709.67 | 1.532
| 1.5362 | 185 | 26.2 | 0.065101 | 15.361 | 712.35 | 1.5362
| 1.5403 | 190 | 26.2 | 0.064582 | 15.484 | 715.03 | 1.5403
| 1.5445 | 195 | 26.2 | 0.064073 | 15.607 | 717.71 | 1.5445
| 1.5485 | 200 | 26.2 | 0.063571 | 15.73 | 720.39 | 1.5485
| 1.5526 | 205 | 26.2 | 0.063078 | 15.853 | 723.08 | 1.5526
| 1.5566 | 210 | 26.2 | 0.062593 | 15.976 | 725.77 | 1.5566
| 1.5607 | 215 | 26.2 | 0.062115 | 16.099 | 728.47 | 1.5607
| 1.5646 | 220 | 26.2 | 0.061645 | 16.222 | 731.17 | 1.5646
| 1.5686 | 225 | 26.2 | 0.061182 | 16.345 | 733.88 | 1.5686
| 1.5726 | 230 | 26.2 | 0.060727 | 16.467 | 736.59 | 1.5726
| 1.5765 | 235 | 26.2 | 0.060278 | 16.59 | 739.31 | 1.5765
| 1.5804 | 240 | 26.2 | 0.059836 | 16.712 | 742.03 | 1.5804
| 1.5843 | 245 | 26.2 | 0.059401 | 16.835 | 744.75 | 1.5843
| 1.5881 | 250 | 26.2 | 0.058972 | 16.957 | 747.49 | 1.5881
| 1.592 | 255 | 26.2 | 0.05855 | 17.079 | 750.22 | 1.592
| 1.5958 | 260 | 26.2 | 0.058134 | 17.202 | 752.96 | 1.5958
| 1.5996 | 265 | 26.2 | 0.057724 | 17.324 | 755.71 | 1.5996
| 1.6034 | 270 | 26.2 | 0.057319 | 17.446 | 758.46 | 1.6034
| 1.6071 | 275 | 26.2 | 0.056921 | 17.568 | 761.22 | 1.6071
| 1.6109 | 280 | 26.2 | 0.056528 | 17.69 | 763.98 | 1.6109
| 1.6146 | 285 | 26.2 | 0.056141 | 17.812 | 766.75 | 1.6146
| 1.6183 | 290 | 26.2 | 0.055759 | 17.934 | 769.53 | 1.6183
| 1.622 | 295 | 26.2 | 0.055383 | 18.056 | 772.31 | 1.622
| 1.6257 | 300 | 26.2 | 0.055011 | 18.178 | 775.1 | 1.6257
27.5 | -0.025425 | -50 | 27.5 | 43.505 | 0.022986 | -10.469 | -0.025425
| -0.012693 | -45 | 27.5 | 43.298 | 0.023096 | -5.2218 | -0.012693
| -7.1855e-05 | -40 | 27.5 | 43.088 | 0.023208 | 0.043344 | -7.1855e-05
| 0.012441 | -35 | 27.5 | 42.877 | 0.023323 | 5.3259 | 0.012441
| 0.024848 | -30 | 27.5 | 42.663 | 0.023439 | 10.626 | 0.024848
| 0.03715 | -25 | 27.5 | 42.448 | 0.023558 | 15.942 | 0.03715
| 0.049349 | -20 | 27.5 | 42.231 | 0.023679 | 21.275 | 0.049349
| 0.061448 | -15 | 27.5 | 42.012 | 0.023803 | 26.625 | 0.061448
| 0.073448 | -10 | 27.5 | 41.791 | 0.023929 | 31.991 | 0.073448
| 0.085352 | -5 | 27.5 | 41.568 | 0.024057 | 37.374 | 0.085352
| 1.348 | 0 | 27.5 | 0.098791 | 10.122 | 612.59 | 1.348
| 1.3541 | 5 | 27.5 | 0.097535 | 10.253 | 615.45 | 1.3541
| 1.3602 | 10 | 27.5 | 0.096319 | 10.382 | 618.28 | 1.3602
| 1.3662 | 15 | 27.5 | 0.095141 | 10.511 | 621.09 | 1.3662
| 1.372 | 20 | 27.5 | 0.093999 | 10.638 | 623.88 | 1.372
| 1.3778 | 25 | 27.5 | 0.092891 | 10.765 | 626.65 | 1.3778
| 1.3834 | 30 | 27.5 | 0.091814 | 10.892 | 629.41 | 1.3834
| 1.389 | 35 | 27.5 | 0.090767 | 11.017 | 632.15 | 1.389
| 1.3945 | 40 | 27.5 | 0.089749 | 11.142 | 634.88 | 1.3945
| 1.3999 | 45 | 27.5 | 0.088758 | 11.267 | 637.59 | 1.3999
| 1.4052 | 50 | 27.5 | 0.087792 | 11.391 | 640.3 | 1.4052
| 1.4105 | 55 | 27.5 | 0.08685 | 11.514 | 643 | 1.4105
| 1.4157 | 60 | 27.5 | 0.085932 | 11.637 | 645.69 | 1.4157
| 1.4208 | 65 | 27.5 | 0.085036 | 11.76 | 648.37 | 1.4208
| 1.4259 | 70 | 27.5 | 0.084161 | 11.882 | 651.04 | 1.4259
| 1.4309 | 75 | 27.5 | 0.083307 | 12.004 | 653.72 | 1.4309
| 1.4359 | 80 | 27.5 | 0.082471 | 12.125 | 656.38 | 1.4359
| 1.4408 | 85 | 27.5 | 0.081655 | 12.247 | 659.04 | 1.4408
| 1.4456 | 90 | 27.5 | 0.080856 | 12.368 | 661.7 | 1.4456
| 1.4505 | 95 | 27.5 | 0.080075 | 12.488 | 664.36 | 1.4505
| 1.4552 | 100 | 27.5 | 0.07931 | 12.609 | 667.01 | 1.4552
| 1.4599 | 105 | 27.5 | 0.078561 | 12.729 | 669.67 | 1.4599
| 1.4646 | 110 | 27.5 | 0.077828 | 12.849 | 672.32 | 1.4646
| 1.4693 | 115 | 27.5 | 0.077109 | 12.969 | 674.97 | 1.4693
| 1.4738 | 120 | 27.5 | 0.076405 | 13.088 | 677.62 | 1.4738
| 1.4784 | 125 | 27.5 | 0.075715 | 13.207 | 680.27 | 1.4784
| 1.4829 | 130 | 27.5 | 0.075038 | 13.327 | 682.92 | 1.4829
| 1.4874 | 135 | 27.5 | 0.074374 | 13.446 | 685.58 | 1.4874
| 1.4918 | 140 | 27.5 | 0.073722 | 13.564 | 688.23 | 1.4918
| 1.4963 | 145 | 27.5 | 0.073083 | 13.683 | 690.89 | 1.4963
| 1.5006 | 150 | 27.5 | 0.072455 | 13.802 | 693.55 | 1.5006
| 1.505 | 155 | 27.5 | 0.071839 | 13.92 | 696.2 | 1.505
| 1.5093 | 160 | 27.5 | 0.071234 | 14.038 | 698.87 | 1.5093
| 1.5136 | 165 | 27.5 | 0.070639 | 14.156 | 701.53 | 1.5136
| 1.5178 | 170 | 27.5 | 0.070055 | 14.274 | 704.2 | 1.5178
| 1.522 | 175 | 27.5 | 0.069481 | 14.392 | 706.87 | 1.522
| 1.5262 | 180 | 27.5 | 0.068917 | 14.51 | 709.54 | 1.5262
| 1.5304 | 185 | 27.5 | 0.068363 | 14.628 | 712.22 | 1.5304
| 1.5346 | 190 | 27.5 | 0.067818 | 14.745 | 714.9 | 1.5346
| 1.5387 | 195 | 27.5 | 0.067282 | 14.863 | 717.58 | 1.5387
| 1.5428 | 200 | 27.5 | 0.066754 | 14.98 | 720.27 | 1.5428
| 1.5468 | 205 | 27.5 | 0.066235 | 15.098 | 722.96 | 1.5468
| 1.5509 | 210 | 27.5 | 0.065725 | 15.215 | 725.66 | 1.5509
| 1.5549 | 215 | 27.5 | 0.065223 | 15.332 | 728.36 | 1.5549
| 1.5589 | 220 | 27.5 | 0.064729 | 15.449 | 731.06 | 1.5589
| 1.5628 | 225 | 27.5 | 0.064242 | 15.566 | 733.77 | 1.5628
| 1.5668 | 230 | 27.5 | 0.063763 | 15.683 | 736.48 | 1.5668
| 1.5707 | 235 | 27.5 | 0.063291 | 15.8 | 739.2 | 1.5707
| 1.5746 | 240 | 27.5 | 0.062827 | 15.917 | 741.93 | 1.5746
| 1.5785 | 245 | 27.5 | 0.062369 | 16.034 | 744.65 | 1.5785
| 1.5824 | 250 | 27.5 | 0.061919 | 16.15 | 747.39 | 1.5824
| 1.5862 | 255 | 27.5 | 0.061475 | 16.267 | 750.13 | 1.5862
| 1.59 | 260 | 27.5 | 0.061037 | 16.383 | 752.87 | 1.59
| 1.5939 | 265 | 27.5 | 0.060606 | 16.5 | 755.62 | 1.5939
| 1.5976 | 270 | 27.5 | 0.060181 | 16.616 | 758.37 | 1.5976
| 1.6014 | 275 | 27.5 | 0.059762 | 16.733 | 761.13 | 1.6014
| 1.6052 | 280 | 27.5 | 0.05935 | 16.849 | 763.9 | 1.6052
| 1.6089 | 285 | 27.5 | 0.058943 | 16.966 | 766.67 | 1.6089
| 1.6126 | 290 | 27.5 | 0.058541 | 17.082 | 769.44 | 1.6126
| 1.6163 | 295 | 27.5 | 0.058146 | 17.198 | 772.23 | 1.6163
| 1.62 | 300 | 27.5 | 0.057755 | 17.314 | 775.01 | 1.62
28.9 | -0.02543 | -50 | 28.9 | 43.506 | 0.022985 | -10.466 | -0.02543
| -0.012699 | -45 | 28.9 | 43.298 | 0.023096 | -5.2182 | -0.012699
| -7.7736e-05 | -40 | 28.9 | 43.088 | 0.023208 | 0.046893 | -7.7736e-05
| 0.012435 | -35 | 28.9 | 42.877 | 0.023323 | 5.3294 | 0.012435
| 0.024841 | -30 | 28.9 | 42.664 | 0.023439 | 10.629 | 0.024841
| 0.037143 | -25 | 28.9 | 42.448 | 0.023558 | 15.945 | 0.037143
| 0.049343 | -20 | 28.9 | 42.231 | 0.023679 | 21.279 | 0.049343
| 0.061441 | -15 | 28.9 | 42.012 | 0.023803 | 26.628 | 0.061441
| 0.073442 | -10 | 28.9 | 41.791 | 0.023929 | 31.994 | 0.073442
| 0.085346 | -5 | 28.9 | 41.568 | 0.024057 | 37.377 | 0.085346
| 1.3413 | 0 | 28.9 | 0.10405 | 9.6109 | 612.09 | 1.3413
| 1.3476 | 5 | 28.9 | 0.10271 | 9.7359 | 614.97 | 1.3476
| 1.3537 | 10 | 28.9 | 0.10142 | 9.8599 | 617.83 | 1.3537
| 1.3597 | 15 | 28.9 | 0.10017 | 9.9829 | 620.66 | 1.3597
| 1.3656 | 20 | 28.9 | 0.098959 | 10.105 | 623.47 | 1.3656
| 1.3713 | 25 | 28.9 | 0.097784 | 10.227 | 626.26 | 1.3713
| 1.377 | 30 | 28.9 | 0.096643 | 10.347 | 629.03 | 1.377
| 1.3826 | 35 | 28.9 | 0.095534 | 10.467 | 631.79 | 1.3826
| 1.3882 | 40 | 28.9 | 0.094455 | 10.587 | 634.53 | 1.3882
| 1.3936 | 45 | 28.9 | 0.093406 | 10.706 | 637.26 | 1.3936
| 1.3989 | 50 | 28.9 | 0.092384 | 10.824 | 639.98 | 1.3989
| 1.4042 | 55 | 28.9 | 0.091388 | 10.942 | 642.69 | 1.4042
| 1.4095 | 60 | 28.9 | 0.090417 | 11.06 | 645.39 | 1.4095
| 1.4146 | 65 | 28.9 | 0.08947 | 11.177 | 648.09 | 1.4146
| 1.4197 | 70 | 28.9 | 0.088545 | 11.294 | 650.77 | 1.4197
| 1.4247 | 75 | 28.9 | 0.087642 | 11.41 | 653.45 | 1.4247
| 1.4297 | 80 | 28.9 | 0.08676 | 11.526 | 656.13 | 1.4297
| 1.4347 | 85 | 28.9 | 0.085897 | 11.642 | 658.8 | 1.4347
| 1.4395 | 90 | 28.9 | 0.085054 | 11.757 | 661.47 | 1.4395
| 1.4444 | 95 | 28.9 | 0.084229 | 11.872 | 664.13 | 1.4444
| 1.4491 | 100 | 28.9 | 0.083422 | 11.987 | 666.79 | 1.4491
| 1.4539 | 105 | 28.9 | 0.082632 | 12.102 | 669.45 | 1.4539
| 1.4586 | 110 | 28.9 | 0.081858 | 12.216 | 672.11 | 1.4586
| 1.4632 | 115 | 28.9 | 0.0811 | 12.331 | 674.77 | 1.4632
| 1.4678 | 120 | 28.9 | 0.080357 | 12.445 | 677.42 | 1.4678
| 1.4724 | 125 | 28.9 | 0.079628 | 12.558 | 680.08 | 1.4724
| 1.4769 | 130 | 28.9 | 0.078914 | 12.672 | 682.74 | 1.4769
| 1.4814 | 135 | 28.9 | 0.078214 | 12.785 | 685.4 | 1.4814
| 1.4858 | 140 | 28.9 | 0.077527 | 12.899 | 688.06 | 1.4858
| 1.4902 | 145 | 28.9 | 0.076853 | 13.012 | 690.72 | 1.4902
| 1.4946 | 150 | 28.9 | 0.076192 | 13.125 | 693.38 | 1.4946
| 1.499 | 155 | 28.9 | 0.075542 | 13.238 | 696.04 | 1.499
| 1.5033 | 160 | 28.9 | 0.074904 | 13.35 | 698.71 | 1.5033
| 1.5076 | 165 | 28.9 | 0.074278 | 13.463 | 701.38 | 1.5076
| 1.5119 | 170 | 28.9 | 0.073663 | 13.575 | 704.05 | 1.5119
| 1.5161 | 175 | 28.9 | 0.073058 | 13.688 | 706.72 | 1.5161
| 1.5203 | 180 | 28.9 | 0.072464 | 13.8 | 709.4 | 1.5203
| 1.5245 | 185 | 28.9 | 0.07188 | 13.912 | 712.08 | 1.5245
| 1.5286 | 190 | 28.9 | 0.071305 | 14.024 | 714.76 | 1.5286
| 1.5327 | 195 | 28.9 | 0.070741 | 14.136 | 717.45 | 1.5327
| 1.5368 | 200 | 28.9 | 0.070185 | 14.248 | 720.14 | 1.5368
| 1.5409 | 205 | 28.9 | 0.069639 | 14.36 | 722.83 | 1.5409
| 1.5449 | 210 | 28.9 | 0.069101 | 14.471 | 725.53 | 1.5449
| 1.549 | 215 | 28.9 | 0.068573 | 14.583 | 728.24 | 1.549
| 1.5529 | 220 | 28.9 | 0.068052 | 14.695 | 730.94 | 1.5529
| 1.5569 | 225 | 28.9 | 0.06754 | 14.806 | 733.65 | 1.5569
| 1.5609 | 230 | 28.9 | 0.067035 | 14.918 | 736.37 | 1.5609
| 1.5648 | 235 | 28.9 | 0.066539 | 15.029 | 739.09 | 1.5648
| 1.5687 | 240 | 28.9 | 0.06605 | 15.14 | 741.82 | 1.5687
| 1.5726 | 245 | 28.9 | 0.065568 | 15.251 | 744.55 | 1.5726
| 1.5765 | 250 | 28.9 | 0.065094 | 15.362 | 747.28 | 1.5765
| 1.5803 | 255 | 28.9 | 0.064626 | 15.474 | 750.02 | 1.5803
| 1.5841 | 260 | 28.9 | 0.064166 | 15.585 | 752.77 | 1.5841
| 1.588 | 265 | 28.9 | 0.063712 | 15.696 | 755.52 | 1.588
| 1.5917 | 270 | 28.9 | 0.063265 | 15.806 | 758.27 | 1.5917
| 1.5955 | 275 | 28.9 | 0.062824 | 15.917 | 761.04 | 1.5955
| 1.5993 | 280 | 28.9 | 0.06239 | 16.028 | 763.8 | 1.5993
| 1.603 | 285 | 28.9 | 0.061962 | 16.139 | 766.57 | 1.603
| 1.6067 | 290 | 28.9 | 0.061539 | 16.25 | 769.35 | 1.6067
| 1.6104 | 295 | 28.9 | 0.061123 | 16.36 | 772.14 | 1.6104
| 1.6141 | 300 | 28.9 | 0.060712 | 16.471 | 774.93 | 1.6141
30.3 | -0.025436 | -50 | 30.3 | 43.506 | 0.022985 | -10.462 | -0.025436
| -0.012705 | -45 | 30.3 | 43.298 | 0.023096 | -5.2146 | -0.012705
| -8.3616e-05 | -40 | 30.3 | 43.089 | 0.023208 | 0.050442 | -8.3616e-05
| 0.012429 | -35 | 30.3 | 42.877 | 0.023322 | 5.3329 | 0.012429
| 0.024835 | -30 | 30.3 | 42.664 | 0.023439 | 10.632 | 0.024835
| 0.037137 | -25 | 30.3 | 42.449 | 0.023558 | 15.949 | 0.037137
| 0.049336 | -20 | 30.3 | 42.231 | 0.023679 | 21.282 | 0.049336
| 0.061435 | -15 | 30.3 | 42.012 | 0.023803 | 26.632 | 0.061435
| 0.073435 | -10 | 30.3 | 41.791 | 0.023928 | 31.998 | 0.073435
| 0.085339 | -5 | 30.3 | 41.569 | 0.024057 | 37.38 | 0.085339
| 1.3349 | 0 | 30.3 | 0.10933 | 9.1466 | 611.59 | 1.3349
| 1.3412 | 5 | 30.3 | 0.10791 | 9.2667 | 614.5 | 1.3412
| 1.3474 | 10 | 30.3 | 0.10654 | 9.3857 | 617.38 | 1.3474
| 1.3534 | 15 | 30.3 | 0.10522 | 9.5039 | 620.23 | 1.3534
| 1.3594 | 20 | 30.3 | 0.10394 | 9.6211 | 623.06 | 1.3594
| 1.3652 | 25 | 30.3 | 0.10269 | 9.7376 | 625.87 | 1.3652
| 1.3709 | 30 | 30.3 | 0.10149 | 9.8534 | 628.66 | 1.3709
| 1.3766 | 35 | 30.3 | 0.10032 | 9.9686 | 631.43 | 1.3766
| 1.3821 | 40 | 30.3 | 0.099176 | 10.083 | 634.19 | 1.3821
| 1.3876 | 45 | 30.3 | 0.098068 | 10.197 | 636.93 | 1.3876
| 1.393 | 50 | 30.3 | 0.096989 | 10.31 | 639.67 | 1.393
| 1.3983 | 55 | 30.3 | 0.095937 | 10.423 | 642.39 | 1.3983
| 1.4035 | 60 | 30.3 | 0.094913 | 10.536 | 645.1 | 1.4035
| 1.4087 | 65 | 30.3 | 0.093914 | 10.648 | 647.8 | 1.4087
| 1.4138 | 70 | 30.3 | 0.092939 | 10.76 | 650.5 | 1.4138
| 1.4189 | 75 | 30.3 | 0.091987 | 10.871 | 653.19 | 1.4189
| 1.4239 | 80 | 30.3 | 0.091057 | 10.982 | 655.87 | 1.4239
| 1.4288 | 85 | 30.3 | 0.090148 | 11.093 | 658.55 | 1.4288
| 1.4337 | 90 | 30.3 | 0.08926 | 11.203 | 661.23 | 1.4337
| 1.4385 | 95 | 30.3 | 0.088391 | 11.313 | 663.9 | 1.4385
| 1.4433 | 100 | 30.3 | 0.087541 | 11.423 | 666.57 | 1.4433
| 1.4481 | 105 | 30.3 | 0.086709 | 11.533 | 669.24 | 1.4481
| 1.4528 | 110 | 30.3 | 0.085894 | 11.642 | 671.9 | 1.4528
| 1.4574 | 115 | 30.3 | 0.085096 | 11.751 | 674.56 | 1.4574
| 1.462 | 120 | 30.3 | 0.084314 | 11.86 | 677.23 | 1.462
| 1.4666 | 125 | 30.3 | 0.083548 | 11.969 | 679.89 | 1.4666
| 1.4711 | 130 | 30.3 | 0.082797 | 12.078 | 682.55 | 1.4711
| 1.4756 | 135 | 30.3 | 0.08206 | 12.186 | 685.22 | 1.4756
| 1.4801 | 140 | 30.3 | 0.081338 | 12.294 | 687.88 | 1.4801
| 1.4845 | 145 | 30.3 | 0.080629 | 12.403 | 690.55 | 1.4845
| 1.4889 | 150 | 30.3 | 0.079933 | 12.51 | 693.21 | 1.4889
| 1.4933 | 155 | 30.3 | 0.07925 | 12.618 | 695.88 | 1.4933
| 1.4976 | 160 | 30.3 | 0.078579 | 12.726 | 698.55 | 1.4976
| 1.5019 | 165 | 30.3 | 0.077921 | 12.834 | 701.22 | 1.5019
| 1.5062 | 170 | 30.3 | 0.077274 | 12.941 | 703.9 | 1.5062
| 1.5104 | 175 | 30.3 | 0.076638 | 13.048 | 706.57 | 1.5104
| 1.5146 | 180 | 30.3 | 0.076014 | 13.156 | 709.25 | 1.5146
| 1.5188 | 185 | 30.3 | 0.0754 | 13.263 | 711.94 | 1.5188
| 1.5229 | 190 | 30.3 | 0.074796 | 13.37 | 714.62 | 1.5229
| 1.5271 | 195 | 30.3 | 0.074203 | 13.477 | 717.31 | 1.5271
| 1.5312 | 200 | 30.3 | 0.073619 | 13.583 | 720.01 | 1.5312
| 1.5352 | 205 | 30.3 | 0.073045 | 13.69 | 722.71 | 1.5352
| 1.5393 | 210 | 30.3 | 0.072481 | 13.797 | 725.41 | 1.5393
| 1.5433 | 215 | 30.3 | 0.071925 | 13.903 | 728.11 | 1.5433
| 1.5473 | 220 | 30.3 | 0.071378 | 14.01 | 730.82 | 1.5473
| 1.5513 | 225 | 30.3 | 0.07084 | 14.116 | 733.54 | 1.5513
| 1.5552 | 230 | 30.3 | 0.07031 | 14.223 | 736.25 | 1.5552
| 1.5592 | 235 | 30.3 | 0.069789 | 14.329 | 738.98 | 1.5592
| 1.5631 | 240 | 30.3 | 0.069275 | 14.435 | 741.71 | 1.5631
| 1.567 | 245 | 30.3 | 0.068769 | 14.541 | 744.44 | 1.567
| 1.5708 | 250 | 30.3 | 0.068271 | 14.647 | 747.18 | 1.5708
| 1.5747 | 255 | 30.3 | 0.06778 | 14.754 | 749.92 | 1.5747
| 1.5785 | 260 | 30.3 | 0.067297 | 14.86 | 752.67 | 1.5785
| 1.5823 | 265 | 30.3 | 0.066821 | 14.965 | 755.42 | 1.5823
| 1.5861 | 270 | 30.3 | 0.066351 | 15.071 | 758.18 | 1.5861
| 1.5899 | 275 | 30.3 | 0.065888 | 15.177 | 760.94 | 1.5899
| 1.5937 | 280 | 30.3 | 0.065432 | 15.283 | 763.71 | 1.5937
| 1.5974 | 285 | 30.3 | 0.064983 | 15.389 | 766.48 | 1.5974
| 1.6011 | 290 | 30.3 | 0.064539 | 15.494 | 769.26 | 1.6011
| 1.6048 | 295 | 30.3 | 0.064102 | 15.6 | 772.05 | 1.6048
| 1.6085 | 300 | 30.3 | 0.063671 | 15.706 | 774.84 | 1.6085
31.8 | -0.025442 | -50 | 31.8 | 43.506 | 0.022985 | -10.458 | -0.025442
| -0.012711 | -45 | 31.8 | 43.299 | 0.023095 | -5.2108 | -0.012711
| -8.9915e-05 | -40 | 31.8 | 43.089 | 0.023208 | 0.054244 | -8.9915e-05
| 0.012423 | -35 | 31.8 | 42.877 | 0.023322 | 5.3366 | 0.012423
| 0.024829 | -30 | 31.8 | 42.664 | 0.023439 | 10.636 | 0.024829
| 0.03713 | -25 | 31.8 | 42.449 | 0.023558 | 15.952 | 0.03713
| 0.049329 | -20 | 31.8 | 42.232 | 0.023679 | 21.285 | 0.049329
| 0.061428 | -15 | 31.8 | 42.013 | 0.023802 | 26.635 | 0.061428
| 0.073428 | -10 | 31.8 | 41.792 | 0.023928 | 32.001 | 0.073428
| 0.085332 | -5 | 31.8 | 41.569 | 0.024056 | 37.384 | 0.085332
| 0.097141 | 0 | 31.8 | 41.344 | 0.024187 | 42.782 | 0.097141
| 1.3347 | 5 | 31.8 | 0.11351 | 8.8097 | 613.98 | 1.3347
| 1.3409 | 10 | 31.8 | 0.11206 | 8.9239 | 616.89 | 1.3409
| 1.347 | 15 | 31.8 | 0.11065 | 9.0373 | 619.77 | 1.347
| 1.353 | 20 | 31.8 | 0.10929 | 9.1497 | 622.62 | 1.353
| 1.3589 | 25 | 31.8 | 0.10797 | 9.2614 | 625.45 | 1.3589
| 1.3646 | 30 | 31.8 | 0.1067 | 9.3724 | 628.25 | 1.3646
| 1.3703 | 35 | 31.8 | 0.10546 | 9.4827 | 631.04 | 1.3703
| 1.3759 | 40 | 31.8 | 0.10425 | 9.5924 | 633.82 | 1.3759
| 1.3814 | 45 | 31.8 | 0.10308 | 9.7015 | 636.58 | 1.3814
| 1.3868 | 50 | 31.8 | 0.10194 | 9.8101 | 639.32 | 1.3868
| 1.3921 | 55 | 31.8 | 0.10083 | 9.9182 | 642.06 | 1.3921
| 1.3974 | 60 | 31.8 | 0.099743 | 10.026 | 644.78 | 1.3974
| 1.4026 | 65 | 31.8 | 0.098687 | 10.133 | 647.5 | 1.4026
| 1.4077 | 70 | 31.8 | 0.097658 | 10.24 | 650.21 | 1.4077
| 1.4128 | 75 | 31.8 | 0.096653 | 10.346 | 652.91 | 1.4128
| 1.4178 | 80 | 31.8 | 0.095671 | 10.452 | 655.6 | 1.4178
| 1.4228 | 85 | 31.8 | 0.094712 | 10.558 | 658.29 | 1.4228
| 1.4277 | 90 | 31.8 | 0.093775 | 10.664 | 660.97 | 1.4277
| 1.4326 | 95 | 31.8 | 0.092859 | 10.769 | 663.65 | 1.4326
| 1.4374 | 100 | 31.8 | 0.091962 | 10.874 | 666.33 | 1.4374
| 1.4421 | 105 | 31.8 | 0.091085 | 10.979 | 669 | 1.4421
| 1.4468 | 110 | 31.8 | 0.090226 | 11.083 | 671.68 | 1.4468
| 1.4515 | 115 | 31.8 | 0.089385 | 11.188 | 674.35 | 1.4515
| 1.4561 | 120 | 31.8 | 0.088561 | 11.292 | 677.02 | 1.4561
| 1.4607 | 125 | 31.8 | 0.087754 | 11.395 | 679.68 | 1.4607
| 1.4652 | 130 | 31.8 | 0.086963 | 11.499 | 682.35 | 1.4652
| 1.4698 | 135 | 31.8 | 0.086187 | 11.603 | 685.02 | 1.4698
| 1.4742 | 140 | 31.8 | 0.085426 | 11.706 | 687.69 | 1.4742
| 1.4787 | 145 | 31.8 | 0.084679 | 11.809 | 690.36 | 1.4787
| 1.4831 | 150 | 31.8 | 0.083947 | 11.912 | 693.03 | 1.4831
| 1.4874 | 155 | 31.8 | 0.083228 | 12.015 | 695.71 | 1.4874
| 1.4918 | 160 | 31.8 | 0.082522 | 12.118 | 698.38 | 1.4918
| 1.4961 | 165 | 31.8 | 0.081829 | 12.221 | 701.06 | 1.4961
| 1.5003 | 170 | 31.8 | 0.081148 | 12.323 | 703.74 | 1.5003
| 1.5046 | 175 | 31.8 | 0.080479 | 12.426 | 706.42 | 1.5046
| 1.5088 | 180 | 31.8 | 0.079822 | 12.528 | 709.1 | 1.5088
| 1.513 | 185 | 31.8 | 0.079176 | 12.63 | 711.79 | 1.513
| 1.5171 | 190 | 31.8 | 0.078541 | 12.732 | 714.48 | 1.5171
| 1.5213 | 195 | 31.8 | 0.077916 | 12.834 | 717.17 | 1.5213
| 1.5254 | 200 | 31.8 | 0.077302 | 12.936 | 719.87 | 1.5254
| 1.5294 | 205 | 31.8 | 0.076699 | 13.038 | 722.57 | 1.5294
| 1.5335 | 210 | 31.8 | 0.076105 | 13.14 | 725.27 | 1.5335
| 1.5375 | 215 | 31.8 | 0.07552 | 13.241 | 727.98 | 1.5375
| 1.5415 | 220 | 31.8 | 0.074945 | 13.343 | 730.69 | 1.5415
| 1.5455 | 225 | 31.8 | 0.074379 | 13.445 | 733.41 | 1.5455
| 1.5495 | 230 | 31.8 | 0.073822 | 13.546 | 736.13 | 1.5495
| 1.5534 | 235 | 31.8 | 0.073274 | 13.647 | 738.86 | 1.5534
| 1.5573 | 240 | 31.8 | 0.072734 | 13.749 | 741.59 | 1.5573
| 1.5612 | 245 | 31.8 | 0.072202 | 13.85 | 744.32 | 1.5612
| 1.5651 | 250 | 31.8 | 0.071678 | 13.951 | 747.06 | 1.5651
| 1.5689 | 255 | 31.8 | 0.071162 | 14.052 | 749.81 | 1.5689
| 1.5728 | 260 | 31.8 | 0.070654 | 14.153 | 752.56 | 1.5728
| 1.5766 | 265 | 31.8 | 0.070153 | 14.255 | 755.31 | 1.5766
| 1.5804 | 270 | 31.8 | 0.06966 | 14.356 | 758.07 | 1.5804
| 1.5842 | 275 | 31.8 | 0.069173 | 14.456 | 760.84 | 1.5842
| 1.5879 | 280 | 31.8 | 0.068694 | 14.557 | 763.61 | 1.5879
| 1.5917 | 285 | 31.8 | 0.068221 | 14.658 | 766.38 | 1.5917
| 1.5954 | 290 | 31.8 | 0.067755 | 14.759 | 769.16 | 1.5954
| 1.5991 | 295 | 31.8 | 0.067296 | 14.86 | 771.95 | 1.5991
| 1.6028 | 300 | 31.8 | 0.066843 | 14.961 | 774.74 | 1.6028
33.4 | -0.025449 | -50 | 33.4 | 43.507 | 0.022985 | -10.454 | -0.025449
| -0.012717 | -45 | 33.4 | 43.299 | 0.023095 | -5.2067 | -0.012717
| -9.6635e-05 | -40 | 33.4 | 43.089 | 0.023208 | 0.0583 | -9.6635e-05
| 0.012416 | -35 | 33.4 | 42.878 | 0.023322 | 5.3406 | 0.012416
| 0.024822 | -30 | 33.4 | 42.664 | 0.023439 | 10.64 | 0.024822
| 0.037123 | -25 | 33.4 | 42.449 | 0.023558 | 15.956 | 0.037123
| 0.049322 | -20 | 33.4 | 42.232 | 0.023679 | 21.289 | 0.049322
| 0.061421 | -15 | 33.4 | 42.013 | 0.023802 | 26.639 | 0.061421
| 0.073421 | -10 | 33.4 | 41.792 | 0.023928 | 32.005 | 0.073421
| 0.085324 | -5 | 33.4 | 41.569 | 0.024056 | 37.387 | 0.085324
| 0.097133 | 0 | 33.4 | 41.344 | 0.024187 | 42.786 | 0.097133
| 1.3281 | 5 | 33.4 | 0.11951 | 8.3673 | 613.43 | 1.3281
| 1.3343 | 10 | 33.4 | 0.11797 | 8.477 | 616.36 | 1.3343
| 1.3405 | 15 | 33.4 | 0.11647 | 8.5857 | 619.27 | 1.3405
| 1.3465 | 20 | 33.4 | 0.11503 | 8.6935 | 622.14 | 1.3465
| 1.3524 | 25 | 33.4 | 0.11363 | 8.8005 | 624.99 | 1.3524
| 1.3582 | 30 | 33.4 | 0.11227 | 8.9068 | 627.82 | 1.3582
| 1.3639 | 35 | 33.4 | 0.11096 | 9.0124 | 630.63 | 1.3639
| 1.3696 | 40 | 33.4 | 0.10968 | 9.1174 | 633.42 | 1.3696
| 1.3751 | 45 | 33.4 | 0.10844 | 9.2219 | 636.2 | 1.3751
| 1.3805 | 50 | 33.4 | 0.10723 | 9.3257 | 638.96 | 1.3805
| 1.3859 | 55 | 33.4 | 0.10605 | 9.4291 | 641.71 | 1.3859
| 1.3912 | 60 | 33.4 | 0.10491 | 9.5321 | 644.44 | 1.3912
| 1.3964 | 65 | 33.4 | 0.10379 | 9.6346 | 647.17 | 1.3964
| 1.4016 | 70 | 33.4 | 0.1027 | 9.7367 | 649.89 | 1.4016
| 1.4067 | 75 | 33.4 | 0.10164 | 9.8385 | 652.6 | 1.4067
| 1.4117 | 80 | 33.4 | 0.1006 | 9.9399 | 655.31 | 1.4117
| 1.4167 | 85 | 33.4 | 0.099592 | 10.041 | 658.01 | 1.4167
| 1.4216 | 90 | 33.4 | 0.098602 | 10.142 | 660.7 | 1.4216
| 1.4265 | 95 | 33.4 | 0.097634 | 10.242 | 663.39 | 1.4265
| 1.4313 | 100 | 33.4 | 0.096688 | 10.343 | 666.07 | 1.4313
| 1.4361 | 105 | 33.4 | 0.095762 | 10.443 | 668.76 | 1.4361
| 1.4408 | 110 | 33.4 | 0.094856 | 10.542 | 671.44 | 1.4408
| 1.4455 | 115 | 33.4 | 0.093969 | 10.642 | 674.11 | 1.4455
| 1.4501 | 120 | 33.4 | 0.0931 | 10.741 | 676.79 | 1.4501
| 1.4547 | 125 | 33.4 | 0.092248 | 10.84 | 679.46 | 1.4547
| 1.4592 | 130 | 33.4 | 0.091414 | 10.939 | 682.14 | 1.4592
| 1.4638 | 135 | 33.4 | 0.090596 | 11.038 | 684.81 | 1.4638
| 1.4682 | 140 | 33.4 | 0.089793 | 11.137 | 687.49 | 1.4682
| 1.4727 | 145 | 33.4 | 0.089006 | 11.235 | 690.16 | 1.4727
| 1.4771 | 150 | 33.4 | 0.088234 | 11.333 | 692.84 | 1.4771
| 1.4815 | 155 | 33.4 | 0.087476 | 11.432 | 695.52 | 1.4815
| 1.4858 | 160 | 33.4 | 0.086733 | 11.53 | 698.2 | 1.4858
| 1.4901 | 165 | 33.4 | 0.086002 | 11.628 | 700.88 | 1.4901
| 1.4944 | 170 | 33.4 | 0.085285 | 11.725 | 703.56 | 1.4944
| 1.4986 | 175 | 33.4 | 0.08458 | 11.823 | 706.25 | 1.4986
| 1.5029 | 180 | 33.4 | 0.083888 | 11.921 | 708.94 | 1.5029
| 1.5071 | 185 | 33.4 | 0.083208 | 12.018 | 711.63 | 1.5071
| 1.5112 | 190 | 33.4 | 0.082539 | 12.115 | 714.32 | 1.5112
| 1.5154 | 195 | 33.4 | 0.081882 | 12.213 | 717.02 | 1.5154
| 1.5195 | 200 | 33.4 | 0.081235 | 12.31 | 719.72 | 1.5195
| 1.5235 | 205 | 33.4 | 0.080599 | 12.407 | 722.42 | 1.5235
| 1.5276 | 210 | 33.4 | 0.079974 | 12.504 | 725.13 | 1.5276
| 1.5316 | 215 | 33.4 | 0.079359 | 12.601 | 727.84 | 1.5316
| 1.5356 | 220 | 33.4 | 0.078754 | 12.698 | 730.56 | 1.5356
| 1.5396 | 225 | 33.4 | 0.078158 | 12.795 | 733.28 | 1.5396
| 1.5436 | 230 | 33.4 | 0.077571 | 12.891 | 736 | 1.5436
| 1.5475 | 235 | 33.4 | 0.076994 | 12.988 | 738.73 | 1.5475
| 1.5515 | 240 | 33.4 | 0.076426 | 13.085 | 741.46 | 1.5515
| 1.5554 | 245 | 33.4 | 0.075866 | 13.181 | 744.2 | 1.5554
| 1.5592 | 250 | 33.4 | 0.075315 | 13.278 | 746.94 | 1.5592
| 1.5631 | 255 | 33.4 | 0.074772 | 13.374 | 749.69 | 1.5631
| 1.5669 | 260 | 33.4 | 0.074237 | 13.47 | 752.44 | 1.5669
| 1.5707 | 265 | 33.4 | 0.07371 | 13.567 | 755.2 | 1.5707
| 1.5745 | 270 | 33.4 | 0.073191 | 13.663 | 757.96 | 1.5745
| 1.5783 | 275 | 33.4 | 0.072679 | 13.759 | 760.73 | 1.5783
| 1.5821 | 280 | 33.4 | 0.072175 | 13.855 | 763.5 | 1.5821
| 1.5858 | 285 | 33.4 | 0.071678 | 13.951 | 766.28 | 1.5858
| 1.5896 | 290 | 33.4 | 0.071188 | 14.047 | 769.06 | 1.5896
| 1.5933 | 295 | 33.4 | 0.070704 | 14.143 | 771.85 | 1.5933
| 1.597 | 300 | 33.4 | 0.070228 | 14.239 | 774.64 | 1.597
35 | -0.025455 | -50 | 35 | 43.507 | 0.022985 | -10.45 | -0.025455
| -0.012724 | -45 | 35 | 43.299 | 0.023095 | -5.2026 | -0.012724
| -0.00010335 | -40 | 35 | 43.09 | 0.023207 | 0.062356 | -0.00010335
| 0.012409 | -35 | 35 | 42.878 | 0.023322 | 5.3446 | 0.012409
| 0.024815 | -30 | 35 | 42.665 | 0.023439 | 10.644 | 0.024815
| 0.037116 | -25 | 35 | 42.45 | 0.023557 | 15.96 | 0.037116
| 0.049315 | -20 | 35 | 42.232 | 0.023678 | 21.293 | 0.049315
| 0.061413 | -15 | 35 | 42.013 | 0.023802 | 26.643 | 0.061413
| 0.073413 | -10 | 35 | 41.793 | 0.023928 | 32.008 | 0.073413
| 0.085316 | -5 | 35 | 41.57 | 0.024056 | 37.391 | 0.085316
| 0.097125 | 0 | 35 | 41.345 | 0.024187 | 42.79 | 0.097125
| 0.10884 | 5 | 35 | 41.118 | 0.02432 | 48.205 | 0.10884
| 1.328 | 10 | 35 | 0.1239 | 8.0707 | 615.84 | 1.328
| 1.3342 | 15 | 35 | 0.12232 | 8.1753 | 618.76 | 1.3342
| 1.3403 | 20 | 35 | 0.12079 | 8.2789 | 621.66 | 1.3403
| 1.3462 | 25 | 35 | 0.11931 | 8.3817 | 624.53 | 1.3462
| 1.3521 | 30 | 35 | 0.11787 | 8.4838 | 627.38 | 1.3521
| 1.3578 | 35 | 35 | 0.11648 | 8.5851 | 630.21 | 1.3578
| 1.3635 | 40 | 35 | 0.11513 | 8.6859 | 633.02 | 1.3635
| 1.369 | 45 | 35 | 0.11382 | 8.786 | 635.81 | 1.369
| 1.3745 | 50 | 35 | 0.11254 | 8.8857 | 638.59 | 1.3745
| 1.3799 | 55 | 35 | 0.1113 | 8.9848 | 641.35 | 1.3799
| 1.3852 | 60 | 35 | 0.11009 | 9.0835 | 644.11 | 1.3852
| 1.3905 | 65 | 35 | 0.10891 | 9.1817 | 646.85 | 1.3905
| 1.3957 | 70 | 35 | 0.10776 | 9.2796 | 649.58 | 1.3957
| 1.4008 | 75 | 35 | 0.10664 | 9.377 | 652.3 | 1.4008
| 1.4058 | 80 | 35 | 0.10555 | 9.4741 | 655.01 | 1.4058
| 1.4108 | 85 | 35 | 0.10448 | 9.571 | 657.72 | 1.4108
| 1.4158 | 90 | 35 | 0.10344 | 9.6675 | 660.43 | 1.4158
| 1.4206 | 95 | 35 | 0.10242 | 9.7637 | 663.12 | 1.4206
| 1.4255 | 100 | 35 | 0.10142 | 9.8596 | 665.82 | 1.4255
| 1.4303 | 105 | 35 | 0.10045 | 9.9553 | 668.51 | 1.4303
| 1.435 | 110 | 35 | 0.099495 | 10.051 | 671.19 | 1.435
| 1.4397 | 115 | 35 | 0.098561 | 10.146 | 673.88 | 1.4397
| 1.4443 | 120 | 35 | 0.097646 | 10.241 | 676.56 | 1.4443
| 1.449 | 125 | 35 | 0.09675 | 10.336 | 679.24 | 1.449
| 1.4535 | 130 | 35 | 0.095872 | 10.431 | 681.93 | 1.4535
| 1.458 | 135 | 35 | 0.095011 | 10.525 | 684.61 | 1.458
| 1.4625 | 140 | 35 | 0.094167 | 10.619 | 687.29 | 1.4625
| 1.467 | 145 | 35 | 0.09334 | 10.714 | 689.97 | 1.467
| 1.4714 | 150 | 35 | 0.092528 | 10.808 | 692.65 | 1.4714
| 1.4758 | 155 | 35 | 0.091731 | 10.901 | 695.33 | 1.4758
| 1.4801 | 160 | 35 | 0.090949 | 10.995 | 698.02 | 1.4801
| 1.4845 | 165 | 35 | 0.090181 | 11.089 | 700.7 | 1.4845
| 1.4887 | 170 | 35 | 0.089427 | 11.182 | 703.39 | 1.4887
| 1.493 | 175 | 35 | 0.088687 | 11.276 | 706.08 | 1.493
| 1.4972 | 180 | 35 | 0.087959 | 11.369 | 708.77 | 1.4972
| 1.5014 | 185 | 35 | 0.087244 | 11.462 | 711.47 | 1.5014
| 1.5056 | 190 | 35 | 0.086542 | 11.555 | 714.16 | 1.5056
| 1.5097 | 195 | 35 | 0.085851 | 11.648 | 716.86 | 1.5097
| 1.5138 | 200 | 35 | 0.085172 | 11.741 | 719.57 | 1.5138
| 1.5179 | 205 | 35 | 0.084504 | 11.834 | 722.28 | 1.5179
| 1.522 | 210 | 35 | 0.083847 | 11.926 | 724.99 | 1.522
| 1.526 | 215 | 35 | 0.083201 | 12.019 | 727.7 | 1.526
| 1.53 | 220 | 35 | 0.082565 | 12.112 | 730.42 | 1.53
| 1.534 | 225 | 35 | 0.08194 | 12.204 | 733.14 | 1.534
| 1.538 | 230 | 35 | 0.081324 | 12.296 | 735.87 | 1.538
| 1.5419 | 235 | 35 | 0.080718 | 12.389 | 738.6 | 1.5419
| 1.5459 | 240 | 35 | 0.080121 | 12.481 | 741.33 | 1.5459
| 1.5498 | 245 | 35 | 0.079534 | 12.573 | 744.07 | 1.5498
| 1.5537 | 250 | 35 | 0.078955 | 12.665 | 746.82 | 1.5537
| 1.5575 | 255 | 35 | 0.078385 | 12.758 | 749.57 | 1.5575
| 1.5614 | 260 | 35 | 0.077824 | 12.85 | 752.32 | 1.5614
| 1.5652 | 265 | 35 | 0.07727 | 12.942 | 755.08 | 1.5652
| 1.569 | 270 | 35 | 0.076725 | 13.034 | 757.85 | 1.569
| 1.5728 | 275 | 35 | 0.076188 | 13.125 | 760.62 | 1.5728
| 1.5765 | 280 | 35 | 0.075659 | 13.217 | 763.39 | 1.5765
| 1.5803 | 285 | 35 | 0.075137 | 13.309 | 766.17 | 1.5803
| 1.584 | 290 | 35 | 0.074623 | 13.401 | 768.96 | 1.584
| 1.5877 | 295 | 35 | 0.074115 | 13.492 | 771.75 | 1.5877
| 1.5914 | 300 | 35 | 0.073615 | 13.584 | 774.54 | 1.5914
36.7 | -0.025462 | -50 | 36.7 | 43.507 | 0.022985 | -10.445 | -0.025462
| -0.012731 | -45 | 36.7 | 43.3 | 0.023095 | -5.1982 | -0.012731
| -0.00011049 | -40 | 36.7 | 43.09 | 0.023207 | 0.066666 | -0.00011049
| 0.012402 | -35 | 36.7 | 42.878 | 0.023322 | 5.3489 | 0.012402
| 0.024807 | -30 | 36.7 | 42.665 | 0.023438 | 10.648 | 0.024807
| 0.037109 | -25 | 36.7 | 42.45 | 0.023557 | 15.964 | 0.037109
| 0.049307 | -20 | 36.7 | 42.233 | 0.023678 | 21.297 | 0.049307
| 0.061405 | -15 | 36.7 | 42.014 | 0.023802 | 26.647 | 0.061405
| 0.073405 | -10 | 36.7 | 41.793 | 0.023927 | 32.012 | 0.073405
| 0.085308 | -5 | 36.7 | 41.57 | 0.024056 | 37.395 | 0.085308
| 0.097117 | 0 | 36.7 | 41.345 | 0.024187 | 42.793 | 0.097117
| 0.10883 | 5 | 36.7 | 41.119 | 0.02432 | 48.209 | 0.10883
| 1.3215 | 10 | 36.7 | 0.13025 | 7.6778 | 615.27 | 1.3215
| 1.3278 | 15 | 36.7 | 0.12856 | 7.7783 | 618.23 | 1.3278
| 1.3339 | 20 | 36.7 | 0.12694 | 7.8779 | 621.15 | 1.3339
| 1.3399 | 25 | 36.7 | 0.12537 | 7.9766 | 624.05 | 1.3399
| 1.3458 | 30 | 36.7 | 0.12385 | 8.0746 | 626.92 | 1.3458
| 1.3516 | 35 | 36.7 | 0.12237 | 8.1719 | 629.77 | 1.3516
| 1.3573 | 40 | 36.7 | 0.12094 | 8.2685 | 632.59 | 1.3573
| 1.3629 | 45 | 36.7 | 0.11955 | 8.3646 | 635.4 | 1.3629
| 1.3684 | 50 | 36.7 | 0.1182 | 8.4601 | 638.2 | 1.3684
| 1.3738 | 55 | 36.7 | 0.11689 | 8.5551 | 640.98 | 1.3738
| 1.3792 | 60 | 36.7 | 0.11561 | 8.6496 | 643.74 | 1.3792
| 1.3844 | 65 | 36.7 | 0.11437 | 8.7437 | 646.5 | 1.3844
| 1.3896 | 70 | 36.7 | 0.11315 | 8.8374 | 649.24 | 1.3896
| 1.3948 | 75 | 36.7 | 0.11197 | 8.9308 | 651.98 | 1.3948
| 1.3999 | 80 | 36.7 | 0.11082 | 9.0238 | 654.7 | 1.3999
| 1.4049 | 85 | 36.7 | 0.10969 | 9.1164 | 657.42 | 1.4049
| 1.4098 | 90 | 36.7 | 0.10859 | 9.2088 | 660.13 | 1.4098
| 1.4147 | 95 | 36.7 | 0.10752 | 9.3008 | 662.84 | 1.4147
| 1.4196 | 100 | 36.7 | 0.10647 | 9.3926 | 665.54 | 1.4196
| 1.4244 | 105 | 36.7 | 0.10544 | 9.4842 | 668.24 | 1.4244
| 1.4291 | 110 | 36.7 | 0.10443 | 9.5755 | 670.94 | 1.4291
| 1.4338 | 115 | 36.7 | 0.10345 | 9.6666 | 673.63 | 1.4338
| 1.4385 | 120 | 36.7 | 0.10249 | 9.7575 | 676.32 | 1.4385
| 1.4431 | 125 | 36.7 | 0.10154 | 9.8482 | 679.01 | 1.4431
| 1.4477 | 130 | 36.7 | 0.10062 | 9.9387 | 681.7 | 1.4477
| 1.4522 | 135 | 36.7 | 0.099711 | 10.029 | 684.39 | 1.4522
| 1.4567 | 140 | 36.7 | 0.098823 | 10.119 | 687.07 | 1.4567
| 1.4612 | 145 | 36.7 | 0.097951 | 10.209 | 689.76 | 1.4612
| 1.4656 | 150 | 36.7 | 0.097097 | 10.299 | 692.45 | 1.4656
| 1.47 | 155 | 36.7 | 0.096259 | 10.389 | 695.13 | 1.47
| 1.4744 | 160 | 36.7 | 0.095436 | 10.478 | 697.82 | 1.4744
| 1.4787 | 165 | 36.7 | 0.094628 | 10.568 | 700.51 | 1.4787
| 1.483 | 170 | 36.7 | 0.093835 | 10.657 | 703.21 | 1.483
| 1.4873 | 175 | 36.7 | 0.093056 | 10.746 | 705.9 | 1.4873
| 1.4915 | 180 | 36.7 | 0.092291 | 10.835 | 708.6 | 1.4915
| 1.4957 | 185 | 36.7 | 0.091539 | 10.924 | 711.3 | 1.4957
| 1.4999 | 190 | 36.7 | 0.0908 | 11.013 | 714 | 1.4999
| 1.504 | 195 | 36.7 | 0.090074 | 11.102 | 716.7 | 1.504
| 1.5081 | 200 | 36.7 | 0.08936 | 11.191 | 719.41 | 1.5081
| 1.5122 | 205 | 36.7 | 0.088658 | 11.279 | 722.12 | 1.5122
| 1.5163 | 210 | 36.7 | 0.087967 | 11.368 | 724.83 | 1.5163
| 1.5203 | 215 | 36.7 | 0.087288 | 11.456 | 727.55 | 1.5203
| 1.5244 | 220 | 36.7 | 0.08662 | 11.545 | 730.27 | 1.5244
| 1.5283 | 225 | 36.7 | 0.085962 | 11.633 | 733 | 1.5283
| 1.5323 | 230 | 36.7 | 0.085315 | 11.721 | 735.73 | 1.5323
| 1.5363 | 235 | 36.7 | 0.084678 | 11.809 | 738.46 | 1.5363
| 1.5402 | 240 | 36.7 | 0.084051 | 11.898 | 741.2 | 1.5402
| 1.5441 | 245 | 36.7 | 0.083434 | 11.986 | 743.94 | 1.5441
| 1.548 | 250 | 36.7 | 0.082826 | 12.074 | 746.69 | 1.548
| 1.5519 | 255 | 36.7 | 0.082227 | 12.161 | 749.44 | 1.5519
| 1.5557 | 260 | 36.7 | 0.081637 | 12.249 | 752.2 | 1.5557
| 1.5595 | 265 | 36.7 | 0.081056 | 12.337 | 754.96 | 1.5595
| 1.5633 | 270 | 36.7 | 0.080483 | 12.425 | 757.73 | 1.5633
| 1.5671 | 275 | 36.7 | 0.079919 | 12.513 | 760.5 | 1.5671
| 1.5709 | 280 | 36.7 | 0.079363 | 12.6 | 763.27 | 1.5709
| 1.5746 | 285 | 36.7 | 0.078815 | 12.688 | 766.06 | 1.5746
| 1.5784 | 290 | 36.7 | 0.078275 | 12.776 | 768.84 | 1.5784
| 1.5821 | 295 | 36.7 | 0.077742 | 12.863 | 771.64 | 1.5821
| 1.5858 | 300 | 36.7 | 0.077217 | 12.951 | 774.44 | 1.5858
38.4 | -0.025469 | -50 | 38.4 | 43.508 | 0.022985 | -10.441 | -0.025469
| -0.012738 | -45 | 38.4 | 43.3 | 0.023095 | -5.1938 | -0.012738
| -0.00011763 | -40 | 38.4 | 43.09 | 0.023207 | 0.070976 | -0.00011763
| 0.012394 | -35 | 38.4 | 42.879 | 0.023322 | 5.3531 | 0.012394
| 0.0248 | -30 | 38.4 | 42.666 | 0.023438 | 10.652 | 0.0248
| 0.037101 | -25 | 38.4 | 42.45 | 0.023557 | 15.969 | 0.037101
| 0.0493 | -20 | 38.4 | 42.233 | 0.023678 | 21.301 | 0.0493
| 0.061398 | -15 | 38.4 | 42.014 | 0.023801 | 26.651 | 0.061398
| 0.073397 | -10 | 38.4 | 41.793 | 0.023927 | 32.016 | 0.073397
| 0.0853 | -5 | 38.4 | 41.571 | 0.024056 | 37.399 | 0.0853
| 0.097109 | 0 | 38.4 | 41.346 | 0.024186 | 42.797 | 0.097109
| 0.10883 | 5 | 38.4 | 41.119 | 0.02432 | 48.212 | 0.10883
| 1.3153 | 10 | 38.4 | 0.13662 | 7.3196 | 614.7 | 1.3153
| 1.3216 | 15 | 38.4 | 0.13484 | 7.4164 | 617.68 | 1.3216
| 1.3278 | 20 | 38.4 | 0.13312 | 7.5123 | 620.63 | 1.3278
| 1.3338 | 25 | 38.4 | 0.13145 | 7.6073 | 623.55 | 1.3338
| 1.3398 | 30 | 38.4 | 0.12984 | 7.7016 | 626.45 | 1.3398
| 1.3456 | 35 | 38.4 | 0.12829 | 7.7951 | 629.32 | 1.3456
| 1.3513 | 40 | 38.4 | 0.12677 | 7.888 | 632.17 | 1.3513
| 1.357 | 45 | 38.4 | 0.12531 | 7.9804 | 634.99 | 1.357
| 1.3625 | 50 | 38.4 | 0.12388 | 8.0721 | 637.8 | 1.3625
| 1.368 | 55 | 38.4 | 0.1225 | 8.1634 | 640.6 | 1.368
| 1.3733 | 60 | 38.4 | 0.12115 | 8.2542 | 643.38 | 1.3733
| 1.3786 | 65 | 38.4 | 0.11984 | 8.3445 | 646.15 | 1.3786
| 1.3839 | 70 | 38.4 | 0.11856 | 8.4345 | 648.9 | 1.3839
| 1.389 | 75 | 38.4 | 0.11732 | 8.524 | 651.65 | 1.389
| 1.3941 | 80 | 38.4 | 0.1161 | 8.6132 | 654.39 | 1.3941
| 1.3992 | 85 | 38.4 | 0.11491 | 8.7021 | 657.12 | 1.3992
| 1.4041 | 90 | 38.4 | 0.11376 | 8.7907 | 659.84 | 1.4041
| 1.4091 | 95 | 38.4 | 0.11263 | 8.879 | 662.56 | 1.4091
| 1.4139 | 100 | 38.4 | 0.11152 | 8.967 | 665.27 | 1.4139
| 1.4187 | 105 | 38.4 | 0.11044 | 9.0548 | 667.98 | 1.4187
| 1.4235 | 110 | 38.4 | 0.10938 | 9.1423 | 670.68 | 1.4235
| 1.4282 | 115 | 38.4 | 0.10835 | 9.2296 | 673.38 | 1.4282
| 1.4329 | 120 | 38.4 | 0.10733 | 9.3167 | 676.08 | 1.4329
| 1.4375 | 125 | 38.4 | 0.10634 | 9.4036 | 678.78 | 1.4375
| 1.4421 | 130 | 38.4 | 0.10537 | 9.4903 | 681.47 | 1.4421
| 1.4467 | 135 | 38.4 | 0.10442 | 9.5768 | 684.16 | 1.4467
| 1.4512 | 140 | 38.4 | 0.10349 | 9.6632 | 686.86 | 1.4512
| 1.4557 | 145 | 38.4 | 0.10257 | 9.7494 | 689.55 | 1.4557
| 1.4601 | 150 | 38.4 | 0.10167 | 9.8354 | 692.24 | 1.4601
| 1.4645 | 155 | 38.4 | 0.10079 | 9.9214 | 694.94 | 1.4645
| 1.4689 | 160 | 38.4 | 0.099929 | 10.007 | 697.63 | 1.4689
| 1.4732 | 165 | 38.4 | 0.099081 | 10.093 | 700.33 | 1.4732
| 1.4775 | 170 | 38.4 | 0.098248 | 10.178 | 703.02 | 1.4775
| 1.4818 | 175 | 38.4 | 0.097431 | 10.264 | 705.72 | 1.4818
| 1.486 | 180 | 38.4 | 0.096627 | 10.349 | 708.42 | 1.486
| 1.4902 | 185 | 38.4 | 0.095838 | 10.434 | 711.12 | 1.4902
| 1.4944 | 190 | 38.4 | 0.095063 | 10.519 | 713.83 | 1.4944
| 1.4985 | 195 | 38.4 | 0.094301 | 10.604 | 716.54 | 1.4985
| 1.5027 | 200 | 38.4 | 0.093552 | 10.689 | 719.25 | 1.5027
| 1.5068 | 205 | 38.4 | 0.092816 | 10.774 | 721.96 | 1.5068
| 1.5108 | 210 | 38.4 | 0.092091 | 10.859 | 724.68 | 1.5108
| 1.5149 | 215 | 38.4 | 0.091379 | 10.943 | 727.4 | 1.5149
| 1.5189 | 220 | 38.4 | 0.090678 | 11.028 | 730.13 | 1.5189
| 1.5229 | 225 | 38.4 | 0.089988 | 11.113 | 732.86 | 1.5229
| 1.5269 | 230 | 38.4 | 0.08931 | 11.197 | 735.59 | 1.5269
| 1.5308 | 235 | 38.4 | 0.088642 | 11.281 | 738.32 | 1.5308
| 1.5348 | 240 | 38.4 | 0.087984 | 11.366 | 741.07 | 1.5348
| 1.5387 | 245 | 38.4 | 0.087337 | 11.45 | 743.81 | 1.5387
| 1.5426 | 250 | 38.4 | 0.0867 | 11.534 | 746.56 | 1.5426
| 1.5464 | 255 | 38.4 | 0.086072 | 11.618 | 749.32 | 1.5464
| 1.5503 | 260 | 38.4 | 0.085453 | 11.702 | 752.07 | 1.5503
| 1.5541 | 265 | 38.4 | 0.084844 | 11.786 | 754.84 | 1.5541
| 1.5579 | 270 | 38.4 | 0.084244 | 11.87 | 757.61 | 1.5579
| 1.5617 | 275 | 38.4 | 0.083653 | 11.954 | 760.38 | 1.5617
| 1.5655 | 280 | 38.4 | 0.08307 | 12.038 | 763.16 | 1.5655
| 1.5692 | 285 | 38.4 | 0.082495 | 12.122 | 765.94 | 1.5692
| 1.573 | 290 | 38.4 | 0.081929 | 12.206 | 768.73 | 1.573
| 1.5767 | 295 | 38.4 | 0.081371 | 12.289 | 771.53 | 1.5767
| 1.5804 | 300 | 38.4 | 0.080821 | 12.373 | 774.33 | 1.5804
40.2 | -0.025476 | -50 | 40.2 | 43.508 | 0.022984 | -10.436 | -0.025476
| -0.012745 | -45 | 40.2 | 43.3 | 0.023095 | -5.1892 | -0.012745
| -0.00012519 | -40 | 40.2 | 43.091 | 0.023207 | 0.075539 | -0.00012519
| 0.012387 | -35 | 40.2 | 42.879 | 0.023321 | 5.3576 | 0.012387
| 0.024792 | -30 | 40.2 | 42.666 | 0.023438 | 10.657 | 0.024792
| 0.037093 | -25 | 40.2 | 42.451 | 0.023557 | 15.973 | 0.037093
| 0.049291 | -20 | 40.2 | 42.234 | 0.023678 | 21.306 | 0.049291
| 0.061389 | -15 | 40.2 | 42.015 | 0.023801 | 26.655 | 0.061389
| 0.073389 | -10 | 40.2 | 41.794 | 0.023927 | 32.021 | 0.073389
| 0.085291 | -5 | 40.2 | 41.571 | 0.024055 | 37.403 | 0.085291
| 0.0971 | 0 | 40.2 | 41.346 | 0.024186 | 42.801 | 0.0971
| 0.10882 | 5 | 40.2 | 41.119 | 0.024319 | 48.216 | 0.10882
| 0.12044 | 10 | 40.2 | 40.891 | 0.024455 | 53.648 | 0.12044
| 1.3153 | 15 | 40.2 | 0.14151 | 7.0664 | 617.1 | 1.3153
| 1.3215 | 20 | 40.2 | 0.13969 | 7.1588 | 620.08 | 1.3215
| 1.3277 | 25 | 40.2 | 0.13793 | 7.2502 | 623.03 | 1.3277
| 1.3336 | 30 | 40.2 | 0.13622 | 7.3409 | 625.95 | 1.3336
| 1.3395 | 35 | 40.2 | 0.13457 | 7.4309 | 628.84 | 1.3395
| 1.3453 | 40 | 40.2 | 0.13298 | 7.5202 | 631.71 | 1.3453
| 1.351 | 45 | 40.2 | 0.13142 | 7.6089 | 634.56 | 1.351
| 1.3565 | 50 | 40.2 | 0.12992 | 7.6971 | 637.38 | 1.3565
| 1.362 | 55 | 40.2 | 0.12846 | 7.7847 | 640.2 | 1.362
| 1.3674 | 60 | 40.2 | 0.12703 | 7.8718 | 642.99 | 1.3674
| 1.3728 | 65 | 40.2 | 0.12565 | 7.9586 | 645.77 | 1.3728
| 1.378 | 70 | 40.2 | 0.1243 | 8.0449 | 648.55 | 1.378
| 1.3832 | 75 | 40.2 | 0.12299 | 8.1308 | 651.31 | 1.3832
| 1.3883 | 80 | 40.2 | 0.12171 | 8.2164 | 654.06 | 1.3883
| 1.3934 | 85 | 40.2 | 0.12046 | 8.3016 | 656.8 | 1.3934
| 1.3984 | 90 | 40.2 | 0.11924 | 8.3865 | 659.53 | 1.3984
| 1.4033 | 95 | 40.2 | 0.11805 | 8.4712 | 662.26 | 1.4033
| 1.4082 | 100 | 40.2 | 0.11688 | 8.5555 | 664.98 | 1.4082
| 1.413 | 105 | 40.2 | 0.11575 | 8.6396 | 667.7 | 1.413
| 1.4178 | 110 | 40.2 | 0.11463 | 8.7235 | 670.41 | 1.4178
| 1.4225 | 115 | 40.2 | 0.11354 | 8.8071 | 673.12 | 1.4225
| 1.4272 | 120 | 40.2 | 0.11248 | 8.8906 | 675.82 | 1.4272
| 1.4319 | 125 | 40.2 | 0.11144 | 8.9738 | 678.53 | 1.4319
| 1.4365 | 130 | 40.2 | 0.11041 | 9.0569 | 681.23 | 1.4365
| 1.441 | 135 | 40.2 | 0.10941 | 9.1397 | 683.93 | 1.441
| 1.4456 | 140 | 40.2 | 0.10843 | 9.2224 | 686.63 | 1.4456
| 1.45 | 145 | 40.2 | 0.10747 | 9.305 | 689.33 | 1.45
| 1.4545 | 150 | 40.2 | 0.10653 | 9.3874 | 692.03 | 1.4545
| 1.4589 | 155 | 40.2 | 0.1056 | 9.4696 | 694.72 | 1.4589
| 1.4633 | 160 | 40.2 | 0.10469 | 9.5517 | 697.42 | 1.4633
| 1.4676 | 165 | 40.2 | 0.1038 | 9.6337 | 700.12 | 1.4676
| 1.4719 | 170 | 40.2 | 0.10293 | 9.7156 | 702.83 | 1.4719
| 1.4762 | 175 | 40.2 | 0.10207 | 9.7973 | 705.53 | 1.4762
| 1.4804 | 180 | 40.2 | 0.10123 | 9.8789 | 708.24 | 1.4804
| 1.4847 | 185 | 40.2 | 0.1004 | 9.9605 | 710.94 | 1.4847
| 1.4888 | 190 | 40.2 | 0.099583 | 10.042 | 713.65 | 1.4888
| 1.493 | 195 | 40.2 | 0.098783 | 10.123 | 716.37 | 1.493
| 1.4971 | 200 | 40.2 | 0.097996 | 10.204 | 719.08 | 1.4971
| 1.5012 | 205 | 40.2 | 0.097223 | 10.286 | 721.8 | 1.5012
| 1.5053 | 210 | 40.2 | 0.096463 | 10.367 | 724.52 | 1.5053
| 1.5094 | 215 | 40.2 | 0.095715 | 10.448 | 727.24 | 1.5094
| 1.5134 | 220 | 40.2 | 0.09498 | 10.529 | 729.97 | 1.5134
| 1.5174 | 225 | 40.2 | 0.094256 | 10.609 | 732.7 | 1.5174
| 1.5214 | 230 | 40.2 | 0.093544 | 10.69 | 735.44 | 1.5214
| 1.5253 | 235 | 40.2 | 0.092843 | 10.771 | 738.18 | 1.5253
| 1.5293 | 240 | 40.2 | 0.092153 | 10.852 | 740.92 | 1.5293
| 1.5332 | 245 | 40.2 | 0.091474 | 10.932 | 743.67 | 1.5332
| 1.5371 | 250 | 40.2 | 0.090805 | 11.013 | 746.42 | 1.5371
| 1.541 | 255 | 40.2 | 0.090147 | 11.093 | 749.18 | 1.541
| 1.5448 | 260 | 40.2 | 0.089498 | 11.173 | 751.94 | 1.5448
| 1.5486 | 265 | 40.2 | 0.088859 | 11.254 | 754.71 | 1.5486
| 1.5524 | 270 | 40.2 | 0.088229 | 11.334 | 757.48 | 1.5524
| 1.5562 | 275 | 40.2 | 0.087609 | 11.414 | 760.26 | 1.5562
| 1.56 | 280 | 40.2 | 0.086998 | 11.495 | 763.04 | 1.56
| 1.5638 | 285 | 40.2 | 0.086395 | 11.575 | 765.82 | 1.5638
| 1.5675 | 290 | 40.2 | 0.085802 | 11.655 | 768.62 | 1.5675
| 1.5712 | 295 | 40.2 | 0.085216 | 11.735 | 771.41 | 1.5712
| 1.5749 | 300 | 40.2 | 0.084639 | 11.815 | 774.21 | 1.5749
42.1 | -0.025484 | -50 | 42.1 | 43.508 | 0.022984 | -10.431 | -0.025484
| -0.012753 | -45 | 42.1 | 43.301 | 0.023094 | -5.1843 | -0.012753
| -0.00013316 | -40 | 42.1 | 43.091 | 0.023207 | 0.080357 | -0.00013316
| 0.012379 | -35 | 42.1 | 42.88 | 0.023321 | 5.3624 | 0.012379
| 0.024784 | -30 | 42.1 | 42.666 | 0.023438 | 10.662 | 0.024784
| 0.037085 | -25 | 42.1 | 42.451 | 0.023557 | 15.977 | 0.037085
| 0.049283 | -20 | 42.1 | 42.234 | 0.023678 | 21.31 | 0.049283
| 0.06138 | -15 | 42.1 | 42.015 | 0.023801 | 26.659 | 0.06138
| 0.07338 | -10 | 42.1 | 41.794 | 0.023927 | 32.025 | 0.07338
| 0.085282 | -5 | 42.1 | 41.571 | 0.024055 | 37.407 | 0.085282
| 0.097091 | 0 | 42.1 | 41.347 | 0.024186 | 42.805 | 0.097091
| 0.10881 | 5 | 42.1 | 41.12 | 0.024319 | 48.22 | 0.10881
| 0.12043 | 10 | 42.1 | 40.891 | 0.024455 | 53.652 | 0.12043
| 1.3089 | 15 | 42.1 | 0.1486 | 6.7294 | 616.49 | 1.3089
| 1.3152 | 20 | 42.1 | 0.14666 | 6.8183 | 619.5 | 1.3152
| 1.3214 | 25 | 42.1 | 0.14479 | 6.9063 | 622.47 | 1.3214
| 1.3274 | 30 | 42.1 | 0.14299 | 6.9936 | 625.42 | 1.3274
| 1.3333 | 35 | 42.1 | 0.14124 | 7.0801 | 628.33 | 1.3333
| 1.3391 | 40 | 42.1 | 0.13955 | 7.166 | 631.22 | 1.3391
| 1.3449 | 45 | 42.1 | 0.13791 | 7.2512 | 634.09 | 1.3449
| 1.3505 | 50 | 42.1 | 0.13632 | 7.3359 | 636.94 | 1.3505
| 1.356 | 55 | 42.1 | 0.13477 | 7.42 | 639.77 | 1.356
| 1.3614 | 60 | 42.1 | 0.13327 | 7.5037 | 642.58 | 1.3614
| 1.3668 | 65 | 42.1 | 0.13181 | 7.5869 | 645.38 | 1.3668
| 1.3721 | 70 | 42.1 | 0.13038 | 7.6697 | 648.17 | 1.3721
| 1.3773 | 75 | 42.1 | 0.129 | 7.7522 | 650.94 | 1.3773
| 1.3824 | 80 | 42.1 | 0.12765 | 7.8342 | 653.7 | 1.3824
| 1.3875 | 85 | 42.1 | 0.12633 | 7.9159 | 656.46 | 1.3875
| 1.3925 | 90 | 42.1 | 0.12504 | 7.9974 | 659.2 | 1.3925
| 1.3975 | 95 | 42.1 | 0.12379 | 8.0785 | 661.94 | 1.3975
| 1.4024 | 100 | 42.1 | 0.12256 | 8.1593 | 664.67 | 1.4024
| 1.4072 | 105 | 42.1 | 0.12136 | 8.2399 | 667.4 | 1.4072
| 1.412 | 110 | 42.1 | 0.12019 | 8.3203 | 670.12 | 1.412
| 1.4168 | 115 | 42.1 | 0.11904 | 8.4004 | 672.84 | 1.4168
| 1.4215 | 120 | 42.1 | 0.11792 | 8.4803 | 675.55 | 1.4215
| 1.4262 | 125 | 42.1 | 0.11682 | 8.56 | 678.26 | 1.4262
| 1.4308 | 130 | 42.1 | 0.11575 | 8.6395 | 680.97 | 1.4308
| 1.4353 | 135 | 42.1 | 0.11469 | 8.7189 | 683.68 | 1.4353
| 1.4399 | 140 | 42.1 | 0.11366 | 8.7981 | 686.39 | 1.4399
| 1.4444 | 145 | 42.1 | 0.11265 | 8.8771 | 689.09 | 1.4444
| 1.4488 | 150 | 42.1 | 0.11166 | 8.9559 | 691.8 | 1.4488
| 1.4532 | 155 | 42.1 | 0.11069 | 9.0346 | 694.5 | 1.4532
| 1.4576 | 160 | 42.1 | 0.10973 | 9.1132 | 697.21 | 1.4576
| 1.462 | 165 | 42.1 | 0.10879 | 9.1917 | 699.91 | 1.462
| 1.4663 | 170 | 42.1 | 0.10787 | 9.27 | 702.62 | 1.4663
| 1.4706 | 175 | 42.1 | 0.10697 | 9.3482 | 705.33 | 1.4706
| 1.4748 | 180 | 42.1 | 0.10609 | 9.4263 | 708.04 | 1.4748
| 1.479 | 185 | 42.1 | 0.10522 | 9.5043 | 710.75 | 1.479
| 1.4832 | 190 | 42.1 | 0.10436 | 9.5822 | 713.47 | 1.4832
| 1.4874 | 195 | 42.1 | 0.10352 | 9.66 | 716.18 | 1.4874
| 1.4915 | 200 | 42.1 | 0.10269 | 9.7377 | 718.9 | 1.4915
| 1.4957 | 205 | 42.1 | 0.10188 | 9.8153 | 721.62 | 1.4957
| 1.4997 | 210 | 42.1 | 0.10108 | 9.8929 | 724.35 | 1.4997
| 1.5038 | 215 | 42.1 | 0.1003 | 9.9703 | 727.08 | 1.5038
| 1.5078 | 220 | 42.1 | 0.099525 | 10.048 | 729.81 | 1.5078
| 1.5118 | 225 | 42.1 | 0.098765 | 10.125 | 732.54 | 1.5118
| 1.5158 | 230 | 42.1 | 0.098018 | 10.202 | 735.28 | 1.5158
| 1.5198 | 235 | 42.1 | 0.097282 | 10.279 | 738.03 | 1.5198
| 1.5237 | 240 | 42.1 | 0.096558 | 10.356 | 740.77 | 1.5237
| 1.5277 | 245 | 42.1 | 0.095845 | 10.434 | 743.52 | 1.5277
| 1.5315 | 250 | 42.1 | 0.095143 | 10.511 | 746.28 | 1.5315
| 1.5354 | 255 | 42.1 | 0.094452 | 10.587 | 749.04 | 1.5354
| 1.5393 | 260 | 42.1 | 0.093771 | 10.664 | 751.8 | 1.5393
| 1.5431 | 265 | 42.1 | 0.0931 | 10.741 | 754.57 | 1.5431
| 1.5469 | 270 | 42.1 | 0.09244 | 10.818 | 757.35 | 1.5469
| 1.5507 | 275 | 42.1 | 0.091789 | 10.895 | 760.13 | 1.5507
| 1.5545 | 280 | 42.1 | 0.091147 | 10.971 | 762.91 | 1.5545
| 1.5583 | 285 | 42.1 | 0.090515 | 11.048 | 765.7 | 1.5583
| 1.562 | 290 | 42.1 | 0.089892 | 11.124 | 768.49 | 1.562
| 1.5657 | 295 | 42.1 | 0.089278 | 11.201 | 771.29 | 1.5657
| 1.5694 | 300 | 42.1 | 0.088673 | 11.277 | 774.09 | 1.5694
44 | -0.025491 | -50 | 44 | 43.509 | 0.022984 | -10.426 | -0.025491
| -0.012761 | -45 | 44 | 43.301 | 0.023094 | -5.1795 | -0.012761
| -0.00014114 | -40 | 44 | 43.091 | 0.023206 | 0.085174 | -0.00014114
| 0.01237 | -35 | 44 | 42.88 | 0.023321 | 5.3671 | 0.01237
| 0.024776 | -30 | 44 | 42.667 | 0.023437 | 10.666 | 0.024776
| 0.037076 | -25 | 44 | 42.452 | 0.023556 | 15.982 | 0.037076
| 0.049274 | -20 | 44 | 42.234 | 0.023677 | 21.315 | 0.049274
| 0.061372 | -15 | 44 | 42.016 | 0.023801 | 26.664 | 0.061372
| 0.073371 | -10 | 44 | 41.795 | 0.023926 | 32.029 | 0.073371
| 0.085273 | -5 | 44 | 41.572 | 0.024055 | 37.411 | 0.085273
| 0.097081 | 0 | 44 | 41.347 | 0.024185 | 42.81 | 0.097081
| 0.1088 | 5 | 44 | 41.12 | 0.024319 | 48.224 | 0.1088
| 0.12042 | 10 | 44 | 40.892 | 0.024455 | 53.656 | 0.12042
| 0.13196 | 15 | 44 | 40.661 | 0.024594 | 59.104 | 0.13196
| 1.3091 | 20 | 44 | 0.15368 | 6.5071 | 618.91 | 1.3091
| 1.3153 | 25 | 44 | 0.1517 | 6.5921 | 621.91 | 1.3153
| 1.3214 | 30 | 44 | 0.14979 | 6.6762 | 624.88 | 1.3214
| 1.3274 | 35 | 44 | 0.14794 | 6.7596 | 627.82 | 1.3274
| 1.3332 | 40 | 44 | 0.14615 | 6.8423 | 630.74 | 1.3332
| 1.339 | 45 | 44 | 0.14442 | 6.9243 | 633.62 | 1.339
| 1.3446 | 50 | 44 | 0.14274 | 7.0059 | 636.49 | 1.3446
| 1.3502 | 55 | 44 | 0.14111 | 7.0868 | 639.34 | 1.3502
| 1.3557 | 60 | 44 | 0.13952 | 7.1673 | 642.17 | 1.3557
| 1.3611 | 65 | 44 | 0.13798 | 7.2474 | 644.98 | 1.3611
| 1.3664 | 70 | 44 | 0.13648 | 7.327 | 647.78 | 1.3664
| 1.3716 | 75 | 44 | 0.13502 | 7.4062 | 650.57 | 1.3716
| 1.3768 | 80 | 44 | 0.1336 | 7.4851 | 653.35 | 1.3768
| 1.3819 | 85 | 44 | 0.13221 | 7.5636 | 656.11 | 1.3819
| 1.3869 | 90 | 44 | 0.13086 | 7.6418 | 658.87 | 1.3869
| 1.3919 | 95 | 44 | 0.12954 | 7.7197 | 661.62 | 1.3919
| 1.3968 | 100 | 44 | 0.12825 | 7.7973 | 664.36 | 1.3968
| 1.4017 | 105 | 44 | 0.12699 | 7.8747 | 667.1 | 1.4017
| 1.4065 | 110 | 44 | 0.12576 | 7.9519 | 669.83 | 1.4065
| 1.4113 | 115 | 44 | 0.12455 | 8.0288 | 672.56 | 1.4113
| 1.416 | 120 | 44 | 0.12337 | 8.1055 | 675.28 | 1.416
| 1.4207 | 125 | 44 | 0.12222 | 8.182 | 678 | 1.4207
| 1.4253 | 130 | 44 | 0.12109 | 8.2583 | 680.72 | 1.4253
| 1.4299 | 135 | 44 | 0.11999 | 8.3344 | 683.43 | 1.4299
| 1.4344 | 140 | 44 | 0.1189 | 8.4103 | 686.14 | 1.4344
| 1.4389 | 145 | 44 | 0.11784 | 8.4861 | 688.86 | 1.4389
| 1.4434 | 150 | 44 | 0.1168 | 8.5618 | 691.57 | 1.4434
| 1.4478 | 155 | 44 | 0.11578 | 8.6372 | 694.28 | 1.4478
| 1.4522 | 160 | 44 | 0.11478 | 8.7126 | 696.99 | 1.4522
| 1.4566 | 165 | 44 | 0.11379 | 8.7878 | 699.7 | 1.4566
| 1.4609 | 170 | 44 | 0.11283 | 8.8629 | 702.41 | 1.4609
| 1.4652 | 175 | 44 | 0.11188 | 8.9379 | 705.13 | 1.4652
| 1.4694 | 180 | 44 | 0.11095 | 9.0128 | 707.84 | 1.4694
| 1.4737 | 185 | 44 | 0.11004 | 9.0876 | 710.56 | 1.4737
| 1.4779 | 190 | 44 | 0.10914 | 9.1622 | 713.28 | 1.4779
| 1.4821 | 195 | 44 | 0.10826 | 9.2368 | 716 | 1.4821
| 1.4862 | 200 | 44 | 0.1074 | 9.3113 | 718.72 | 1.4862
| 1.4903 | 205 | 44 | 0.10655 | 9.3857 | 721.45 | 1.4903
| 1.4944 | 210 | 44 | 0.10571 | 9.46 | 724.18 | 1.4944
| 1.4985 | 215 | 44 | 0.10489 | 9.5342 | 726.91 | 1.4985
| 1.5025 | 220 | 44 | 0.10408 | 9.6083 | 729.65 | 1.5025
| 1.5065 | 225 | 44 | 0.10328 | 9.6824 | 732.38 | 1.5065
| 1.5105 | 230 | 44 | 0.1025 | 9.7564 | 735.13 | 1.5105
| 1.5145 | 235 | 44 | 0.10173 | 9.8304 | 737.87 | 1.5145
| 1.5184 | 240 | 44 | 0.10097 | 9.9042 | 740.62 | 1.5184
| 1.5223 | 245 | 44 | 0.10022 | 9.978 | 743.38 | 1.5223
| 1.5262 | 250 | 44 | 0.099485 | 10.052 | 746.13 | 1.5262
| 1.5301 | 255 | 44 | 0.098761 | 10.125 | 748.9 | 1.5301
| 1.534 | 260 | 44 | 0.098048 | 10.199 | 751.66 | 1.534
| 1.5378 | 265 | 44 | 0.097346 | 10.273 | 754.44 | 1.5378
| 1.5416 | 270 | 44 | 0.096654 | 10.346 | 757.21 | 1.5416
| 1.5454 | 275 | 44 | 0.095972 | 10.42 | 759.99 | 1.5454
| 1.5492 | 280 | 44 | 0.0953 | 10.493 | 762.78 | 1.5492
| 1.553 | 285 | 44 | 0.094639 | 10.567 | 765.57 | 1.553
| 1.5567 | 290 | 44 | 0.093986 | 10.64 | 768.37 | 1.5567
| 1.5604 | 295 | 44 | 0.093343 | 10.713 | 771.17 | 1.5604
| 1.5642 | 300 | 44 | 0.092709 | 10.786 | 773.97 | 1.5642
46 | -0.0255 | -50 | 46 | 43.509 | 0.022984 | -10.421 | -0.0255
| -0.012769 | -45 | 46 | 43.301 | 0.023094 | -5.1743 | -0.012769
| -0.00014954 | -40 | 46 | 43.092 | 0.023206 | 0.090245 | -0.00014954
| 0.012362 | -35 | 46 | 42.88 | 0.023321 | 5.3722 | 0.012362
| 0.024767 | -30 | 46 | 42.667 | 0.023437 | 10.671 | 0.024767
| 0.037067 | -25 | 46 | 42.452 | 0.023556 | 15.987 | 0.037067
| 0.049265 | -20 | 46 | 42.235 | 0.023677 | 21.319 | 0.049265
| 0.061363 | -15 | 46 | 42.016 | 0.0238 | 26.669 | 0.061363
| 0.073361 | -10 | 46 | 41.795 | 0.023926 | 32.034 | 0.073361
| 0.085264 | -5 | 46 | 41.572 | 0.024054 | 37.416 | 0.085264
| 0.097072 | 0 | 46 | 41.348 | 0.024185 | 42.814 | 0.097072
| 0.10879 | 5 | 46 | 41.121 | 0.024319 | 48.229 | 0.10879
| 0.12041 | 10 | 46 | 40.892 | 0.024455 | 53.66 | 0.12041
| 0.13195 | 15 | 46 | 40.661 | 0.024593 | 59.109 | 0.13195
| 1.3029 | 20 | 46 | 0.1611 | 6.2072 | 618.28 | 1.3029
| 1.3092 | 25 | 46 | 0.159 | 6.2892 | 621.32 | 1.3092
| 1.3153 | 30 | 46 | 0.15698 | 6.3703 | 624.32 | 1.3153
| 1.3213 | 35 | 46 | 0.15502 | 6.4507 | 627.28 | 1.3213
| 1.3273 | 40 | 46 | 0.15313 | 6.5303 | 630.22 | 1.3273
| 1.333 | 45 | 46 | 0.1513 | 6.6094 | 633.13 | 1.333
| 1.3387 | 50 | 46 | 0.14953 | 6.6878 | 636.02 | 1.3387
| 1.3443 | 55 | 46 | 0.1478 | 6.7658 | 638.89 | 1.3443
| 1.3498 | 60 | 46 | 0.14613 | 6.8432 | 641.73 | 1.3498
| 1.3553 | 65 | 46 | 0.14451 | 6.9202 | 644.57 | 1.3553
| 1.3606 | 70 | 46 | 0.14292 | 6.9967 | 647.38 | 1.3606
| 1.3659 | 75 | 46 | 0.14139 | 7.0729 | 650.18 | 1.3659
| 1.3711 | 80 | 46 | 0.13989 | 7.1486 | 652.97 | 1.3711
| 1.3762 | 85 | 46 | 0.13843 | 7.2241 | 655.75 | 1.3762
| 1.3813 | 90 | 46 | 0.137 | 7.2992 | 658.52 | 1.3813
| 1.3863 | 95 | 46 | 0.13561 | 7.374 | 661.28 | 1.3863
| 1.3912 | 100 | 46 | 0.13425 | 7.4486 | 664.04 | 1.3912
| 1.3961 | 105 | 46 | 0.13293 | 7.5229 | 666.78 | 1.3961
| 1.4009 | 110 | 46 | 0.13163 | 7.5969 | 669.53 | 1.4009
| 1.4057 | 115 | 46 | 0.13037 | 7.6707 | 672.26 | 1.4057
| 1.4104 | 120 | 46 | 0.12913 | 7.7443 | 674.99 | 1.4104
| 1.4151 | 125 | 46 | 0.12791 | 7.8177 | 677.72 | 1.4151
| 1.4198 | 130 | 46 | 0.12673 | 7.8909 | 680.45 | 1.4198
| 1.4244 | 135 | 46 | 0.12557 | 7.9639 | 683.17 | 1.4244
| 1.4289 | 140 | 46 | 0.12443 | 8.0368 | 685.89 | 1.4289
| 1.4334 | 145 | 46 | 0.12331 | 8.1095 | 688.61 | 1.4334
| 1.4379 | 150 | 46 | 0.12222 | 8.182 | 691.33 | 1.4379
| 1.4423 | 155 | 46 | 0.12115 | 8.2544 | 694.04 | 1.4423
| 1.4468 | 160 | 46 | 0.1201 | 8.3266 | 696.76 | 1.4468
| 1.4511 | 165 | 46 | 0.11907 | 8.3988 | 699.48 | 1.4511
| 1.4555 | 170 | 46 | 0.11805 | 8.4708 | 702.2 | 1.4555
| 1.4598 | 175 | 46 | 0.11706 | 8.5426 | 704.92 | 1.4598
| 1.464 | 180 | 46 | 0.11608 | 8.6144 | 707.64 | 1.464
| 1.4683 | 185 | 46 | 0.11513 | 8.6861 | 710.36 | 1.4683
| 1.4725 | 190 | 46 | 0.11419 | 8.7576 | 713.08 | 1.4725
| 1.4766 | 195 | 46 | 0.11326 | 8.8291 | 715.81 | 1.4766
| 1.4808 | 200 | 46 | 0.11235 | 8.9005 | 718.53 | 1.4808
| 1.4849 | 205 | 46 | 0.11146 | 8.9717 | 721.26 | 1.4849
| 1.489 | 210 | 46 | 0.11058 | 9.0429 | 724 | 1.489
| 1.4931 | 215 | 46 | 0.10972 | 9.114 | 726.73 | 1.4931
| 1.4971 | 220 | 46 | 0.10887 | 9.1851 | 729.47 | 1.4971
| 1.5012 | 225 | 46 | 0.10804 | 9.256 | 732.21 | 1.5012
| 1.5052 | 230 | 46 | 0.10722 | 9.3269 | 734.96 | 1.5052
| 1.5091 | 235 | 46 | 0.10641 | 9.3978 | 737.71 | 1.5091
| 1.5131 | 240 | 46 | 0.10561 | 9.4685 | 740.46 | 1.5131
| 1.517 | 245 | 46 | 0.10483 | 9.5392 | 743.22 | 1.517
| 1.5209 | 250 | 46 | 0.10406 | 9.6098 | 745.98 | 1.5209
| 1.5248 | 255 | 46 | 0.1033 | 9.6804 | 748.75 | 1.5248
| 1.5287 | 260 | 46 | 0.10255 | 9.751 | 751.52 | 1.5287
| 1.5325 | 265 | 46 | 0.10182 | 9.8214 | 754.29 | 1.5325
| 1.5363 | 270 | 46 | 0.10109 | 9.8918 | 757.07 | 1.5363
| 1.5401 | 275 | 46 | 0.10038 | 9.9622 | 759.86 | 1.5401
| 1.5439 | 280 | 46 | 0.099676 | 10.033 | 762.64 | 1.5439
| 1.5477 | 285 | 46 | 0.098982 | 10.103 | 765.44 | 1.5477
| 1.5514 | 290 | 46 | 0.098299 | 10.173 | 768.24 | 1.5514
| 1.5551 | 295 | 46 | 0.097626 | 10.243 | 771.04 | 1.5551
| 1.5588 | 300 | 46 | 0.096962 | 10.313 | 773.85 | 1.5588
48.1 | -0.025508 | -50 | 48.1 | 43.509 | 0.022984 | -10.416 | -0.025508
| -0.012778 | -45 | 48.1 | 43.302 | 0.023094 | -5.1689 | -0.012778
| -0.00015835 | -40 | 48.1 | 43.092 | 0.023206 | 0.09557 | -0.00015835
| 0.012353 | -35 | 48.1 | 42.881 | 0.02332 | 5.3774 | 0.012353
| 0.024758 | -30 | 48.1 | 42.668 | 0.023437 | 10.676 | 0.024758
| 0.037058 | -25 | 48.1 | 42.452 | 0.023556 | 15.992 | 0.037058
| 0.049256 | -20 | 48.1 | 42.235 | 0.023677 | 21.325 | 0.049256
| 0.061353 | -15 | 48.1 | 42.016 | 0.0238 | 26.673 | 0.061353
| 0.073351 | -10 | 48.1 | 41.796 | 0.023926 | 32.039 | 0.073351
| 0.085254 | -5 | 48.1 | 41.573 | 0.024054 | 37.421 | 0.085254
| 0.097061 | 0 | 48.1 | 41.348 | 0.024185 | 42.819 | 0.097061
| 0.10878 | 5 | 48.1 | 41.121 | 0.024318 | 48.233 | 0.10878
| 0.1204 | 10 | 48.1 | 40.893 | 0.024454 | 53.665 | 0.1204
| 0.13194 | 15 | 48.1 | 40.662 | 0.024593 | 59.113 | 0.13194
| 1.2966 | 20 | 48.1 | 0.16895 | 5.919 | 617.62 | 1.2966
| 1.3029 | 25 | 48.1 | 0.16672 | 5.9981 | 620.69 | 1.3029
| 1.3092 | 30 | 48.1 | 0.16457 | 6.0764 | 623.72 | 1.3092
| 1.3152 | 35 | 48.1 | 0.1625 | 6.1539 | 626.71 | 1.3152
| 1.3212 | 40 | 48.1 | 0.1605 | 6.2307 | 629.67 | 1.3212
| 1.327 | 45 | 48.1 | 0.15856 | 6.3068 | 632.61 | 1.327
| 1.3328 | 50 | 48.1 | 0.15668 | 6.3823 | 635.52 | 1.3328
| 1.3384 | 55 | 48.1 | 0.15486 | 6.4573 | 638.41 | 1.3384
| 1.344 | 60 | 48.1 | 0.1531 | 6.5318 | 641.27 | 1.344
| 1.3494 | 65 | 48.1 | 0.15138 | 6.6059 | 644.12 | 1.3494
| 1.3548 | 70 | 48.1 | 0.14971 | 6.6794 | 646.96 | 1.3548
| 1.3601 | 75 | 48.1 | 0.14809 | 6.7526 | 649.77 | 1.3601
| 1.3653 | 80 | 48.1 | 0.14651 | 6.8255 | 652.58 | 1.3653
| 1.3705 | 85 | 48.1 | 0.14497 | 6.898 | 655.37 | 1.3705
| 1.3755 | 90 | 48.1 | 0.14347 | 6.9701 | 658.16 | 1.3755
| 1.3806 | 95 | 48.1 | 0.14201 | 7.042 | 660.93 | 1.3806
| 1.3855 | 100 | 48.1 | 0.14058 | 7.1136 | 663.69 | 1.3855
| 1.3904 | 105 | 48.1 | 0.13918 | 7.1849 | 666.45 | 1.3904
| 1.3953 | 110 | 48.1 | 0.13782 | 7.256 | 669.2 | 1.3953
| 1.4001 | 115 | 48.1 | 0.13649 | 7.3268 | 671.95 | 1.4001
| 1.4048 | 120 | 48.1 | 0.13518 | 7.3974 | 674.69 | 1.4048
| 1.4095 | 125 | 48.1 | 0.13391 | 7.4678 | 677.43 | 1.4095
| 1.4142 | 130 | 48.1 | 0.13266 | 7.5381 | 680.16 | 1.4142
| 1.4188 | 135 | 48.1 | 0.13144 | 7.6081 | 682.89 | 1.4188
| 1.4234 | 140 | 48.1 | 0.13024 | 7.678 | 685.62 | 1.4234
| 1.4279 | 145 | 48.1 | 0.12907 | 7.7477 | 688.35 | 1.4279
| 1.4324 | 150 | 48.1 | 0.12792 | 7.8172 | 691.07 | 1.4324
| 1.4368 | 155 | 48.1 | 0.1268 | 7.8866 | 693.8 | 1.4368
| 1.4413 | 160 | 48.1 | 0.12569 | 7.9559 | 696.52 | 1.4413
| 1.4456 | 165 | 48.1 | 0.12461 | 8.025 | 699.24 | 1.4456
| 1.45 | 170 | 48.1 | 0.12355 | 8.0941 | 701.97 | 1.45
| 1.4543 | 175 | 48.1 | 0.1225 | 8.163 | 704.69 | 1.4543
| 1.4586 | 180 | 48.1 | 0.12148 | 8.2317 | 707.42 | 1.4586
| 1.4628 | 185 | 48.1 | 0.12048 | 8.3004 | 710.14 | 1.4628
| 1.467 | 190 | 48.1 | 0.11949 | 8.369 | 712.87 | 1.467
| 1.4712 | 195 | 48.1 | 0.11852 | 8.4375 | 715.6 | 1.4712
| 1.4754 | 200 | 48.1 | 0.11757 | 8.5058 | 718.34 | 1.4754
| 1.4795 | 205 | 48.1 | 0.11663 | 8.5741 | 721.07 | 1.4795
| 1.4836 | 210 | 48.1 | 0.11571 | 8.6423 | 723.81 | 1.4836
| 1.4877 | 215 | 48.1 | 0.1148 | 8.7105 | 726.55 | 1.4877
| 1.4917 | 220 | 48.1 | 0.11391 | 8.7785 | 729.29 | 1.4917
| 1.4958 | 225 | 48.1 | 0.11304 | 8.8465 | 732.04 | 1.4958
| 1.4998 | 230 | 48.1 | 0.11218 | 8.9144 | 734.79 | 1.4998
| 1.5037 | 235 | 48.1 | 0.11133 | 8.9822 | 737.54 | 1.5037
| 1.5077 | 240 | 48.1 | 0.1105 | 9.05 | 740.3 | 1.5077
| 1.5116 | 245 | 48.1 | 0.10968 | 9.1177 | 743.06 | 1.5116
| 1.5155 | 250 | 48.1 | 0.10887 | 9.1854 | 745.82 | 1.5155
| 1.5194 | 255 | 48.1 | 0.10807 | 9.253 | 748.59 | 1.5194
| 1.5233 | 260 | 48.1 | 0.10729 | 9.3205 | 751.36 | 1.5233
| 1.5271 | 265 | 48.1 | 0.10652 | 9.388 | 754.14 | 1.5271
| 1.531 | 270 | 48.1 | 0.10576 | 9.4554 | 756.92 | 1.531
| 1.5348 | 275 | 48.1 | 0.10501 | 9.5228 | 759.71 | 1.5348
| 1.5386 | 280 | 48.1 | 0.10427 | 9.5901 | 762.5 | 1.5386
| 1.5423 | 285 | 48.1 | 0.10355 | 9.6574 | 765.3 | 1.5423
| 1.5461 | 290 | 48.1 | 0.10283 | 9.7246 | 768.1 | 1.5461
| 1.5498 | 295 | 48.1 | 0.10213 | 9.7918 | 770.9 | 1.5498
| 1.5535 | 300 | 48.1 | 0.10143 | 9.859 | 773.72 | 1.5535
50.2 | -0.025517 | -50 | 50.2 | 43.51 | 0.022983 | -10.41 | -0.025517
| -0.012787 | -45 | 50.2 | 43.302 | 0.023094 | -5.1635 | -0.012787
| -0.00016716 | -40 | 50.2 | 43.093 | 0.023206 | 0.10089 | -0.00016716
| 0.012344 | -35 | 50.2 | 42.881 | 0.02332 | 5.3827 | 0.012344
| 0.024749 | -30 | 50.2 | 42.668 | 0.023437 | 10.682 | 0.024749
| 0.037049 | -25 | 50.2 | 42.453 | 0.023556 | 15.997 | 0.037049
| 0.049246 | -20 | 50.2 | 42.236 | 0.023677 | 21.33 | 0.049246
| 0.061343 | -15 | 50.2 | 42.017 | 0.0238 | 26.678 | 0.061343
| 0.073342 | -10 | 50.2 | 41.796 | 0.023926 | 32.044 | 0.073342
| 0.085243 | -5 | 50.2 | 41.573 | 0.024054 | 37.425 | 0.085243
| 0.097051 | 0 | 50.2 | 41.349 | 0.024185 | 42.823 | 0.097051
| 0.10877 | 5 | 50.2 | 41.122 | 0.024318 | 48.238 | 0.10877
| 0.12039 | 10 | 50.2 | 40.893 | 0.024454 | 53.669 | 0.12039
| 0.13193 | 15 | 50.2 | 40.662 | 0.024593 | 59.117 | 0.13193
| 0.14338 | 20 | 50.2 | 40.429 | 0.024734 | 64.583 | 0.14338
| 1.2969 | 25 | 50.2 | 0.17448 | 5.7313 | 620.05 | 1.2969
| 1.3032 | 30 | 50.2 | 0.17221 | 5.807 | 623.11 | 1.3032
| 1.3093 | 35 | 50.2 | 0.17002 | 5.8818 | 626.13 | 1.3093
| 1.3154 | 40 | 50.2 | 0.1679 | 5.956 | 629.12 | 1.3154
| 1.3212 | 45 | 50.2 | 0.16585 | 6.0294 | 632.08 | 1.3212
| 1.327 | 50 | 50.2 | 0.16387 | 6.1023 | 635.02 | 1.327
| 1.3327 | 55 | 50.2 | 0.16195 | 6.1746 | 637.92 | 1.3327
| 1.3383 | 60 | 50.2 | 0.16009 | 6.2464 | 640.81 | 1.3383
| 1.3438 | 65 | 50.2 | 0.15828 | 6.3178 | 643.68 | 1.3438
| 1.3492 | 70 | 50.2 | 0.15653 | 6.3887 | 646.53 | 1.3492
| 1.3545 | 75 | 50.2 | 0.15482 | 6.4592 | 649.36 | 1.3545
| 1.3598 | 80 | 50.2 | 0.15316 | 6.5293 | 652.18 | 1.3598
| 1.3649 | 85 | 50.2 | 0.15154 | 6.5991 | 654.99 | 1.3649
| 1.3701 | 90 | 50.2 | 0.14996 | 6.6685 | 657.79 | 1.3701
| 1.3751 | 95 | 50.2 | 0.14842 | 6.7377 | 660.57 | 1.3751
| 1.3801 | 100 | 50.2 | 0.14692 | 6.8066 | 663.35 | 1.3801
| 1.385 | 105 | 50.2 | 0.14545 | 6.8752 | 666.12 | 1.385
| 1.3899 | 110 | 50.2 | 0.14402 | 6.9435 | 668.88 | 1.3899
| 1.3947 | 115 | 50.2 | 0.14262 | 7.0116 | 671.64 | 1.3947
| 1.3995 | 120 | 50.2 | 0.14125 | 7.0795 | 674.39 | 1.3995
| 1.4042 | 125 | 50.2 | 0.13991 | 7.1472 | 677.13 | 1.4042
| 1.4088 | 130 | 50.2 | 0.13861 | 7.2147 | 679.88 | 1.4088
| 1.4135 | 135 | 50.2 | 0.13732 | 7.282 | 682.61 | 1.4135
| 1.4181 | 140 | 50.2 | 0.13607 | 7.3492 | 685.35 | 1.4181
| 1.4226 | 145 | 50.2 | 0.13484 | 7.4161 | 688.08 | 1.4226
| 1.4271 | 150 | 50.2 | 0.13364 | 7.483 | 690.82 | 1.4271
| 1.4316 | 155 | 50.2 | 0.13246 | 7.5496 | 693.55 | 1.4316
| 1.436 | 160 | 50.2 | 0.1313 | 7.6162 | 696.28 | 1.436
| 1.4404 | 165 | 50.2 | 0.13016 | 7.6826 | 699.01 | 1.4404
| 1.4447 | 170 | 50.2 | 0.12905 | 7.7489 | 701.74 | 1.4447
| 1.449 | 175 | 50.2 | 0.12796 | 7.815 | 704.47 | 1.449
| 1.4533 | 180 | 50.2 | 0.12689 | 7.8811 | 707.2 | 1.4533
| 1.4576 | 185 | 50.2 | 0.12583 | 7.947 | 709.93 | 1.4576
| 1.4618 | 190 | 50.2 | 0.1248 | 8.0129 | 712.66 | 1.4618
| 1.466 | 195 | 50.2 | 0.12378 | 8.0786 | 715.4 | 1.466
| 1.4702 | 200 | 50.2 | 0.12279 | 8.1442 | 718.14 | 1.4702
| 1.4743 | 205 | 50.2 | 0.12181 | 8.2098 | 720.88 | 1.4743
| 1.4784 | 210 | 50.2 | 0.12084 | 8.2753 | 723.62 | 1.4784
| 1.4825 | 215 | 50.2 | 0.11989 | 8.3407 | 726.36 | 1.4825
| 1.4865 | 220 | 50.2 | 0.11896 | 8.406 | 729.11 | 1.4865
| 1.4906 | 225 | 50.2 | 0.11805 | 8.4712 | 731.86 | 1.4906
| 1.4946 | 230 | 50.2 | 0.11715 | 8.5364 | 734.61 | 1.4946
| 1.4986 | 235 | 50.2 | 0.11626 | 8.6015 | 737.37 | 1.4986
| 1.5025 | 240 | 50.2 | 0.11539 | 8.6665 | 740.13 | 1.5025
| 1.5065 | 245 | 50.2 | 0.11453 | 8.7315 | 742.89 | 1.5065
| 1.5104 | 250 | 50.2 | 0.11368 | 8.7964 | 745.66 | 1.5104
| 1.5143 | 255 | 50.2 | 0.11285 | 8.8613 | 748.43 | 1.5143
| 1.5181 | 260 | 50.2 | 0.11203 | 8.926 | 751.21 | 1.5181
| 1.522 | 265 | 50.2 | 0.11122 | 8.9908 | 753.99 | 1.522
| 1.5258 | 270 | 50.2 | 0.11043 | 9.0555 | 756.78 | 1.5258
| 1.5296 | 275 | 50.2 | 0.10965 | 9.1201 | 759.56 | 1.5296
| 1.5334 | 280 | 50.2 | 0.10888 | 9.1847 | 762.36 | 1.5334
| 1.5372 | 285 | 50.2 | 0.10812 | 9.2493 | 765.16 | 1.5372
| 1.5409 | 290 | 50.2 | 0.10737 | 9.3138 | 767.96 | 1.5409
| 1.5447 | 295 | 50.2 | 0.10663 | 9.3782 | 770.77 | 1.5447
| 1.5484 | 300 | 50.2 | 0.1059 | 9.4426 | 773.58 | 1.5484
52.4 | -0.025525 | -50 | 52.4 | 43.51 | 0.022983 | -10.405 | -0.025525
| -0.012796 | -45 | 52.4 | 43.303 | 0.023093 | -5.1579 | -0.012796
| -0.0001764 | -40 | 52.4 | 43.093 | 0.023206 | 0.10647 | -0.0001764
| 0.012335 | -35 | 52.4 | 42.882 | 0.02332 | 5.3882 | 0.012335
| 0.024739 | -30 | 52.4 | 42.668 | 0.023437 | 10.687 | 0.024739
| 0.037039 | -25 | 52.4 | 42.453 | 0.023555 | 16.003 | 0.037039
| 0.049236 | -20 | 52.4 | 42.236 | 0.023676 | 21.335 | 0.049236
| 0.061333 | -15 | 52.4 | 42.017 | 0.0238 | 26.684 | 0.061333
| 0.073331 | -10 | 52.4 | 41.797 | 0.023925 | 32.049 | 0.073331
| 0.085233 | -5 | 52.4 | 41.574 | 0.024054 | 37.43 | 0.085233
| 0.09704 | 0 | 52.4 | 41.349 | 0.024184 | 42.828 | 0.09704
| 0.10876 | 5 | 52.4 | 41.123 | 0.024318 | 48.243 | 0.10876
| 0.12038 | 10 | 52.4 | 40.894 | 0.024454 | 53.674 | 0.12038
| 0.13192 | 15 | 52.4 | 40.663 | 0.024592 | 59.122 | 0.13192
| 0.14337 | 20 | 52.4 | 40.43 | 0.024734 | 64.587 | 0.14337
| 1.2908 | 25 | 52.4 | 0.18266 | 5.4747 | 619.38 | 1.2908
| 1.2972 | 30 | 52.4 | 0.18025 | 5.5478 | 622.47 | 1.2972
| 1.3034 | 35 | 52.4 | 0.17793 | 5.6201 | 625.53 | 1.3034
| 1.3094 | 40 | 52.4 | 0.17569 | 5.6917 | 628.54 | 1.3094
| 1.3154 | 45 | 52.4 | 0.17353 | 5.7627 | 631.53 | 1.3154
| 1.3212 | 50 | 52.4 | 0.17144 | 5.833 | 634.49 | 1.3212
| 1.3269 | 55 | 52.4 | 0.16941 | 5.9027 | 637.42 | 1.3269
| 1.3326 | 60 | 52.4 | 0.16745 | 5.972 | 640.32 | 1.3326
| 1.3381 | 65 | 52.4 | 0.16554 | 6.0407 | 643.21 | 1.3381
| 1.3435 | 70 | 52.4 | 0.16369 | 6.109 | 646.08 | 1.3435
| 1.3489 | 75 | 52.4 | 0.16189 | 6.1769 | 648.93 | 1.3489
| 1.3542 | 80 | 52.4 | 0.16014 | 6.2445 | 651.77 | 1.3542
| 1.3594 | 85 | 52.4 | 0.15844 | 6.3117 | 654.59 | 1.3594
| 1.3645 | 90 | 52.4 | 0.15678 | 6.3785 | 657.4 | 1.3645
| 1.3696 | 95 | 52.4 | 0.15516 | 6.445 | 660.2 | 1.3696
| 1.3746 | 100 | 52.4 | 0.15358 | 6.5113 | 662.99 | 1.3746
| 1.3795 | 105 | 52.4 | 0.15204 | 6.5773 | 665.77 | 1.3795
| 1.3844 | 110 | 52.4 | 0.15053 | 6.643 | 668.54 | 1.3844
| 1.3893 | 115 | 52.4 | 0.14906 | 6.7085 | 671.31 | 1.3893
| 1.394 | 120 | 52.4 | 0.14763 | 6.7738 | 674.07 | 1.394
| 1.3988 | 125 | 52.4 | 0.14622 | 6.8389 | 676.83 | 1.3988
| 1.4035 | 130 | 52.4 | 0.14485 | 6.9038 | 679.58 | 1.4035
| 1.4081 | 135 | 52.4 | 0.1435 | 6.9684 | 682.32 | 1.4081
| 1.4127 | 140 | 52.4 | 0.14219 | 7.033 | 685.07 | 1.4127
| 1.4173 | 145 | 52.4 | 0.1409 | 7.0973 | 687.81 | 1.4173
| 1.4218 | 150 | 52.4 | 0.13964 | 7.1615 | 690.55 | 1.4218
| 1.4262 | 155 | 52.4 | 0.1384 | 7.2256 | 693.29 | 1.4262
| 1.4307 | 160 | 52.4 | 0.13718 | 7.2895 | 696.02 | 1.4307
| 1.4351 | 165 | 52.4 | 0.13599 | 7.3533 | 698.76 | 1.4351
| 1.4394 | 170 | 52.4 | 0.13483 | 7.4169 | 701.5 | 1.4394
| 1.4438 | 175 | 52.4 | 0.13368 | 7.4804 | 704.23 | 1.4438
| 1.4481 | 180 | 52.4 | 0.13256 | 7.5439 | 706.97 | 1.4481
| 1.4523 | 185 | 52.4 | 0.13145 | 7.6072 | 709.71 | 1.4523
| 1.4566 | 190 | 52.4 | 0.13037 | 7.6704 | 712.45 | 1.4566
| 1.4608 | 195 | 52.4 | 0.12931 | 7.7335 | 715.19 | 1.4608
| 1.4649 | 200 | 52.4 | 0.12826 | 7.7965 | 717.93 | 1.4649
| 1.4691 | 205 | 52.4 | 0.12724 | 7.8594 | 720.67 | 1.4691
| 1.4732 | 210 | 52.4 | 0.12623 | 7.9223 | 723.42 | 1.4732
| 1.4773 | 215 | 52.4 | 0.12523 | 7.985 | 726.17 | 1.4773
| 1.4813 | 220 | 52.4 | 0.12426 | 8.0477 | 728.92 | 1.4813
| 1.4854 | 225 | 52.4 | 0.1233 | 8.1103 | 731.67 | 1.4854
| 1.4894 | 230 | 52.4 | 0.12236 | 8.1729 | 734.43 | 1.4894
| 1.4934 | 235 | 52.4 | 0.12143 | 8.2353 | 737.19 | 1.4934
| 1.4973 | 240 | 52.4 | 0.12051 | 8.2977 | 739.95 | 1.4973
| 1.5013 | 245 | 52.4 | 0.11962 | 8.3601 | 742.72 | 1.5013
| 1.5052 | 250 | 52.4 | 0.11873 | 8.4223 | 745.49 | 1.5052
| 1.5091 | 255 | 52.4 | 0.11786 | 8.4846 | 748.27 | 1.5091
| 1.513 | 260 | 52.4 | 0.117 | 8.5467 | 751.05 | 1.513
| 1.5168 | 265 | 52.4 | 0.11616 | 8.6088 | 753.83 | 1.5168
| 1.5207 | 270 | 52.4 | 0.11533 | 8.6709 | 756.62 | 1.5207
| 1.5245 | 275 | 52.4 | 0.11451 | 8.7329 | 759.41 | 1.5245
| 1.5283 | 280 | 52.4 | 0.1137 | 8.7949 | 762.21 | 1.5283
| 1.532 | 285 | 52.4 | 0.11291 | 8.8568 | 765.01 | 1.532
| 1.5358 | 290 | 52.4 | 0.11212 | 8.9186 | 767.82 | 1.5358
| 1.5395 | 295 | 52.4 | 0.11135 | 8.9805 | 770.63 | 1.5395
| 1.5433 | 300 | 52.4 | 0.11059 | 9.0423 | 773.44 | 1.5433
54.7 | -0.025535 | -50 | 54.7 | 43.511 | 0.022983 | -10.399 | -0.025535
| -0.012805 | -45 | 54.7 | 43.303 | 0.023093 | -5.152 | -0.012805
| -0.00018605 | -40 | 54.7 | 43.094 | 0.023205 | 0.11231 | -0.00018605
| 0.012325 | -35 | 54.7 | 42.882 | 0.02332 | 5.3939 | 0.012325
| 0.024729 | -30 | 54.7 | 42.669 | 0.023436 | 10.693 | 0.024729
| 0.037029 | -25 | 54.7 | 42.454 | 0.023555 | 16.008 | 0.037029
| 0.049226 | -20 | 54.7 | 42.237 | 0.023676 | 21.34 | 0.049226
| 0.061322 | -15 | 54.7 | 42.018 | 0.023799 | 26.689 | 0.061322
| 0.07332 | -10 | 54.7 | 41.797 | 0.023925 | 32.054 | 0.07332
| 0.085222 | -5 | 54.7 | 41.574 | 0.024053 | 37.436 | 0.085222
| 0.097029 | 0 | 54.7 | 41.35 | 0.024184 | 42.833 | 0.097029
| 0.10874 | 5 | 54.7 | 41.123 | 0.024317 | 48.248 | 0.10874
| 0.12037 | 10 | 54.7 | 40.894 | 0.024453 | 53.679 | 0.12037
| 0.13191 | 15 | 54.7 | 40.664 | 0.024592 | 59.127 | 0.13191
| 0.14336 | 20 | 54.7 | 40.431 | 0.024734 | 64.592 | 0.14336
| 0.15473 | 25 | 54.7 | 40.196 | 0.024878 | 70.074 | 0.15473
| 1.2911 | 30 | 54.7 | 0.18871 | 5.299 | 621.8 | 1.2911
| 1.2974 | 35 | 54.7 | 0.18626 | 5.3689 | 624.88 | 1.2974
| 1.3035 | 40 | 54.7 | 0.18389 | 5.4381 | 627.93 | 1.3035
| 1.3095 | 45 | 54.7 | 0.1816 | 5.5066 | 630.95 | 1.3095
| 1.3154 | 50 | 54.7 | 0.17939 | 5.5745 | 633.93 | 1.3154
| 1.3211 | 55 | 54.7 | 0.17725 | 5.6418 | 636.88 | 1.3211
| 1.3268 | 60 | 54.7 | 0.17518 | 5.7085 | 639.81 | 1.3268
| 1.3324 | 65 | 54.7 | 0.17317 | 5.7748 | 642.72 | 1.3324
| 1.3378 | 70 | 54.7 | 0.17121 | 5.8407 | 645.61 | 1.3378
| 1.3432 | 75 | 54.7 | 0.16932 | 5.9061 | 648.48 | 1.3432
| 1.3485 | 80 | 54.7 | 0.16747 | 5.9712 | 651.33 | 1.3485
| 1.3538 | 85 | 54.7 | 0.16568 | 6.0358 | 654.17 | 1.3538
| 1.3589 | 90 | 54.7 | 0.16393 | 6.1002 | 656.99 | 1.3589
| 1.364 | 95 | 54.7 | 0.16223 | 6.1642 | 659.81 | 1.364
| 1.3691 | 100 | 54.7 | 0.16057 | 6.228 | 662.61 | 1.3691
| 1.374 | 105 | 54.7 | 0.15895 | 6.2915 | 665.4 | 1.374
| 1.3789 | 110 | 54.7 | 0.15736 | 6.3547 | 668.19 | 1.3789
| 1.3838 | 115 | 54.7 | 0.15582 | 6.4177 | 670.96 | 1.3838
| 1.3886 | 120 | 54.7 | 0.15431 | 6.4805 | 673.74 | 1.3886
| 1.3934 | 125 | 54.7 | 0.15283 | 6.543 | 676.5 | 1.3934
| 1.3981 | 130 | 54.7 | 0.15139 | 6.6054 | 679.26 | 1.3981
| 1.4027 | 135 | 54.7 | 0.14998 | 6.6676 | 682.02 | 1.4027
| 1.4073 | 140 | 54.7 | 0.1486 | 6.7296 | 684.77 | 1.4073
| 1.4119 | 145 | 54.7 | 0.14724 | 6.7914 | 687.52 | 1.4119
| 1.4164 | 150 | 54.7 | 0.14592 | 6.8531 | 690.27 | 1.4164
| 1.4209 | 155 | 54.7 | 0.14462 | 6.9146 | 693.01 | 1.4209
| 1.4253 | 160 | 54.7 | 0.14335 | 6.976 | 695.76 | 1.4253
| 1.4298 | 165 | 54.7 | 0.1421 | 7.0373 | 698.5 | 1.4298
| 1.4341 | 170 | 54.7 | 0.14088 | 7.0984 | 701.24 | 1.4341
| 1.4385 | 175 | 54.7 | 0.13968 | 7.1594 | 703.99 | 1.4385
| 1.4428 | 180 | 54.7 | 0.1385 | 7.2203 | 706.73 | 1.4428
| 1.447 | 185 | 54.7 | 0.13734 | 7.2811 | 709.47 | 1.447
| 1.4513 | 190 | 54.7 | 0.13621 | 7.3418 | 712.22 | 1.4513
| 1.4555 | 195 | 54.7 | 0.13509 | 7.4024 | 714.96 | 1.4555
| 1.4597 | 200 | 54.7 | 0.134 | 7.4629 | 717.71 | 1.4597
| 1.4638 | 205 | 54.7 | 0.13292 | 7.5233 | 720.46 | 1.4638
| 1.4679 | 210 | 54.7 | 0.13186 | 7.5836 | 723.21 | 1.4679
| 1.472 | 215 | 54.7 | 0.13082 | 7.6438 | 725.96 | 1.472
| 1.4761 | 220 | 54.7 | 0.1298 | 7.704 | 728.72 | 1.4761
| 1.4802 | 225 | 54.7 | 0.1288 | 7.7641 | 731.48 | 1.4802
| 1.4842 | 230 | 54.7 | 0.12781 | 7.8241 | 734.24 | 1.4842
| 1.4882 | 235 | 54.7 | 0.12684 | 7.884 | 737 | 1.4882
| 1.4921 | 240 | 54.7 | 0.12588 | 7.9439 | 739.77 | 1.4921
| 1.4961 | 245 | 54.7 | 0.12494 | 8.0037 | 742.54 | 1.4961
| 1.5 | 250 | 54.7 | 0.12402 | 8.0635 | 745.32 | 1.5
| 1.5039 | 255 | 54.7 | 0.12311 | 8.1231 | 748.1 | 1.5039
| 1.5078 | 260 | 54.7 | 0.12221 | 8.1828 | 750.88 | 1.5078
| 1.5117 | 265 | 54.7 | 0.12132 | 8.2424 | 753.67 | 1.5117
| 1.5155 | 270 | 54.7 | 0.12045 | 8.3019 | 756.46 | 1.5155
| 1.5193 | 275 | 54.7 | 0.1196 | 8.3614 | 759.25 | 1.5193
| 1.5231 | 280 | 54.7 | 0.11875 | 8.4208 | 762.05 | 1.5231
| 1.5269 | 285 | 54.7 | 0.11792 | 8.4802 | 764.86 | 1.5269
| 1.5306 | 290 | 54.7 | 0.1171 | 8.5395 | 767.67 | 1.5306
| 1.5344 | 295 | 54.7 | 0.11629 | 8.5988 | 770.48 | 1.5344
| 1.5381 | 300 | 54.7 | 0.1155 | 8.6581 | 773.3 | 1.5381
57.1 | -0.025544 | -50 | 57.1 | 43.511 | 0.022983 | -10.392 | -0.025544
| -0.012815 | -45 | 57.1 | 43.304 | 0.023093 | -5.1458 | -0.012815
| -0.00019612 | -40 | 57.1 | 43.094 | 0.023205 | 0.11839 | -0.00019612
| 0.012314 | -35 | 57.1 | 42.883 | 0.023319 | 5.3999 | 0.012314
| 0.024719 | -30 | 57.1 | 42.669 | 0.023436 | 10.699 | 0.024719
| 0.037018 | -25 | 57.1 | 42.454 | 0.023555 | 16.014 | 0.037018
| 0.049215 | -20 | 57.1 | 42.237 | 0.023676 | 21.346 | 0.049215
| 0.061311 | -15 | 57.1 | 42.019 | 0.023799 | 26.695 | 0.061311
| 0.073309 | -10 | 57.1 | 41.798 | 0.023925 | 32.06 | 0.073309
| 0.08521 | -5 | 57.1 | 41.575 | 0.024053 | 37.441 | 0.08521
| 0.097017 | 0 | 57.1 | 41.35 | 0.024184 | 42.839 | 0.097017
| 0.10873 | 5 | 57.1 | 41.124 | 0.024317 | 48.253 | 0.10873
| 0.12036 | 10 | 57.1 | 40.895 | 0.024453 | 53.684 | 0.12036
| 0.1319 | 15 | 57.1 | 40.664 | 0.024592 | 59.132 | 0.1319
| 0.14335 | 20 | 57.1 | 40.431 | 0.024733 | 64.597 | 0.14335
| 0.15472 | 25 | 57.1 | 40.196 | 0.024878 | 70.079 | 0.15472
| 1.2849 | 30 | 57.1 | 0.1976 | 5.0606 | 621.09 | 1.2849
| 1.2913 | 35 | 57.1 | 0.195 | 5.1283 | 624.21 | 1.2913
| 1.2975 | 40 | 57.1 | 0.19249 | 5.1952 | 627.29 | 1.2975
| 1.3035 | 45 | 57.1 | 0.19007 | 5.2613 | 630.33 | 1.3035
| 1.3095 | 50 | 57.1 | 0.18773 | 5.3269 | 633.34 | 1.3095
| 1.3153 | 55 | 57.1 | 0.18547 | 5.3918 | 636.32 | 1.3153
| 1.321 | 60 | 57.1 | 0.18328 | 5.4562 | 639.28 | 1.321
| 1.3266 | 65 | 57.1 | 0.18115 | 5.5202 | 642.2 | 1.3266
| 1.3321 | 70 | 57.1 | 0.17909 | 5.5837 | 645.11 | 1.3321
| 1.3375 | 75 | 57.1 | 0.17709 | 5.6467 | 648 | 1.3375
| 1.3429 | 80 | 57.1 | 0.17515 | 5.7094 | 650.87 | 1.3429
| 1.3482 | 85 | 57.1 | 0.17326 | 5.7717 | 653.73 | 1.3482
| 1.3533 | 90 | 57.1 | 0.17142 | 5.8336 | 656.57 | 1.3533
| 1.3585 | 95 | 57.1 | 0.16963 | 5.8953 | 659.39 | 1.3585
| 1.3635 | 100 | 57.1 | 0.16788 | 5.9567 | 662.21 | 1.3635
| 1.3685 | 105 | 57.1 | 0.16618 | 6.0177 | 665.02 | 1.3685
| 1.3734 | 110 | 57.1 | 0.16451 | 6.0786 | 667.82 | 1.3734
| 1.3783 | 115 | 57.1 | 0.16289 | 6.1392 | 670.6 | 1.3783
| 1.3831 | 120 | 57.1 | 0.1613 | 6.1995 | 673.39 | 1.3831
| 1.3879 | 125 | 57.1 | 0.15975 | 6.2597 | 676.16 | 1.3879
| 1.3926 | 130 | 57.1 | 0.15824 | 6.3197 | 678.93 | 1.3926
| 1.3973 | 135 | 57.1 | 0.15675 | 6.3794 | 681.7 | 1.3973
| 1.4019 | 140 | 57.1 | 0.1553 | 6.439 | 684.46 | 1.4019
| 1.4065 | 145 | 57.1 | 0.15388 | 6.4985 | 687.22 | 1.4065
| 1.411 | 150 | 57.1 | 0.15249 | 6.5577 | 689.98 | 1.411
| 1.4155 | 155 | 57.1 | 0.15113 | 6.6168 | 692.73 | 1.4155
| 1.42 | 160 | 57.1 | 0.14979 | 6.6758 | 695.48 | 1.42
| 1.4244 | 165 | 57.1 | 0.14849 | 6.7347 | 698.23 | 1.4244
| 1.4288 | 170 | 57.1 | 0.1472 | 6.7934 | 700.98 | 1.4288
| 1.4332 | 175 | 57.1 | 0.14594 | 6.852 | 703.73 | 1.4332
| 1.4375 | 180 | 57.1 | 0.14471 | 6.9105 | 706.48 | 1.4375
| 1.4418 | 185 | 57.1 | 0.1435 | 6.9688 | 709.23 | 1.4418
| 1.446 | 190 | 57.1 | 0.14231 | 7.0271 | 711.98 | 1.446
| 1.4502 | 195 | 57.1 | 0.14114 | 7.0853 | 714.73 | 1.4502
| 1.4544 | 200 | 57.1 | 0.13999 | 7.1434 | 717.48 | 1.4544
| 1.4586 | 205 | 57.1 | 0.13886 | 7.2014 | 720.24 | 1.4586
| 1.4627 | 210 | 57.1 | 0.13776 | 7.2593 | 722.99 | 1.4627
| 1.4668 | 215 | 57.1 | 0.13667 | 7.3171 | 725.75 | 1.4668
| 1.4709 | 220 | 57.1 | 0.1356 | 7.3748 | 728.51 | 1.4709
| 1.4749 | 225 | 57.1 | 0.13454 | 7.4325 | 731.27 | 1.4749
| 1.479 | 230 | 57.1 | 0.13351 | 7.4901 | 734.04 | 1.479
| 1.483 | 235 | 57.1 | 0.13249 | 7.5476 | 736.81 | 1.483
| 1.4869 | 240 | 57.1 | 0.13149 | 7.6051 | 739.58 | 1.4869
| 1.4909 | 245 | 57.1 | 0.13051 | 7.6624 | 742.36 | 1.4909
| 1.4948 | 250 | 57.1 | 0.12954 | 7.7198 | 745.13 | 1.4948
| 1.4987 | 255 | 57.1 | 0.12858 | 7.7771 | 747.92 | 1.4987
| 1.5026 | 260 | 57.1 | 0.12764 | 7.8343 | 750.7 | 1.5026
| 1.5065 | 265 | 57.1 | 0.12672 | 7.8914 | 753.49 | 1.5065
| 1.5103 | 270 | 57.1 | 0.12581 | 7.9485 | 756.29 | 1.5103
| 1.5141 | 275 | 57.1 | 0.12491 | 8.0056 | 759.09 | 1.5141
| 1.5179 | 280 | 57.1 | 0.12403 | 8.0626 | 761.89 | 1.5179
| 1.5217 | 285 | 57.1 | 0.12316 | 8.1196 | 764.7 | 1.5217
| 1.5255 | 290 | 57.1 | 0.1223 | 8.1765 | 767.51 | 1.5255
| 1.5292 | 295 | 57.1 | 0.12146 | 8.2334 | 770.32 | 1.5292
| 1.533 | 300 | 57.1 | 0.12062 | 8.2902 | 773.15 | 1.533
59.6 | -0.025555 | -50 | 59.6 | 43.512 | 0.022982 | -10.386 | -0.025555
| -0.012825 | -45 | 59.6 | 43.304 | 0.023093 | -5.1394 | -0.012825
| -0.00020661 | -40 | 59.6 | 43.095 | 0.023205 | 0.12473 | -0.00020661
| 0.012304 | -35 | 59.6 | 42.883 | 0.023319 | 5.4062 | 0.012304
| 0.024708 | -30 | 59.6 | 42.67 | 0.023436 | 10.705 | 0.024708
| 0.037007 | -25 | 59.6 | 42.455 | 0.023554 | 16.02 | 0.037007
| 0.049204 | -20 | 59.6 | 42.238 | 0.023675 | 21.352 | 0.049204
| 0.0613 | -15 | 59.6 | 42.019 | 0.023799 | 26.701 | 0.0613
| 0.073297 | -10 | 59.6 | 41.798 | 0.023924 | 32.065 | 0.073297
| 0.085198 | -5 | 59.6 | 41.576 | 0.024053 | 37.447 | 0.085198
| 0.097005 | 0 | 59.6 | 41.351 | 0.024183 | 42.844 | 0.097005
| 0.10872 | 5 | 59.6 | 41.124 | 0.024316 | 48.259 | 0.10872
| 0.12034 | 10 | 59.6 | 40.896 | 0.024452 | 53.689 | 0.12034
| 0.13188 | 15 | 59.6 | 40.665 | 0.024591 | 59.137 | 0.13188
| 0.14333 | 20 | 59.6 | 40.432 | 0.024733 | 64.602 | 0.14333
| 0.15471 | 25 | 59.6 | 40.197 | 0.024877 | 70.084 | 0.15471
| 1.2787 | 30 | 59.6 | 0.20693 | 4.8326 | 620.34 | 1.2787
| 1.2852 | 35 | 59.6 | 0.20416 | 4.8981 | 623.5 | 1.2852
| 1.2914 | 40 | 59.6 | 0.2015 | 4.9628 | 626.61 | 1.2914
| 1.2975 | 45 | 59.6 | 0.19894 | 5.0268 | 629.69 | 1.2975
| 1.3035 | 50 | 59.6 | 0.19646 | 5.0901 | 632.73 | 1.3035
| 1.3094 | 55 | 59.6 | 0.19407 | 5.1528 | 635.73 | 1.3094
| 1.3152 | 60 | 59.6 | 0.19176 | 5.215 | 638.71 | 1.3152
| 1.3208 | 65 | 59.6 | 0.18951 | 5.2767 | 641.66 | 1.3208
| 1.3264 | 70 | 59.6 | 0.18734 | 5.3379 | 644.59 | 1.3264
| 1.3318 | 75 | 59.6 | 0.18523 | 5.3987 | 647.5 | 1.3318
| 1.3372 | 80 | 59.6 | 0.18318 | 5.4591 | 650.39 | 1.3372
| 1.3425 | 85 | 59.6 | 0.18119 | 5.5191 | 653.26 | 1.3425
| 1.3477 | 90 | 59.6 | 0.17925 | 5.5788 | 656.12 | 1.3477
| 1.3529 | 95 | 59.6 | 0.17736 | 5.6382 | 658.96 | 1.3529
| 1.358 | 100 | 59.6 | 0.17552 | 5.6972 | 661.8 | 1.358
| 1.363 | 105 | 59.6 | 0.17373 | 5.756 | 664.62 | 1.363
| 1.3679 | 110 | 59.6 | 0.17198 | 5.8146 | 667.43 | 1.3679
| 1.3728 | 115 | 59.6 | 0.17027 | 5.8729 | 670.23 | 1.3728
| 1.3777 | 120 | 59.6 | 0.16861 | 5.931 | 673.02 | 1.3777
| 1.3825 | 125 | 59.6 | 0.16698 | 5.9888 | 675.81 | 1.3825
| 1.3872 | 130 | 59.6 | 0.16539 | 6.0465 | 678.59 | 1.3872
| 1.3919 | 135 | 59.6 | 0.16383 | 6.1039 | 681.37 | 1.3919
| 1.3965 | 140 | 59.6 | 0.1623 | 6.1612 | 684.14 | 1.3965
| 1.4011 | 145 | 59.6 | 0.16081 | 6.2184 | 686.91 | 1.4011
| 1.4057 | 150 | 59.6 | 0.15935 | 6.2753 | 689.67 | 1.4057
| 1.4102 | 155 | 59.6 | 0.15792 | 6.3322 | 692.43 | 1.4102
| 1.4147 | 160 | 59.6 | 0.15652 | 6.3888 | 695.19 | 1.4147
| 1.4191 | 165 | 59.6 | 0.15515 | 6.4454 | 697.95 | 1.4191
| 1.4235 | 170 | 59.6 | 0.1538 | 6.5018 | 700.71 | 1.4235
| 1.4278 | 175 | 59.6 | 0.15248 | 6.5581 | 703.46 | 1.4278
| 1.4322 | 180 | 59.6 | 0.15119 | 6.6143 | 706.22 | 1.4322
| 1.4365 | 185 | 59.6 | 0.14992 | 6.6703 | 708.97 | 1.4365
| 1.4407 | 190 | 59.6 | 0.14867 | 6.7263 | 711.73 | 1.4407
| 1.4449 | 195 | 59.6 | 0.14745 | 6.7821 | 714.49 | 1.4449
| 1.4491 | 200 | 59.6 | 0.14624 | 6.8379 | 717.25 | 1.4491
| 1.4533 | 205 | 59.6 | 0.14506 | 6.8936 | 720 | 1.4533
| 1.4575 | 210 | 59.6 | 0.1439 | 6.9492 | 722.77 | 1.4575
| 1.4616 | 215 | 59.6 | 0.14276 | 7.0047 | 725.53 | 1.4616
| 1.4656 | 220 | 59.6 | 0.14164 | 7.0601 | 728.29 | 1.4656
| 1.4697 | 225 | 59.6 | 0.14054 | 7.1155 | 731.06 | 1.4697
| 1.4737 | 230 | 59.6 | 0.13946 | 7.1708 | 733.83 | 1.4737
| 1.4777 | 235 | 59.6 | 0.13839 | 7.226 | 736.61 | 1.4777
| 1.4817 | 240 | 59.6 | 0.13734 | 7.2811 | 739.38 | 1.4817
| 1.4857 | 245 | 59.6 | 0.13631 | 7.3362 | 742.16 | 1.4857
| 1.4896 | 250 | 59.6 | 0.1353 | 7.3912 | 744.94 | 1.4896
| 1.4935 | 255 | 59.6 | 0.1343 | 7.4462 | 747.73 | 1.4935
| 1.4974 | 260 | 59.6 | 0.13331 | 7.5011 | 750.52 | 1.4974
| 1.5013 | 265 | 59.6 | 0.13235 | 7.5559 | 753.31 | 1.5013
| 1.5051 | 270 | 59.6 | 0.13139 | 7.6107 | 756.11 | 1.5051
| 1.509 | 275 | 59.6 | 0.13045 | 7.6655 | 758.91 | 1.509
| 1.5128 | 280 | 59.6 | 0.12953 | 7.7202 | 761.72 | 1.5128
| 1.5166 | 285 | 59.6 | 0.12862 | 7.7748 | 764.53 | 1.5166
| 1.5203 | 290 | 59.6 | 0.12772 | 7.8294 | 767.34 | 1.5203
| 1.5241 | 295 | 59.6 | 0.12684 | 7.884 | 770.16 | 1.5241
| 1.5278 | 300 | 59.6 | 0.12597 | 7.9385 | 772.99 | 1.5278
62.1 | -0.025565 | -50 | 62.1 | 43.512 | 0.022982 | -10.379 | -0.025565
| -0.012836 | -45 | 62.1 | 43.304 | 0.023092 | -5.133 | -0.012836
| -0.0002171 | -40 | 62.1 | 43.095 | 0.023205 | 0.13107 | -0.0002171
| 0.012293 | -35 | 62.1 | 42.884 | 0.023319 | 5.4124 | 0.012293
| 0.024697 | -30 | 62.1 | 42.671 | 0.023435 | 10.711 | 0.024697
| 0.036996 | -25 | 62.1 | 42.455 | 0.023554 | 16.026 | 0.036996
| 0.049192 | -20 | 62.1 | 42.239 | 0.023675 | 21.358 | 0.049192
| 0.061288 | -15 | 62.1 | 42.02 | 0.023798 | 26.706 | 0.061288
| 0.073286 | -10 | 62.1 | 41.799 | 0.023924 | 32.071 | 0.073286
| 0.085186 | -5 | 62.1 | 41.576 | 0.024052 | 37.452 | 0.085186
| 0.096993 | 0 | 62.1 | 41.352 | 0.024183 | 42.85 | 0.096993
| 0.10871 | 5 | 62.1 | 41.125 | 0.024316 | 48.264 | 0.10871
| 0.12033 | 10 | 62.1 | 40.896 | 0.024452 | 53.695 | 0.12033
| 0.13187 | 15 | 62.1 | 40.666 | 0.024591 | 59.142 | 0.13187
| 0.14332 | 20 | 62.1 | 40.433 | 0.024732 | 64.607 | 0.14332
| 0.15469 | 25 | 62.1 | 40.198 | 0.024877 | 70.089 | 0.15469
| 0.16598 | 30 | 62.1 | 39.96 | 0.025025 | 75.589 | 0.16598
| 1.2792 | 35 | 62.1 | 0.21339 | 4.6864 | 622.79 | 1.2792
| 1.2856 | 40 | 62.1 | 0.21057 | 4.749 | 625.93 | 1.2856
| 1.2917 | 45 | 62.1 | 0.20786 | 4.811 | 629.04 | 1.2917
| 1.2978 | 50 | 62.1 | 0.20524 | 4.8723 | 632.11 | 1.2978
| 1.3037 | 55 | 62.1 | 0.20272 | 4.9329 | 635.14 | 1.3037
| 1.3095 | 60 | 62.1 | 0.20028 | 4.9931 | 638.14 | 1.3095
| 1.3152 | 65 | 62.1 | 0.19791 | 5.0527 | 641.12 | 1.3152
| 1.3208 | 70 | 62.1 | 0.19562 | 5.1118 | 644.07 | 1.3208
| 1.3263 | 75 | 62.1 | 0.1934 | 5.1705 | 647 | 1.3263
| 1.3317 | 80 | 62.1 | 0.19125 | 5.2289 | 649.91 | 1.3317
| 1.3371 | 85 | 62.1 | 0.18915 | 5.2868 | 652.8 | 1.3371
| 1.3423 | 90 | 62.1 | 0.18711 | 5.3444 | 655.67 | 1.3423
| 1.3475 | 95 | 62.1 | 0.18513 | 5.4017 | 658.53 | 1.3475
| 1.3526 | 100 | 62.1 | 0.1832 | 5.4587 | 661.38 | 1.3526
| 1.3576 | 105 | 62.1 | 0.18131 | 5.5154 | 664.21 | 1.3576
| 1.3626 | 110 | 62.1 | 0.17948 | 5.5718 | 667.04 | 1.3626
| 1.3675 | 115 | 62.1 | 0.17768 | 5.628 | 669.85 | 1.3675
| 1.3724 | 120 | 62.1 | 0.17593 | 5.684 | 672.66 | 1.3724
| 1.3772 | 125 | 62.1 | 0.17422 | 5.7397 | 675.45 | 1.3772
| 1.382 | 130 | 62.1 | 0.17255 | 5.7953 | 678.25 | 1.382
| 1.3867 | 135 | 62.1 | 0.17092 | 5.8506 | 681.03 | 1.3867
| 1.3913 | 140 | 62.1 | 0.16932 | 5.9058 | 683.81 | 1.3913
| 1.3959 | 145 | 62.1 | 0.16776 | 5.9608 | 686.59 | 1.3959
| 1.4005 | 150 | 62.1 | 0.16623 | 6.0157 | 689.36 | 1.4005
| 1.405 | 155 | 62.1 | 0.16473 | 6.0704 | 692.13 | 1.405
| 1.4095 | 160 | 62.1 | 0.16327 | 6.1249 | 694.9 | 1.4095
| 1.414 | 165 | 62.1 | 0.16183 | 6.1793 | 697.67 | 1.414
| 1.4184 | 170 | 62.1 | 0.16042 | 6.2336 | 700.43 | 1.4184
| 1.4227 | 175 | 62.1 | 0.15904 | 6.2878 | 703.19 | 1.4227
| 1.4271 | 180 | 62.1 | 0.15768 | 6.3419 | 705.96 | 1.4271
| 1.4314 | 185 | 62.1 | 0.15635 | 6.3958 | 708.72 | 1.4314
| 1.4356 | 190 | 62.1 | 0.15505 | 6.4497 | 711.48 | 1.4356
| 1.4399 | 195 | 62.1 | 0.15377 | 6.5034 | 714.24 | 1.4399
| 1.4441 | 200 | 62.1 | 0.15251 | 6.557 | 717.01 | 1.4441
| 1.4483 | 205 | 62.1 | 0.15127 | 6.6106 | 719.77 | 1.4483
| 1.4524 | 210 | 62.1 | 0.15006 | 6.6641 | 722.54 | 1.4524
| 1.4565 | 215 | 62.1 | 0.14887 | 6.7174 | 725.31 | 1.4565
| 1.4606 | 220 | 62.1 | 0.14769 | 6.7708 | 728.08 | 1.4606
| 1.4647 | 225 | 62.1 | 0.14654 | 6.824 | 730.85 | 1.4647
| 1.4687 | 230 | 62.1 | 0.14541 | 6.8771 | 733.62 | 1.4687
| 1.4727 | 235 | 62.1 | 0.1443 | 6.9302 | 736.4 | 1.4727
| 1.4767 | 240 | 62.1 | 0.1432 | 6.9832 | 739.18 | 1.4767
| 1.4807 | 245 | 62.1 | 0.14212 | 7.0362 | 741.96 | 1.4807
| 1.4846 | 250 | 62.1 | 0.14106 | 7.0891 | 744.75 | 1.4846
| 1.4885 | 255 | 62.1 | 0.14002 | 7.1419 | 747.54 | 1.4885
| 1.4924 | 260 | 62.1 | 0.13899 | 7.1947 | 750.33 | 1.4924
| 1.4963 | 265 | 62.1 | 0.13798 | 7.2474 | 753.13 | 1.4963
| 1.5002 | 270 | 62.1 | 0.13698 | 7.3001 | 755.93 | 1.5002
| 1.504 | 275 | 62.1 | 0.136 | 7.3527 | 758.74 | 1.504
| 1.5078 | 280 | 62.1 | 0.13504 | 7.4053 | 761.55 | 1.5078
| 1.5116 | 285 | 62.1 | 0.13409 | 7.4578 | 764.36 | 1.5116
| 1.5154 | 290 | 62.1 | 0.13315 | 7.5103 | 767.18 | 1.5154
| 1.5191 | 295 | 62.1 | 0.13223 | 7.5628 | 770 | 1.5191
| 1.5229 | 300 | 62.1 | 0.13132 | 7.6152 | 772.83 | 1.5229
64.7 | -0.025575 | -50 | 64.7 | 43.513 | 0.022982 | -10.373 | -0.025575
| -0.012846 | -45 | 64.7 | 43.305 | 0.023092 | -5.1263 | -0.012846
| -0.00022801 | -40 | 64.7 | 43.096 | 0.023204 | 0.13767 | -0.00022801
| 0.012282 | -35 | 64.7 | 42.884 | 0.023319 | 5.4189 | 0.012282
| 0.024685 | -30 | 64.7 | 42.671 | 0.023435 | 10.717 | 0.024685
| 0.036984 | -25 | 64.7 | 42.456 | 0.023554 | 16.032 | 0.036984
| 0.049181 | -20 | 64.7 | 42.239 | 0.023675 | 21.364 | 0.049181
| 0.061276 | -15 | 64.7 | 42.02 | 0.023798 | 26.713 | 0.061276
| 0.073273 | -10 | 64.7 | 41.8 | 0.023924 | 32.077 | 0.073273
| 0.085174 | -5 | 64.7 | 41.577 | 0.024052 | 37.458 | 0.085174
| 0.09698 | 0 | 64.7 | 41.352 | 0.024182 | 42.856 | 0.09698
| 0.10869 | 5 | 64.7 | 41.126 | 0.024316 | 48.27 | 0.10869
| 0.12032 | 10 | 64.7 | 40.897 | 0.024452 | 53.7 | 0.12032
| 0.13186 | 15 | 64.7 | 40.666 | 0.02459 | 59.148 | 0.13186
| 0.14331 | 20 | 64.7 | 40.434 | 0.024732 | 64.612 | 0.14331
| 0.15468 | 25 | 64.7 | 40.198 | 0.024877 | 70.094 | 0.15468
| 0.16597 | 30 | 64.7 | 39.961 | 0.025024 | 75.594 | 0.16597
| 1.2732 | 35 | 64.7 | 0.22305 | 4.4834 | 622.03 | 1.2732
| 1.2796 | 40 | 64.7 | 0.22006 | 4.5441 | 625.22 | 1.2796
| 1.2859 | 45 | 64.7 | 0.21719 | 4.6042 | 628.36 | 1.2859
| 1.292 | 50 | 64.7 | 0.21443 | 4.6635 | 631.46 | 1.292
| 1.298 | 55 | 64.7 | 0.21176 | 4.7222 | 634.52 | 1.298
| 1.3039 | 60 | 64.7 | 0.20919 | 4.7804 | 637.55 | 1.3039
| 1.3096 | 65 | 64.7 | 0.20669 | 4.8381 | 640.55 | 1.3096
| 1.3152 | 70 | 64.7 | 0.20428 | 4.8952 | 643.53 | 1.3152
| 1.3208 | 75 | 64.7 | 0.20194 | 4.952 | 646.48 | 1.3208
| 1.3262 | 80 | 64.7 | 0.19967 | 5.0083 | 649.4 | 1.3262
| 1.3316 | 85 | 64.7 | 0.19746 | 5.0642 | 652.31 | 1.3316
| 1.3369 | 90 | 64.7 | 0.19532 | 5.1198 | 655.21 | 1.3369
| 1.3421 | 95 | 64.7 | 0.19323 | 5.1751 | 658.08 | 1.3421
| 1.3472 | 100 | 64.7 | 0.1912 | 5.2301 | 660.94 | 1.3472
| 1.3523 | 105 | 64.7 | 0.18922 | 5.2848 | 663.79 | 1.3523
| 1.3573 | 110 | 64.7 | 0.18729 | 5.3392 | 666.63 | 1.3573
| 1.3622 | 115 | 64.7 | 0.18541 | 5.3934 | 669.46 | 1.3622
| 1.3671 | 120 | 64.7 | 0.18358 | 5.4473 | 672.27 | 1.3671
| 1.372 | 125 | 64.7 | 0.18178 | 5.5011 | 675.08 | 1.372
| 1.3767 | 130 | 64.7 | 0.18003 | 5.5546 | 677.89 | 1.3767
| 1.3814 | 135 | 64.7 | 0.17832 | 5.6079 | 680.68 | 1.3814
| 1.3861 | 140 | 64.7 | 0.17664 | 5.6611 | 683.48 | 1.3861
| 1.3907 | 145 | 64.7 | 0.17501 | 5.7141 | 686.26 | 1.3907
| 1.3953 | 150 | 64.7 | 0.1734 | 5.7669 | 689.04 | 1.3953
| 1.3999 | 155 | 64.7 | 0.17183 | 5.8196 | 691.82 | 1.3999
| 1.4044 | 160 | 64.7 | 0.1703 | 5.8721 | 694.6 | 1.4044
| 1.4088 | 165 | 64.7 | 0.16879 | 5.9245 | 697.37 | 1.4088
| 1.4132 | 170 | 64.7 | 0.16732 | 5.9767 | 700.14 | 1.4132
| 1.4176 | 175 | 64.7 | 0.16587 | 6.0289 | 702.91 | 1.4176
| 1.422 | 180 | 64.7 | 0.16445 | 6.0809 | 705.68 | 1.422
| 1.4263 | 185 | 64.7 | 0.16306 | 6.1328 | 708.45 | 1.4263
| 1.4306 | 190 | 64.7 | 0.16169 | 6.1846 | 711.22 | 1.4306
| 1.4348 | 195 | 64.7 | 0.16035 | 6.2363 | 713.99 | 1.4348
| 1.439 | 200 | 64.7 | 0.15903 | 6.288 | 716.76 | 1.439
| 1.4432 | 205 | 64.7 | 0.15774 | 6.3395 | 719.53 | 1.4432
| 1.4474 | 210 | 64.7 | 0.15647 | 6.3909 | 722.3 | 1.4474
| 1.4515 | 215 | 64.7 | 0.15523 | 6.4423 | 725.08 | 1.4515
| 1.4556 | 220 | 64.7 | 0.154 | 6.4935 | 727.85 | 1.4556
| 1.4597 | 225 | 64.7 | 0.15279 | 6.5447 | 730.63 | 1.4597
| 1.4637 | 230 | 64.7 | 0.15161 | 6.5958 | 733.41 | 1.4637
| 1.4677 | 235 | 64.7 | 0.15045 | 6.6469 | 736.19 | 1.4677
| 1.4717 | 240 | 64.7 | 0.1493 | 6.6979 | 738.97 | 1.4717
| 1.4757 | 245 | 64.7 | 0.14817 | 6.7488 | 741.76 | 1.4757
| 1.4796 | 250 | 64.7 | 0.14707 | 6.7997 | 744.55 | 1.4796
| 1.4836 | 255 | 64.7 | 0.14598 | 6.8505 | 747.35 | 1.4836
| 1.4875 | 260 | 64.7 | 0.1449 | 6.9012 | 750.14 | 1.4875
| 1.4913 | 265 | 64.7 | 0.14385 | 6.9519 | 752.94 | 1.4913
| 1.4952 | 270 | 64.7 | 0.14281 | 7.0025 | 755.75 | 1.4952
| 1.499 | 275 | 64.7 | 0.14178 | 7.0531 | 758.56 | 1.499
| 1.5028 | 280 | 64.7 | 0.14077 | 7.1037 | 761.37 | 1.5028
| 1.5066 | 285 | 64.7 | 0.13978 | 7.1542 | 764.19 | 1.5066
| 1.5104 | 290 | 64.7 | 0.1388 | 7.2046 | 767.01 | 1.5104
| 1.5142 | 295 | 64.7 | 0.13784 | 7.255 | 769.83 | 1.5142
| 1.5179 | 300 | 64.7 | 0.13689 | 7.3054 | 772.66 | 1.5179
67.4 | -0.025586 | -50 | 67.4 | 43.513 | 0.022982 | -10.366 | -0.025586
| -0.012857 | -45 | 67.4 | 43.306 | 0.023092 | -5.1194 | -0.012857
| -0.00023933 | -40 | 67.4 | 43.096 | 0.023204 | 0.14452 | -0.00023933
| 0.01227 | -35 | 67.4 | 42.885 | 0.023318 | 5.4257 | 0.01227
| 0.024674 | -30 | 67.4 | 42.672 | 0.023435 | 10.724 | 0.024674
| 0.036972 | -25 | 67.4 | 42.457 | 0.023553 | 16.039 | 0.036972
| 0.049168 | -20 | 67.4 | 42.24 | 0.023674 | 21.371 | 0.049168
| 0.061264 | -15 | 67.4 | 42.021 | 0.023798 | 26.719 | 0.061264
| 0.073261 | -10 | 67.4 | 41.8 | 0.023923 | 32.084 | 0.073261
| 0.085161 | -5 | 67.4 | 41.578 | 0.024051 | 37.464 | 0.085161
| 0.096967 | 0 | 67.4 | 41.353 | 0.024182 | 42.862 | 0.096967
| 0.10868 | 5 | 67.4 | 41.126 | 0.024315 | 48.276 | 0.10868
| 0.12031 | 10 | 67.4 | 40.898 | 0.024451 | 53.706 | 0.12031
| 0.13184 | 15 | 67.4 | 40.667 | 0.02459 | 59.153 | 0.13184
| 0.14329 | 20 | 67.4 | 40.434 | 0.024731 | 64.618 | 0.14329
| 0.15466 | 25 | 67.4 | 40.199 | 0.024876 | 70.1 | 0.15466
| 0.16595 | 30 | 67.4 | 39.962 | 0.025024 | 75.6 | 0.16595
| 0.17717 | 35 | 67.4 | 39.722 | 0.025175 | 81.118 | 0.17717
| 1.2737 | 40 | 67.4 | 0.22999 | 4.348 | 624.47 | 1.2737
| 1.28 | 45 | 67.4 | 0.22695 | 4.4062 | 627.65 | 1.28
| 1.2862 | 50 | 67.4 | 0.22403 | 4.4637 | 630.78 | 1.2862
| 1.2922 | 55 | 67.4 | 0.22121 | 4.5206 | 633.87 | 1.2922
| 1.2982 | 60 | 67.4 | 0.21849 | 4.5769 | 636.93 | 1.2982
| 1.304 | 65 | 67.4 | 0.21586 | 4.6326 | 639.96 | 1.304
| 1.3096 | 70 | 67.4 | 0.21331 | 4.6879 | 642.96 | 1.3096
| 1.3152 | 75 | 67.4 | 0.21085 | 4.7428 | 645.93 | 1.3152
| 1.3207 | 80 | 67.4 | 0.20846 | 4.7972 | 648.88 | 1.3207
| 1.3261 | 85 | 67.4 | 0.20613 | 4.8512 | 651.81 | 1.3261
| 1.3314 | 90 | 67.4 | 0.20388 | 4.9049 | 654.72 | 1.3314
| 1.3367 | 95 | 67.4 | 0.20168 | 4.9583 | 657.61 | 1.3367
| 1.3418 | 100 | 67.4 | 0.19955 | 5.0113 | 660.49 | 1.3418
| 1.3469 | 105 | 67.4 | 0.19747 | 5.0641 | 663.35 | 1.3469
| 1.352 | 110 | 67.4 | 0.19544 | 5.1166 | 666.2 | 1.352
| 1.3569 | 115 | 67.4 | 0.19347 | 5.1689 | 669.05 | 1.3569
| 1.3618 | 120 | 67.4 | 0.19154 | 5.2209 | 671.88 | 1.3618
| 1.3667 | 125 | 67.4 | 0.18966 | 5.2727 | 674.7 | 1.3667
| 1.3715 | 130 | 67.4 | 0.18782 | 5.3243 | 677.51 | 1.3715
| 1.3762 | 135 | 67.4 | 0.18602 | 5.3757 | 680.32 | 1.3762
| 1.3809 | 140 | 67.4 | 0.18427 | 5.4269 | 683.12 | 1.3809
| 1.3856 | 145 | 67.4 | 0.18255 | 5.478 | 685.92 | 1.3856
| 1.3902 | 150 | 67.4 | 0.18087 | 5.5288 | 688.71 | 1.3902
| 1.3947 | 155 | 67.4 | 0.17923 | 5.5796 | 691.5 | 1.3947
| 1.3992 | 160 | 67.4 | 0.17761 | 5.6302 | 694.28 | 1.3992
| 1.4037 | 165 | 67.4 | 0.17604 | 5.6806 | 697.06 | 1.4037
| 1.4081 | 170 | 67.4 | 0.17449 | 5.7309 | 699.84 | 1.4081
| 1.4125 | 175 | 67.4 | 0.17298 | 5.7811 | 702.62 | 1.4125
| 1.4169 | 180 | 67.4 | 0.17149 | 5.8312 | 705.4 | 1.4169
| 1.4212 | 185 | 67.4 | 0.17003 | 5.8812 | 708.17 | 1.4212
| 1.4255 | 190 | 67.4 | 0.1686 | 5.9311 | 710.95 | 1.4255
| 1.4297 | 195 | 67.4 | 0.1672 | 5.9808 | 713.73 | 1.4297
| 1.434 | 200 | 67.4 | 0.16582 | 6.0305 | 716.5 | 1.434
| 1.4382 | 205 | 67.4 | 0.16447 | 6.0801 | 719.28 | 1.4382
| 1.4423 | 210 | 67.4 | 0.16314 | 6.1295 | 722.06 | 1.4423
| 1.4465 | 215 | 67.4 | 0.16184 | 6.179 | 724.83 | 1.4465
| 1.4506 | 220 | 67.4 | 0.16056 | 6.2283 | 727.61 | 1.4506
| 1.4546 | 225 | 67.4 | 0.1593 | 6.2775 | 730.4 | 1.4546
| 1.4587 | 230 | 67.4 | 0.15806 | 6.3267 | 733.18 | 1.4587
| 1.4627 | 235 | 67.4 | 0.15684 | 6.3758 | 735.97 | 1.4627
| 1.4667 | 240 | 67.4 | 0.15565 | 6.4248 | 738.76 | 1.4667
| 1.4707 | 245 | 67.4 | 0.15447 | 6.4738 | 741.55 | 1.4707
| 1.4746 | 250 | 67.4 | 0.15331 | 6.5227 | 744.34 | 1.4746
| 1.4786 | 255 | 67.4 | 0.15217 | 6.5716 | 747.14 | 1.4786
| 1.4825 | 260 | 67.4 | 0.15105 | 6.6204 | 749.94 | 1.4825
| 1.4864 | 265 | 67.4 | 0.14994 | 6.6691 | 752.75 | 1.4864
| 1.4902 | 270 | 67.4 | 0.14886 | 6.7178 | 755.56 | 1.4902
| 1.4941 | 275 | 67.4 | 0.14779 | 6.7664 | 758.37 | 1.4941
| 1.4979 | 280 | 67.4 | 0.14673 | 6.815 | 761.19 | 1.4979
| 1.5017 | 285 | 67.4 | 0.1457 | 6.8636 | 764.01 | 1.5017
| 1.5055 | 290 | 67.4 | 0.14467 | 6.9121 | 766.83 | 1.5055
| 1.5092 | 295 | 67.4 | 0.14367 | 6.9605 | 769.66 | 1.5092
| 1.513 | 300 | 67.4 | 0.14267 | 7.0089 | 772.49 | 1.513
70.2 | -0.025597 | -50 | 70.2 | 43.514 | 0.022981 | -10.358 | -0.025597
| -0.012869 | -45 | 70.2 | 43.306 | 0.023091 | -5.1122 | -0.012869
| -0.00025107 | -40 | 70.2 | 43.097 | 0.023204 | 0.15162 | -0.00025107
| 0.012258 | -35 | 70.2 | 42.885 | 0.023318 | 5.4327 | 0.012258
| 0.024661 | -30 | 70.2 | 42.672 | 0.023434 | 10.731 | 0.024661
| 0.03696 | -25 | 70.2 | 42.457 | 0.023553 | 16.046 | 0.03696
| 0.049156 | -20 | 70.2 | 42.24 | 0.023674 | 21.377 | 0.049156
| 0.061251 | -15 | 70.2 | 42.022 | 0.023797 | 26.726 | 0.061251
| 0.073248 | -10 | 70.2 | 41.801 | 0.023923 | 32.09 | 0.073248
| 0.085148 | -5 | 70.2 | 41.578 | 0.024051 | 37.471 | 0.085148
| 0.096953 | 0 | 70.2 | 41.354 | 0.024182 | 42.868 | 0.096953
| 0.10867 | 5 | 70.2 | 41.127 | 0.024315 | 48.282 | 0.10867
| 0.12029 | 10 | 70.2 | 40.899 | 0.024451 | 53.712 | 0.12029
| 0.13183 | 15 | 70.2 | 40.668 | 0.024589 | 59.159 | 0.13183
| 0.14328 | 20 | 70.2 | 40.435 | 0.024731 | 64.623 | 0.14328
| 0.15465 | 25 | 70.2 | 40.2 | 0.024876 | 70.105 | 0.15465
| 0.16594 | 30 | 70.2 | 39.963 | 0.025023 | 75.605 | 0.16594
| 0.17715 | 35 | 70.2 | 39.723 | 0.025174 | 81.123 | 0.17715
| 1.2677 | 40 | 70.2 | 0.24036 | 4.1604 | 623.69 | 1.2677
| 1.2741 | 45 | 70.2 | 0.23714 | 4.2169 | 626.9 | 1.2741
| 1.2804 | 50 | 70.2 | 0.23405 | 4.2726 | 630.07 | 1.2804
| 1.2865 | 55 | 70.2 | 0.23107 | 4.3277 | 633.19 | 1.2865
| 1.2924 | 60 | 70.2 | 0.22819 | 4.3822 | 636.28 | 1.2924
| 1.2983 | 65 | 70.2 | 0.22542 | 4.4362 | 639.34 | 1.2983
| 1.304 | 70 | 70.2 | 0.22273 | 4.4897 | 642.36 | 1.304
| 1.3097 | 75 | 70.2 | 0.22013 | 4.5428 | 645.36 | 1.3097
| 1.3152 | 80 | 70.2 | 0.21761 | 4.5954 | 648.33 | 1.3152
| 1.3206 | 85 | 70.2 | 0.21516 | 4.6476 | 651.28 | 1.3206
| 1.326 | 90 | 70.2 | 0.21279 | 4.6995 | 654.21 | 1.326
| 1.3313 | 95 | 70.2 | 0.21048 | 4.751 | 657.12 | 1.3313
| 1.3365 | 100 | 70.2 | 0.20824 | 4.8022 | 660.01 | 1.3365
| 1.3416 | 105 | 70.2 | 0.20605 | 4.8532 | 662.9 | 1.3416
| 1.3466 | 110 | 70.2 | 0.20392 | 4.9038 | 665.76 | 1.3466
| 1.3516 | 115 | 70.2 | 0.20185 | 4.9542 | 668.62 | 1.3516
| 1.3566 | 120 | 70.2 | 0.19982 | 5.0044 | 671.46 | 1.3566
| 1.3614 | 125 | 70.2 | 0.19785 | 5.0544 | 674.3 | 1.3614
| 1.3662 | 130 | 70.2 | 0.19592 | 5.1041 | 677.12 | 1.3662
| 1.371 | 135 | 70.2 | 0.19404 | 5.1537 | 679.94 | 1.371
| 1.3757 | 140 | 70.2 | 0.19219 | 5.2031 | 682.76 | 1.3757
| 1.3804 | 145 | 70.2 | 0.19039 | 5.2523 | 685.56 | 1.3804
| 1.385 | 150 | 70.2 | 0.18863 | 5.3013 | 688.36 | 1.385
| 1.3896 | 155 | 70.2 | 0.18691 | 5.3502 | 691.16 | 1.3896
| 1.3941 | 160 | 70.2 | 0.18522 | 5.3989 | 693.96 | 1.3941
| 1.3986 | 165 | 70.2 | 0.18357 | 5.4475 | 696.75 | 1.3986
| 1.403 | 170 | 70.2 | 0.18195 | 5.496 | 699.53 | 1.403
| 1.4074 | 175 | 70.2 | 0.18036 | 5.5443 | 702.32 | 1.4074
| 1.4118 | 180 | 70.2 | 0.17881 | 5.5926 | 705.1 | 1.4118
| 1.4161 | 185 | 70.2 | 0.17728 | 5.6407 | 707.89 | 1.4161
| 1.4204 | 190 | 70.2 | 0.17579 | 5.6887 | 710.67 | 1.4204
| 1.4247 | 195 | 70.2 | 0.17432 | 5.7366 | 713.45 | 1.4247
| 1.4289 | 200 | 70.2 | 0.17288 | 5.7844 | 716.23 | 1.4289
| 1.4331 | 205 | 70.2 | 0.17146 | 5.8321 | 719.02 | 1.4331
| 1.4373 | 210 | 70.2 | 0.17008 | 5.8797 | 721.8 | 1.4373
| 1.4414 | 215 | 70.2 | 0.16871 | 5.9273 | 724.58 | 1.4414
| 1.4455 | 220 | 70.2 | 0.16737 | 5.9747 | 727.37 | 1.4455
| 1.4496 | 225 | 70.2 | 0.16605 | 6.0221 | 730.16 | 1.4496
| 1.4537 | 230 | 70.2 | 0.16476 | 6.0694 | 732.95 | 1.4537
| 1.4577 | 235 | 70.2 | 0.16349 | 6.1167 | 735.74 | 1.4577
| 1.4617 | 240 | 70.2 | 0.16224 | 6.1639 | 738.53 | 1.4617
| 1.4657 | 245 | 70.2 | 0.16101 | 6.211 | 741.33 | 1.4657
| 1.4697 | 250 | 70.2 | 0.15979 | 6.258 | 744.13 | 1.4697
| 1.4736 | 255 | 70.2 | 0.1586 | 6.305 | 746.93 | 1.4736
| 1.4775 | 260 | 70.2 | 0.15743 | 6.352 | 749.74 | 1.4775
| 1.4814 | 265 | 70.2 | 0.15628 | 6.3988 | 752.55 | 1.4814
| 1.4853 | 270 | 70.2 | 0.15514 | 6.4457 | 755.36 | 1.4853
| 1.4891 | 275 | 70.2 | 0.15403 | 6.4924 | 758.17 | 1.4891
| 1.493 | 280 | 70.2 | 0.15292 | 6.5392 | 760.99 | 1.493
| 1.4968 | 285 | 70.2 | 0.15184 | 6.5858 | 763.82 | 1.4968
| 1.5005 | 290 | 70.2 | 0.15077 | 6.6325 | 766.65 | 1.5005
| 1.5043 | 295 | 70.2 | 0.14972 | 6.6791 | 769.48 | 1.5043
| 1.5081 | 300 | 70.2 | 0.14869 | 6.7256 | 772.31 | 1.5081
73.1 | -0.025609 | -50 | 73.1 | 43.514 | 0.022981 | -10.351 | -0.025609
| -0.012881 | -45 | 73.1 | 43.307 | 0.023091 | -5.1047 | -0.012881
| -0.00026324 | -40 | 73.1 | 43.097 | 0.023203 | 0.15897 | -0.00026324
| 0.012246 | -35 | 73.1 | 42.886 | 0.023318 | 5.44 | 0.012246
| 0.024649 | -30 | 73.1 | 42.673 | 0.023434 | 10.738 | 0.024649
| 0.036947 | -25 | 73.1 | 42.458 | 0.023553 | 16.053 | 0.036947
| 0.049143 | -20 | 73.1 | 42.241 | 0.023674 | 21.384 | 0.049143
| 0.061238 | -15 | 73.1 | 42.022 | 0.023797 | 26.732 | 0.061238
| 0.073234 | -10 | 73.1 | 41.802 | 0.023923 | 32.097 | 0.073234
| 0.085134 | -5 | 73.1 | 41.579 | 0.024051 | 37.477 | 0.085134
| 0.096939 | 0 | 73.1 | 41.354 | 0.024181 | 42.875 | 0.096939
| 0.10865 | 5 | 73.1 | 41.128 | 0.024314 | 48.288 | 0.10865
| 0.12028 | 10 | 73.1 | 40.899 | 0.02445 | 53.718 | 0.12028
| 0.13181 | 15 | 73.1 | 40.669 | 0.024589 | 59.165 | 0.13181
| 0.14326 | 20 | 73.1 | 40.436 | 0.02473 | 64.629 | 0.14326
| 0.15463 | 25 | 73.1 | 40.201 | 0.024875 | 70.111 | 0.15463
| 0.16592 | 30 | 73.1 | 39.964 | 0.025023 | 75.611 | 0.16592
| 0.17713 | 35 | 73.1 | 39.724 | 0.025174 | 81.129 | 0.17713
| 1.2617 | 40 | 73.1 | 0.25119 | 3.9811 | 622.87 | 1.2617
| 1.2682 | 45 | 73.1 | 0.24777 | 4.0359 | 626.12 | 1.2682
| 1.2745 | 50 | 73.1 | 0.2445 | 4.09 | 629.33 | 1.2745
| 1.2807 | 55 | 73.1 | 0.24134 | 4.1435 | 632.49 | 1.2807
| 1.2867 | 60 | 73.1 | 0.2383 | 4.1963 | 635.6 | 1.2867
| 1.2926 | 65 | 73.1 | 0.23537 | 4.2486 | 638.69 | 1.2926
| 1.2984 | 70 | 73.1 | 0.23254 | 4.3004 | 641.74 | 1.2984
| 1.3041 | 75 | 73.1 | 0.2298 | 4.3517 | 644.76 | 1.3041
| 1.3097 | 80 | 73.1 | 0.22714 | 4.4026 | 647.76 | 1.3097
| 1.3151 | 85 | 73.1 | 0.22456 | 4.4531 | 650.73 | 1.3151
| 1.3205 | 90 | 73.1 | 0.22206 | 4.5032 | 653.68 | 1.3205
| 1.3258 | 95 | 73.1 | 0.21963 | 4.553 | 656.61 | 1.3258
| 1.3311 | 100 | 73.1 | 0.21727 | 4.6025 | 659.52 | 1.3311
| 1.3362 | 105 | 73.1 | 0.21498 | 4.6517 | 662.42 | 1.3362
| 1.3413 | 110 | 73.1 | 0.21274 | 4.7006 | 665.3 | 1.3413
| 1.3463 | 115 | 73.1 | 0.21056 | 4.7493 | 668.17 | 1.3463
| 1.3513 | 120 | 73.1 | 0.20843 | 4.7977 | 671.03 | 1.3513
| 1.3562 | 125 | 73.1 | 0.20636 | 4.8459 | 673.88 | 1.3562
| 1.361 | 130 | 73.1 | 0.20434 | 4.8939 | 676.72 | 1.361
| 1.3658 | 135 | 73.1 | 0.20236 | 4.9417 | 679.55 | 1.3658
| 1.3705 | 140 | 73.1 | 0.20043 | 4.9893 | 682.38 | 1.3705
| 1.3752 | 145 | 73.1 | 0.19854 | 5.0367 | 685.19 | 1.3752
| 1.3798 | 150 | 73.1 | 0.1967 | 5.084 | 688.01 | 1.3798
| 1.3844 | 155 | 73.1 | 0.19489 | 5.1311 | 690.81 | 1.3844
| 1.3889 | 160 | 73.1 | 0.19312 | 5.1781 | 693.62 | 1.3889
| 1.3934 | 165 | 73.1 | 0.19139 | 5.2249 | 696.41 | 1.3934
| 1.3979 | 170 | 73.1 | 0.1897 | 5.2716 | 699.21 | 1.3979
| 1.4023 | 175 | 73.1 | 0.18803 | 5.3182 | 702.01 | 1.4023
| 1.4067 | 180 | 73.1 | 0.18641 | 5.3646 | 704.8 | 1.4067
| 1.4111 | 185 | 73.1 | 0.18481 | 5.411 | 707.59 | 1.4111
| 1.4154 | 190 | 73.1 | 0.18324 | 5.4572 | 710.38 | 1.4154
| 1.4196 | 195 | 73.1 | 0.18171 | 5.5033 | 713.17 | 1.4196
| 1.4239 | 200 | 73.1 | 0.1802 | 5.5494 | 715.96 | 1.4239
| 1.4281 | 205 | 73.1 | 0.17872 | 5.5953 | 718.75 | 1.4281
| 1.4323 | 210 | 73.1 | 0.17727 | 5.6412 | 721.53 | 1.4323
| 1.4364 | 215 | 73.1 | 0.17584 | 5.6869 | 724.33 | 1.4364
| 1.4406 | 220 | 73.1 | 0.17444 | 5.7326 | 727.12 | 1.4406
| 1.4446 | 225 | 73.1 | 0.17306 | 5.7782 | 729.91 | 1.4446
| 1.4487 | 230 | 73.1 | 0.17171 | 5.8238 | 732.7 | 1.4487
| 1.4528 | 235 | 73.1 | 0.17038 | 5.8692 | 735.5 | 1.4528
| 1.4568 | 240 | 73.1 | 0.16907 | 5.9146 | 738.3 | 1.4568
| 1.4608 | 245 | 73.1 | 0.16779 | 5.96 | 741.1 | 1.4608
| 1.4647 | 250 | 73.1 | 0.16652 | 6.0052 | 743.91 | 1.4647
| 1.4687 | 255 | 73.1 | 0.16528 | 6.0505 | 746.71 | 1.4687
| 1.4726 | 260 | 73.1 | 0.16405 | 6.0956 | 749.52 | 1.4726
| 1.4765 | 265 | 73.1 | 0.16285 | 6.1407 | 752.33 | 1.4765
| 1.4804 | 270 | 73.1 | 0.16166 | 6.1858 | 755.15 | 1.4804
| 1.4842 | 275 | 73.1 | 0.16049 | 6.2308 | 757.97 | 1.4842
| 1.488 | 280 | 73.1 | 0.15934 | 6.2757 | 760.79 | 1.488
| 1.4918 | 285 | 73.1 | 0.15821 | 6.3206 | 763.62 | 1.4918
| 1.4956 | 290 | 73.1 | 0.1571 | 6.3655 | 766.45 | 1.4956
| 1.4994 | 295 | 73.1 | 0.156 | 6.4103 | 769.29 | 1.4994
| 1.5032 | 300 | 73.1 | 0.15492 | 6.4551 | 772.13 | 1.5032
81.7 | -0.025644 | -50 | 81.7 | 43.516 | 0.02298 | -10.328 | -0.025644
| -0.012916 | -45 | 81.7 | 43.308 | 0.02309 | -5.0826 | -0.012916
| -0.0002993 | -40 | 81.7 | 43.099 | 0.023202 | 0.18079 | -0.0002993
| 0.012209 | -35 | 81.7 | 42.888 | 0.023317 | 5.4615 | 0.012209
| 0.024611 | -30 | 81.7 | 42.675 | 0.023433 | 10.759 | 0.024611
| 0.036909 | -25 | 81.7 | 42.46 | 0.023552 | 16.074 | 0.036909
| 0.049104 | -20 | 81.7 | 42.243 | 0.023673 | 21.405 | 0.049104
| 0.061198 | -15 | 81.7 | 42.024 | 0.023796 | 26.753 | 0.061198
| 0.073194 | -10 | 81.7 | 41.804 | 0.023921 | 32.117 | 0.073194
| 0.085093 | -5 | 81.7 | 41.581 | 0.024049 | 37.497 | 0.085093
| 0.096897 | 0 | 81.7 | 41.357 | 0.02418 | 42.894 | 0.096897
| 0.10861 | 5 | 81.7 | 41.13 | 0.024313 | 48.307 | 0.10861
| 0.12023 | 10 | 81.7 | 40.902 | 0.024449 | 53.737 | 0.12023
| 0.13177 | 15 | 81.7 | 40.671 | 0.024588 | 59.183 | 0.13177
| 0.14322 | 20 | 81.7 | 40.438 | 0.024729 | 64.647 | 0.14322
| 0.15459 | 25 | 81.7 | 40.203 | 0.024874 | 70.128 | 0.15459
| 0.16587 | 30 | 81.7 | 39.966 | 0.025021 | 75.627 | 0.16587
| 0.17708 | 35 | 81.7 | 39.727 | 0.025172 | 81.145 | 0.17708
| 0.18822 | 40 | 81.7 | 39.484 | 0.025326 | 86.681 | 0.18822
| 0.19929 | 45 | 81.7 | 39.24 | 0.025484 | 92.238 | 0.19929
| 1.2581 | 50 | 81.7 | 0.27592 | 3.6243 | 627.08 | 1.2581
| 1.2645 | 55 | 81.7 | 0.27222 | 3.6735 | 630.35 | 1.2645
| 1.2707 | 60 | 81.7 | 0.26866 | 3.7221 | 633.56 | 1.2707
| 1.2768 | 65 | 81.7 | 0.26524 | 3.7701 | 636.74 | 1.2768
| 1.2827 | 70 | 81.7 | 0.26195 | 3.8176 | 639.87 | 1.2827
| 1.2885 | 75 | 81.7 | 0.25876 | 3.8646 | 642.97 | 1.2885
| 1.2942 | 80 | 81.7 | 0.25568 | 3.9111 | 646.04 | 1.2942
| 1.2998 | 85 | 81.7 | 0.2527 | 3.9572 | 649.08 | 1.2998
| 1.3053 | 90 | 81.7 | 0.24982 | 4.003 | 652.09 | 1.3053
| 1.3108 | 95 | 81.7 | 0.24701 | 4.0483 | 655.08 | 1.3108
| 1.3161 | 100 | 81.7 | 0.2443 | 4.0934 | 658.05 | 1.3161
| 1.3213 | 105 | 81.7 | 0.24165 | 4.1382 | 661 | 1.3213
| 1.3265 | 110 | 81.7 | 0.23908 | 4.1826 | 663.93 | 1.3265
| 1.3316 | 115 | 81.7 | 0.23658 | 4.2268 | 666.84 | 1.3316
| 1.3366 | 120 | 81.7 | 0.23415 | 4.2708 | 669.75 | 1.3366
| 1.3416 | 125 | 81.7 | 0.23178 | 4.3145 | 672.64 | 1.3416
| 1.3465 | 130 | 81.7 | 0.22946 | 4.358 | 675.51 | 1.3465
| 1.3513 | 135 | 81.7 | 0.2272 | 4.4014 | 678.38 | 1.3513
| 1.3561 | 140 | 81.7 | 0.225 | 4.4445 | 681.24 | 1.3561
| 1.3608 | 145 | 81.7 | 0.22284 | 4.4874 | 684.09 | 1.3608
| 1.3655 | 150 | 81.7 | 0.22074 | 4.5302 | 686.93 | 1.3655
| 1.3702 | 155 | 81.7 | 0.21868 | 4.5728 | 689.77 | 1.3702
| 1.3748 | 160 | 81.7 | 0.21667 | 4.6153 | 692.6 | 1.3748
| 1.3793 | 165 | 81.7 | 0.2147 | 4.6576 | 695.43 | 1.3793
| 1.3838 | 170 | 81.7 | 0.21278 | 4.6998 | 698.25 | 1.3838
| 1.3883 | 175 | 81.7 | 0.21089 | 4.7419 | 701.07 | 1.3883
| 1.3927 | 180 | 81.7 | 0.20904 | 4.7838 | 703.89 | 1.3927
| 1.3971 | 185 | 81.7 | 0.20723 | 4.8256 | 706.7 | 1.3971
| 1.4014 | 190 | 81.7 | 0.20545 | 4.8673 | 709.51 | 1.4014
| 1.4057 | 195 | 81.7 | 0.20371 | 4.909 | 712.32 | 1.4057
| 1.41 | 200 | 81.7 | 0.202 | 4.9505 | 715.13 | 1.41
| 1.4142 | 205 | 81.7 | 0.20032 | 4.9919 | 717.94 | 1.4142
| 1.4184 | 210 | 81.7 | 0.19868 | 5.0332 | 720.75 | 1.4184
| 1.4226 | 215 | 81.7 | 0.19706 | 5.0745 | 723.55 | 1.4226
| 1.4268 | 220 | 81.7 | 0.19548 | 5.1156 | 726.36 | 1.4268
| 1.4309 | 225 | 81.7 | 0.19392 | 5.1567 | 729.17 | 1.4309
| 1.435 | 230 | 81.7 | 0.19239 | 5.1978 | 731.98 | 1.435
| 1.439 | 235 | 81.7 | 0.19089 | 5.2387 | 734.79 | 1.439
| 1.4431 | 240 | 81.7 | 0.18941 | 5.2796 | 737.61 | 1.4431
| 1.4471 | 245 | 81.7 | 0.18796 | 5.3204 | 740.42 | 1.4471
| 1.4511 | 250 | 81.7 | 0.18653 | 5.3611 | 743.24 | 1.4511
| 1.455 | 255 | 81.7 | 0.18512 | 5.4018 | 746.06 | 1.455
| 1.459 | 260 | 81.7 | 0.18374 | 5.4424 | 748.88 | 1.459
| 1.4629 | 265 | 81.7 | 0.18238 | 5.483 | 751.71 | 1.4629
| 1.4668 | 270 | 81.7 | 0.18104 | 5.5235 | 754.54 | 1.4668
| 1.4706 | 275 | 81.7 | 0.17973 | 5.564 | 757.37 | 1.4706
| 1.4745 | 280 | 81.7 | 0.17843 | 5.6044 | 760.2 | 1.4745
| 1.4783 | 285 | 81.7 | 0.17715 | 5.6448 | 763.04 | 1.4783
| 1.4821 | 290 | 81.7 | 0.1759 | 5.6851 | 765.89 | 1.4821
| 1.4859 | 295 | 81.7 | 0.17466 | 5.7254 | 768.73 | 1.4859
| 1.4896 | 300 | 81.7 | 0.17344 | 5.7656 | 771.58 | 1.4896
89 | -0.025673 | -50 | 89 | 43.517 | 0.022979 | -10.309 | -0.025673
| -0.012946 | -45 | 89 | 43.31 | 0.023089 | -5.0639 | -0.012946
| -0.0003299 | -40 | 89 | 43.1 | 0.023202 | 0.19931 | -0.0003299
| 0.012178 | -35 | 89 | 42.889 | 0.023316 | 5.4798 | 0.012178
| 0.02458 | -30 | 89 | 42.676 | 0.023432 | 10.777 | 0.02458
| 0.036877 | -25 | 89 | 42.461 | 0.023551 | 16.092 | 0.036877
| 0.049071 | -20 | 89 | 42.245 | 0.023672 | 21.422 | 0.049071
| 0.061164 | -15 | 89 | 42.026 | 0.023795 | 26.77 | 0.061164
| 0.073159 | -10 | 89 | 41.805 | 0.02392 | 32.134 | 0.073159
| 0.085058 | -5 | 89 | 41.583 | 0.024048 | 37.514 | 0.085058
| 0.096862 | 0 | 89 | 41.358 | 0.024179 | 42.91 | 0.096862
| 0.10857 | 5 | 89 | 41.132 | 0.024312 | 48.323 | 0.10857
| 0.1202 | 10 | 89 | 40.904 | 0.024448 | 53.752 | 0.1202
| 0.13173 | 15 | 89 | 40.673 | 0.024586 | 59.198 | 0.13173
| 0.14318 | 20 | 89 | 40.44 | 0.024728 | 64.662 | 0.14318
| 0.15455 | 25 | 89 | 40.206 | 0.024872 | 70.142 | 0.15455
| 0.16583 | 30 | 89 | 39.968 | 0.02502 | 75.641 | 0.16583
| 0.17704 | 35 | 89 | 39.729 | 0.025171 | 81.158 | 0.17704
| 0.18818 | 40 | 89 | 39.487 | 0.025325 | 86.695 | 0.18818
| 0.19924 | 45 | 89 | 39.242 | 0.025483 | 92.251 | 0.19924
| 1.2451 | 50 | 89 | 0.30312 | 3.299 | 625.13 | 1.2451
| 1.2516 | 55 | 89 | 0.29892 | 3.3453 | 628.49 | 1.2516
| 1.258 | 60 | 89 | 0.2949 | 3.391 | 631.79 | 1.258
| 1.2643 | 65 | 89 | 0.29103 | 3.4361 | 635.05 | 1.2643
| 1.2703 | 70 | 89 | 0.28731 | 3.4806 | 638.26 | 1.2703
| 1.2763 | 75 | 89 | 0.28372 | 3.5246 | 641.42 | 1.2763
| 1.2821 | 80 | 89 | 0.28026 | 3.5681 | 644.56 | 1.2821
| 1.2878 | 85 | 89 | 0.27692 | 3.6112 | 647.65 | 1.2878
| 1.2934 | 90 | 89 | 0.27368 | 3.6539 | 650.72 | 1.2934
| 1.299 | 95 | 89 | 0.27054 | 3.6962 | 653.76 | 1.299
| 1.3044 | 100 | 89 | 0.26751 | 3.7382 | 656.78 | 1.3044
| 1.3097 | 105 | 89 | 0.26456 | 3.7799 | 659.77 | 1.3097
| 1.3149 | 110 | 89 | 0.26169 | 3.8213 | 662.75 | 1.3149
| 1.3201 | 115 | 89 | 0.2589 | 3.8624 | 665.7 | 1.3201
| 1.3252 | 120 | 89 | 0.25619 | 3.9033 | 668.64 | 1.3252
| 1.3302 | 125 | 89 | 0.25355 | 3.9439 | 671.57 | 1.3302
| 1.3352 | 130 | 89 | 0.25098 | 3.9843 | 674.48 | 1.3352
| 1.3401 | 135 | 89 | 0.24848 | 4.0245 | 677.38 | 1.3401
| 1.3449 | 140 | 89 | 0.24603 | 4.0645 | 680.27 | 1.3449
| 1.3497 | 145 | 89 | 0.24364 | 4.1044 | 683.15 | 1.3497
| 1.3544 | 150 | 89 | 0.24131 | 4.144 | 686.02 | 1.3544
| 1.3591 | 155 | 89 | 0.23903 | 4.1835 | 688.88 | 1.3591
| 1.3637 | 160 | 89 | 0.23681 | 4.2228 | 691.74 | 1.3637
| 1.3683 | 165 | 89 | 0.23463 | 4.262 | 694.59 | 1.3683
| 1.3728 | 170 | 89 | 0.2325 | 4.3011 | 697.43 | 1.3728
| 1.3773 | 175 | 89 | 0.23042 | 4.34 | 700.27 | 1.3773
| 1.3818 | 180 | 89 | 0.22837 | 4.3788 | 703.11 | 1.3818
| 1.3862 | 185 | 89 | 0.22637 | 4.4175 | 705.94 | 1.3862
| 1.3906 | 190 | 89 | 0.22441 | 4.4561 | 708.77 | 1.3906
| 1.3949 | 195 | 89 | 0.22249 | 4.4945 | 711.6 | 1.3949
| 1.3992 | 200 | 89 | 0.22061 | 4.5329 | 714.42 | 1.3992
| 1.4035 | 205 | 89 | 0.21876 | 4.5712 | 717.25 | 1.4035
| 1.4077 | 210 | 89 | 0.21695 | 4.6093 | 720.07 | 1.4077
| 1.4119 | 215 | 89 | 0.21517 | 4.6474 | 722.9 | 1.4119
| 1.4161 | 220 | 89 | 0.21343 | 4.6855 | 725.72 | 1.4161
| 1.4202 | 225 | 89 | 0.21171 | 4.7234 | 728.54 | 1.4202
| 1.4243 | 230 | 89 | 0.21003 | 4.7613 | 731.37 | 1.4243
| 1.4284 | 235 | 89 | 0.20837 | 4.799 | 734.19 | 1.4284
| 1.4325 | 240 | 89 | 0.20675 | 4.8368 | 737.02 | 1.4325
| 1.4365 | 245 | 89 | 0.20515 | 4.8744 | 739.85 | 1.4365
| 1.4405 | 250 | 89 | 0.20358 | 4.912 | 742.68 | 1.4405
| 1.4445 | 255 | 89 | 0.20204 | 4.9495 | 745.51 | 1.4445
| 1.4484 | 260 | 89 | 0.20052 | 4.987 | 748.34 | 1.4484
| 1.4523 | 265 | 89 | 0.19903 | 5.0244 | 751.18 | 1.4523
| 1.4563 | 270 | 89 | 0.19756 | 5.0618 | 754.02 | 1.4563
| 1.4601 | 275 | 89 | 0.19611 | 5.0991 | 756.86 | 1.4601
| 1.464 | 280 | 89 | 0.19469 | 5.1364 | 759.7 | 1.464
| 1.4678 | 285 | 89 | 0.19329 | 5.1736 | 762.55 | 1.4678
| 1.4716 | 290 | 89 | 0.19191 | 5.2107 | 765.4 | 1.4716
| 1.4754 | 295 | 89 | 0.19055 | 5.2479 | 768.26 | 1.4754
| 1.4792 | 300 | 89 | 0.18922 | 5.2849 | 771.11 | 1.4792
97.8 | -0.025709 | -50 | 97.8 | 43.519 | 0.022979 | -10.287 | -0.025709
| -0.012983 | -45 | 97.8 | 43.311 | 0.023089 | -5.0412 | -0.012983
| -0.00036677 | -40 | 97.8 | 43.102 | 0.023201 | 0.22164 | -0.00036677
| 0.012141 | -35 | 97.8 | 42.891 | 0.023315 | 5.5018 | 0.012141
| 0.024541 | -30 | 97.8 | 42.678 | 0.023431 | 10.799 | 0.024541
| 0.036838 | -25 | 97.8 | 42.463 | 0.02355 | 16.113 | 0.036838
| 0.049031 | -20 | 97.8 | 42.246 | 0.023671 | 21.444 | 0.049031
| 0.061124 | -15 | 97.8 | 42.028 | 0.023794 | 26.791 | 0.061124
| 0.073118 | -10 | 97.8 | 41.807 | 0.023919 | 32.154 | 0.073118
| 0.085016 | -5 | 97.8 | 41.585 | 0.024047 | 37.534 | 0.085016
| 0.096819 | 0 | 97.8 | 41.361 | 0.024178 | 42.93 | 0.096819
| 0.10853 | 5 | 97.8 | 41.134 | 0.024311 | 48.342 | 0.10853
| 0.12015 | 10 | 97.8 | 40.906 | 0.024446 | 53.771 | 0.12015
| 0.13168 | 15 | 97.8 | 40.675 | 0.024585 | 59.217 | 0.13168
| 0.14313 | 20 | 97.8 | 40.443 | 0.024726 | 64.68 | 0.14313
| 0.1545 | 25 | 97.8 | 40.208 | 0.024871 | 70.16 | 0.1545
| 0.16578 | 30 | 97.8 | 39.971 | 0.025018 | 75.658 | 0.16578
| 0.17699 | 35 | 97.8 | 39.732 | 0.025169 | 81.175 | 0.17699
| 0.18813 | 40 | 97.8 | 39.49 | 0.025323 | 86.711 | 0.18813
| 0.19919 | 45 | 97.8 | 39.245 | 0.025481 | 92.266 | 0.19919
| 0.21019 | 50 | 97.8 | 38.998 | 0.025642 | 97.842 | 0.21019
| 1.2371 | 55 | 97.8 | 0.33176 | 3.0142 | 626.19 | 1.2371
| 1.2437 | 60 | 97.8 | 0.32711 | 3.057 | 629.61 | 1.2437
| 1.2502 | 65 | 97.8 | 0.32266 | 3.0992 | 632.97 | 1.2502
| 1.2564 | 70 | 97.8 | 0.31839 | 3.1408 | 636.27 | 1.2564
| 1.2625 | 75 | 97.8 | 0.31429 | 3.1818 | 639.52 | 1.2625
| 1.2685 | 80 | 97.8 | 0.31033 | 3.2224 | 642.74 | 1.2685
| 1.2744 | 85 | 97.8 | 0.30652 | 3.2624 | 645.91 | 1.2744
| 1.2801 | 90 | 97.8 | 0.30284 | 3.3021 | 649.05 | 1.2801
| 1.2857 | 95 | 97.8 | 0.29928 | 3.3414 | 652.15 | 1.2857
| 1.2913 | 100 | 97.8 | 0.29583 | 3.3803 | 655.23 | 1.2913
| 1.2967 | 105 | 97.8 | 0.29249 | 3.4189 | 658.28 | 1.2967
| 1.302 | 110 | 97.8 | 0.28925 | 3.4572 | 661.31 | 1.302
| 1.3073 | 115 | 97.8 | 0.2861 | 3.4953 | 664.31 | 1.3073
| 1.3124 | 120 | 97.8 | 0.28304 | 3.533 | 667.3 | 1.3124
| 1.3175 | 125 | 97.8 | 0.28007 | 3.5705 | 670.27 | 1.3175
| 1.3226 | 130 | 97.8 | 0.27717 | 3.6078 | 673.22 | 1.3226
| 1.3275 | 135 | 97.8 | 0.27436 | 3.6449 | 676.16 | 1.3275
| 1.3324 | 140 | 97.8 | 0.27161 | 3.6818 | 679.08 | 1.3324
| 1.3373 | 145 | 97.8 | 0.26893 | 3.7185 | 682 | 1.3373
| 1.3421 | 150 | 97.8 | 0.26631 | 3.755 | 684.9 | 1.3421
| 1.3468 | 155 | 97.8 | 0.26376 | 3.7913 | 687.8 | 1.3468
| 1.3515 | 160 | 97.8 | 0.26127 | 3.8275 | 690.68 | 1.3515
| 1.3561 | 165 | 97.8 | 0.25883 | 3.8636 | 693.56 | 1.3561
| 1.3607 | 170 | 97.8 | 0.25645 | 3.8995 | 696.43 | 1.3607
| 1.3652 | 175 | 97.8 | 0.25412 | 3.9352 | 699.3 | 1.3652
| 1.3697 | 180 | 97.8 | 0.25183 | 3.9709 | 702.16 | 1.3697
| 1.3741 | 185 | 97.8 | 0.2496 | 4.0064 | 705.02 | 1.3741
| 1.3786 | 190 | 97.8 | 0.24741 | 4.0418 | 707.87 | 1.3786
| 1.3829 | 195 | 97.8 | 0.24527 | 4.0771 | 710.72 | 1.3829
| 1.3873 | 200 | 97.8 | 0.24317 | 4.1123 | 713.57 | 1.3873
| 1.3916 | 205 | 97.8 | 0.24111 | 4.1474 | 716.41 | 1.3916
| 1.3958 | 210 | 97.8 | 0.2391 | 4.1824 | 719.26 | 1.3958
| 1.4 | 215 | 97.8 | 0.23711 | 4.2174 | 722.1 | 1.4
| 1.4042 | 220 | 97.8 | 0.23517 | 4.2522 | 724.94 | 1.4042
| 1.4084 | 225 | 97.8 | 0.23326 | 4.287 | 727.78 | 1.4084
| 1.4125 | 230 | 97.8 | 0.23139 | 4.3217 | 730.62 | 1.4125
| 1.4166 | 235 | 97.8 | 0.22955 | 4.3563 | 733.46 | 1.4166
| 1.4207 | 240 | 97.8 | 0.22775 | 4.3908 | 736.31 | 1.4207
| 1.4248 | 245 | 97.8 | 0.22597 | 4.4253 | 739.15 | 1.4248
| 1.4288 | 250 | 97.8 | 0.22423 | 4.4597 | 741.99 | 1.4288
| 1.4328 | 255 | 97.8 | 0.22252 | 4.4941 | 744.84 | 1.4328
| 1.4368 | 260 | 97.8 | 0.22083 | 4.5284 | 747.68 | 1.4368
| 1.4407 | 265 | 97.8 | 0.21917 | 4.5626 | 750.53 | 1.4407
| 1.4446 | 270 | 97.8 | 0.21754 | 4.5968 | 753.38 | 1.4446
| 1.4485 | 275 | 97.8 | 0.21594 | 4.6309 | 756.24 | 1.4485
| 1.4524 | 280 | 97.8 | 0.21436 | 4.665 | 759.09 | 1.4524
| 1.4562 | 285 | 97.8 | 0.21281 | 4.699 | 761.95 | 1.4562
| 1.4601 | 290 | 97.8 | 0.21128 | 4.733 | 764.82 | 1.4601
| 1.4639 | 295 | 97.8 | 0.20978 | 4.767 | 767.68 | 1.4639
| 1.4677 | 300 | 97.8 | 0.2083 | 4.8009 | 770.55 | 1.4677
107.3 | 0.096772 | 0 | 107.3 | 41.363 | 0.024176 | 42.951 | 0.096772
| 0.10848 | 5 | 107.3 | 41.137 | 0.024309 | 48.363 | 0.10848
| 0.1201 | 10 | 107.3 | 40.908 | 0.024445 | 53.791 | 0.1201
| 0.13164 | 15 | 107.3 | 40.678 | 0.024583 | 59.237 | 0.13164
| 0.14308 | 20 | 107.3 | 40.446 | 0.024725 | 64.699 | 0.14308
| 0.15445 | 25 | 107.3 | 40.211 | 0.024869 | 70.179 | 0.15445
| 0.16573 | 30 | 107.3 | 39.974 | 0.025016 | 75.676 | 0.16573
| 0.17694 | 35 | 107.3 | 39.734 | 0.025167 | 81.193 | 0.17694
| 0.18807 | 40 | 107.3 | 39.493 | 0.025321 | 86.728 | 0.18807
| 0.19914 | 45 | 107.3 | 39.248 | 0.025479 | 92.283 | 0.19914
| 0.21013 | 50 | 107.3 | 39.001 | 0.02564 | 97.858 | 0.21013
| 0.22106 | 55 | 107.3 | 38.751 | 0.025806 | 103.46 | 0.22106
| 1.2292 | 60 | 107.3 | 0.36267 | 2.7573 | 627.18 | 1.2292
| 1.2359 | 65 | 107.3 | 0.35753 | 2.797 | 630.66 | 1.2359
| 1.2424 | 70 | 107.3 | 0.35261 | 2.836 | 634.07 | 1.2424
| 1.2487 | 75 | 107.3 | 0.3479 | 2.8744 | 637.43 | 1.2487
| 1.2548 | 80 | 107.3 | 0.34337 | 2.9123 | 640.73 | 1.2548
| 1.2608 | 85 | 107.3 | 0.33901 | 2.9498 | 643.99 | 1.2608
| 1.2667 | 90 | 107.3 | 0.33481 | 2.9868 | 647.2 | 1.2667
| 1.2725 | 95 | 107.3 | 0.33076 | 3.0234 | 650.38 | 1.2725
| 1.2781 | 100 | 107.3 | 0.32684 | 3.0596 | 653.53 | 1.2781
| 1.2836 | 105 | 107.3 | 0.32305 | 3.0955 | 656.64 | 1.2836
| 1.2891 | 110 | 107.3 | 0.31938 | 3.131 | 659.73 | 1.2891
| 1.2944 | 115 | 107.3 | 0.31583 | 3.1663 | 662.79 | 1.2944
| 1.2997 | 120 | 107.3 | 0.31237 | 3.2013 | 665.83 | 1.2997
| 1.3049 | 125 | 107.3 | 0.30902 | 3.236 | 668.85 | 1.3049
| 1.31 | 130 | 107.3 | 0.30576 | 3.2705 | 671.85 | 1.31
| 1.315 | 135 | 107.3 | 0.30259 | 3.3048 | 674.83 | 1.315
| 1.32 | 140 | 107.3 | 0.2995 | 3.3389 | 677.8 | 1.32
| 1.3249 | 145 | 107.3 | 0.29649 | 3.3728 | 680.75 | 1.3249
| 1.3298 | 150 | 107.3 | 0.29356 | 3.4065 | 683.69 | 1.3298
| 1.3345 | 155 | 107.3 | 0.29069 | 3.4401 | 686.62 | 1.3345
| 1.3393 | 160 | 107.3 | 0.2879 | 3.4734 | 689.54 | 1.3393
| 1.3439 | 165 | 107.3 | 0.28517 | 3.5067 | 692.45 | 1.3439
| 1.3486 | 170 | 107.3 | 0.28251 | 3.5397 | 695.35 | 1.3486
| 1.3532 | 175 | 107.3 | 0.2799 | 3.5727 | 698.25 | 1.3532
| 1.3577 | 180 | 107.3 | 0.27735 | 3.6055 | 701.14 | 1.3577
| 1.3622 | 185 | 107.3 | 0.27486 | 3.6382 | 704.02 | 1.3622
| 1.3666 | 190 | 107.3 | 0.27242 | 3.6708 | 706.9 | 1.3666
| 1.371 | 195 | 107.3 | 0.27003 | 3.7033 | 709.77 | 1.371
| 1.3754 | 200 | 107.3 | 0.26769 | 3.7357 | 712.64 | 1.3754
| 1.3797 | 205 | 107.3 | 0.2654 | 3.7679 | 715.51 | 1.3797
| 1.384 | 210 | 107.3 | 0.26315 | 3.8001 | 718.37 | 1.384
| 1.3883 | 215 | 107.3 | 0.26095 | 3.8322 | 721.24 | 1.3883
| 1.3925 | 220 | 107.3 | 0.25878 | 3.8642 | 724.1 | 1.3925
| 1.3967 | 225 | 107.3 | 0.25666 | 3.8961 | 726.96 | 1.3967
| 1.4009 | 230 | 107.3 | 0.25458 | 3.928 | 729.81 | 1.4009
| 1.405 | 235 | 107.3 | 0.25254 | 3.9598 | 732.67 | 1.405
| 1.4091 | 240 | 107.3 | 0.25053 | 3.9915 | 735.53 | 1.4091
| 1.4132 | 245 | 107.3 | 0.24856 | 4.0231 | 738.39 | 1.4132
| 1.4172 | 250 | 107.3 | 0.24663 | 4.0547 | 741.25 | 1.4172
| 1.4212 | 255 | 107.3 | 0.24473 | 4.0862 | 744.11 | 1.4212
| 1.4252 | 260 | 107.3 | 0.24286 | 4.1177 | 746.97 | 1.4252
| 1.4292 | 265 | 107.3 | 0.24102 | 4.149 | 749.84 | 1.4292
| 1.4331 | 270 | 107.3 | 0.23921 | 4.1804 | 752.7 | 1.4331
| 1.437 | 275 | 107.3 | 0.23744 | 4.2117 | 755.57 | 1.437
| 1.4409 | 280 | 107.3 | 0.23569 | 4.2429 | 758.44 | 1.4409
| 1.4448 | 285 | 107.3 | 0.23397 | 4.2741 | 761.31 | 1.4448
| 1.4486 | 290 | 107.3 | 0.23227 | 4.3052 | 764.18 | 1.4486
| 1.4525 | 295 | 107.3 | 0.23061 | 4.3363 | 767.06 | 1.4525
| 1.4563 | 300 | 107.3 | 0.22897 | 4.3674 | 769.94 | 1.4563
| 1.4601 | 305 | 107.3 | 0.22736 | 4.3984 | 772.82 | 1.4601
| 1.4638 | 310 | 107.3 | 0.22577 | 4.4294 | 775.71 | 1.4638
| 1.4676 | 315 | 107.3 | 0.2242 | 4.4603 | 778.6 | 1.4676
| 1.4713 | 320 | 107.3 | 0.22266 | 4.4912 | 781.5 | 1.4713
| 1.475 | 325 | 107.3 | 0.22114 | 4.5221 | 784.39 | 1.475
| 1.4787 | 330 | 107.3 | 0.21964 | 4.5529 | 787.3 | 1.4787
| 1.4823 | 335 | 107.3 | 0.21817 | 4.5837 | 790.2 | 1.4823
| 1.486 | 340 | 107.3 | 0.21671 | 4.6144 | 793.11 | 1.486
| 1.4896 | 345 | 107.3 | 0.21528 | 4.6452 | 796.03 | 1.4896
| 1.4932 | 350 | 107.3 | 0.21386 | 4.6759 | 798.95 | 1.4932
117.5 | 0.096723 | 0 | 117.5 | 41.366 | 0.024175 | 42.974 | 0.096723
| 0.10843 | 5 | 117.5 | 41.139 | 0.024308 | 48.385 | 0.10843
| 0.12005 | 10 | 117.5 | 40.911 | 0.024443 | 53.813 | 0.12005
| 0.13158 | 15 | 117.5 | 40.681 | 0.024582 | 59.258 | 0.13158
| 0.14303 | 20 | 117.5 | 40.448 | 0.024723 | 64.72 | 0.14303
| 0.15439 | 25 | 117.5 | 40.214 | 0.024867 | 70.199 | 0.15439
| 0.16568 | 30 | 117.5 | 39.977 | 0.025014 | 75.696 | 0.16568
| 0.17688 | 35 | 117.5 | 39.738 | 0.025165 | 81.212 | 0.17688
| 0.18801 | 40 | 117.5 | 39.496 | 0.025319 | 86.746 | 0.18801
| 0.19907 | 45 | 117.5 | 39.252 | 0.025477 | 92.3 | 0.19907
| 0.21007 | 50 | 117.5 | 39.005 | 0.025638 | 97.875 | 0.21007
| 0.22099 | 55 | 117.5 | 38.755 | 0.025803 | 103.47 | 0.22099
| 0.23186 | 60 | 117.5 | 38.502 | 0.025973 | 109.09 | 0.23186
| 1.2215 | 65 | 117.5 | 0.39586 | 2.5262 | 628.11 | 1.2215
| 1.2282 | 70 | 117.5 | 0.39017 | 2.563 | 631.65 | 1.2282
| 1.2347 | 75 | 117.5 | 0.38474 | 2.5992 | 635.12 | 1.2347
| 1.241 | 80 | 117.5 | 0.37954 | 2.6348 | 638.53 | 1.241
| 1.2472 | 85 | 117.5 | 0.37455 | 2.6699 | 641.88 | 1.2472
| 1.2533 | 90 | 117.5 | 0.36975 | 2.7045 | 645.19 | 1.2533
| 1.2592 | 95 | 117.5 | 0.36513 | 2.7388 | 648.45 | 1.2592
| 1.265 | 100 | 117.5 | 0.36067 | 2.7726 | 651.67 | 1.265
| 1.2706 | 105 | 117.5 | 0.35637 | 2.8061 | 654.85 | 1.2706
| 1.2762 | 110 | 117.5 | 0.35221 | 2.8392 | 658.01 | 1.2762
| 1.2816 | 115 | 117.5 | 0.34818 | 2.872 | 661.13 | 1.2816
| 1.287 | 120 | 117.5 | 0.34428 | 2.9046 | 664.23 | 1.287
| 1.2923 | 125 | 117.5 | 0.3405 | 2.9369 | 667.3 | 1.2923
| 1.2975 | 130 | 117.5 | 0.33682 | 2.9689 | 670.35 | 1.2975
| 1.3026 | 135 | 117.5 | 0.33325 | 3.0007 | 673.38 | 1.3026
| 1.3076 | 140 | 117.5 | 0.32978 | 3.0324 | 676.4 | 1.3076
| 1.3126 | 145 | 117.5 | 0.3264 | 3.0638 | 679.39 | 1.3126
| 1.3175 | 150 | 117.5 | 0.32311 | 3.095 | 682.37 | 1.3175
| 1.3224 | 155 | 117.5 | 0.3199 | 3.126 | 685.34 | 1.3224
| 1.3272 | 160 | 117.5 | 0.31677 | 3.1569 | 688.3 | 1.3272
| 1.3319 | 165 | 117.5 | 0.31372 | 3.1876 | 691.24 | 1.3319
| 1.3366 | 170 | 117.5 | 0.31073 | 3.2182 | 694.18 | 1.3366
| 1.3412 | 175 | 117.5 | 0.30782 | 3.2486 | 697.11 | 1.3412
| 1.3458 | 180 | 117.5 | 0.30498 | 3.2789 | 700.03 | 1.3458
| 1.3503 | 185 | 117.5 | 0.3022 | 3.3091 | 702.94 | 1.3503
| 1.3548 | 190 | 117.5 | 0.29948 | 3.3392 | 705.84 | 1.3548
| 1.3593 | 195 | 117.5 | 0.29681 | 3.3691 | 708.74 | 1.3593
| 1.3637 | 200 | 117.5 | 0.29421 | 3.399 | 711.64 | 1.3637
| 1.368 | 205 | 117.5 | 0.29165 | 3.4287 | 714.53 | 1.368
| 1.3724 | 210 | 117.5 | 0.28915 | 3.4584 | 717.42 | 1.3724
| 1.3767 | 215 | 117.5 | 0.2867 | 3.4879 | 720.3 | 1.3767
| 1.3809 | 220 | 117.5 | 0.2843 | 3.5174 | 723.18 | 1.3809
| 1.3851 | 225 | 117.5 | 0.28194 | 3.5468 | 726.06 | 1.3851
| 1.3893 | 230 | 117.5 | 0.27963 | 3.5761 | 728.94 | 1.3893
| 1.3935 | 235 | 117.5 | 0.27736 | 3.6054 | 731.82 | 1.3935
| 1.3976 | 240 | 117.5 | 0.27514 | 3.6345 | 734.7 | 1.3976
| 1.4017 | 245 | 117.5 | 0.27295 | 3.6636 | 737.57 | 1.4017
| 1.4058 | 250 | 117.5 | 0.27081 | 3.6927 | 740.45 | 1.4058
| 1.4098 | 255 | 117.5 | 0.2687 | 3.7217 | 743.33 | 1.4098
| 1.4138 | 260 | 117.5 | 0.26663 | 3.7506 | 746.21 | 1.4138
| 1.4178 | 265 | 117.5 | 0.26459 | 3.7794 | 749.08 | 1.4178
| 1.4218 | 270 | 117.5 | 0.26259 | 3.8082 | 751.96 | 1.4218
| 1.4257 | 275 | 117.5 | 0.26062 | 3.837 | 754.85 | 1.4257
| 1.4296 | 280 | 117.5 | 0.25869 | 3.8657 | 757.73 | 1.4296
| 1.4335 | 285 | 117.5 | 0.25678 | 3.8943 | 760.61 | 1.4335
| 1.4374 | 290 | 117.5 | 0.25491 | 3.9229 | 763.5 | 1.4374
| 1.4412 | 295 | 117.5 | 0.25307 | 3.9515 | 766.39 | 1.4412
| 1.445 | 300 | 117.5 | 0.25126 | 3.98 | 769.28 | 1.445
| 1.4488 | 305 | 117.5 | 0.24947 | 4.0085 | 772.18 | 1.4488
| 1.4526 | 310 | 117.5 | 0.24772 | 4.0369 | 775.08 | 1.4526
| 1.4564 | 315 | 117.5 | 0.24599 | 4.0653 | 777.98 | 1.4564
| 1.4601 | 320 | 117.5 | 0.24428 | 4.0936 | 780.88 | 1.4601
| 1.4638 | 325 | 117.5 | 0.2426 | 4.1219 | 783.79 | 1.4638
| 1.4675 | 330 | 117.5 | 0.24095 | 4.1502 | 786.7 | 1.4675
| 1.4712 | 335 | 117.5 | 0.23932 | 4.1785 | 789.62 | 1.4712
| 1.4749 | 340 | 117.5 | 0.23772 | 4.2067 | 792.54 | 1.4749
| 1.4785 | 345 | 117.5 | 0.23614 | 4.2349 | 795.46 | 1.4785
| 1.4821 | 350 | 117.5 | 0.23458 | 4.263 | 798.39 | 1.4821
128.5 | 0.096669 | 0 | 128.5 | 41.368 | 0.024173 | 42.998 | 0.096669
| 0.10838 | 5 | 128.5 | 41.142 | 0.024306 | 48.409 | 0.10838
| 0.11999 | 10 | 128.5 | 40.914 | 0.024441 | 53.837 | 0.11999
| 0.13153 | 15 | 128.5 | 40.684 | 0.02458 | 59.281 | 0.13153
| 0.14297 | 20 | 128.5 | 40.451 | 0.024721 | 64.742 | 0.14297
| 0.15433 | 25 | 128.5 | 40.217 | 0.024865 | 70.221 | 0.15433
| 0.16562 | 30 | 128.5 | 39.98 | 0.025012 | 75.717 | 0.16562
| 0.17682 | 35 | 128.5 | 39.741 | 0.025163 | 81.232 | 0.17682
| 0.18795 | 40 | 128.5 | 39.499 | 0.025317 | 86.766 | 0.18795
| 0.19901 | 45 | 128.5 | 39.255 | 0.025474 | 92.319 | 0.19901
| 0.21 | 50 | 128.5 | 39.008 | 0.025636 | 97.894 | 0.21
| 0.22093 | 55 | 128.5 | 38.759 | 0.025801 | 103.49 | 0.22093
| 0.23179 | 60 | 128.5 | 38.506 | 0.02597 | 109.11 | 0.23179
| 0.24259 | 65 | 128.5 | 38.25 | 0.026144 | 114.75 | 0.24259
| 1.2137 | 70 | 128.5 | 0.43169 | 2.3165 | 628.95 | 1.2137
| 1.2205 | 75 | 128.5 | 0.42541 | 2.3507 | 632.55 | 1.2205
| 1.2271 | 80 | 128.5 | 0.41941 | 2.3843 | 636.08 | 1.2271
| 1.2335 | 85 | 128.5 | 0.41367 | 2.4174 | 639.55 | 1.2335
| 1.2397 | 90 | 128.5 | 0.40817 | 2.45 | 642.96 | 1.2397
| 1.2458 | 95 | 128.5 | 0.40288 | 2.4821 | 646.31 | 1.2458
| 1.2517 | 100 | 128.5 | 0.3978 | 2.5138 | 649.62 | 1.2517
| 1.2575 | 105 | 128.5 | 0.3929 | 2.5452 | 652.89 | 1.2575
| 1.2632 | 110 | 128.5 | 0.38818 | 2.5762 | 656.12 | 1.2632
| 1.2688 | 115 | 128.5 | 0.38361 | 2.6068 | 659.31 | 1.2688
| 1.2743 | 120 | 128.5 | 0.37919 | 2.6372 | 662.47 | 1.2743
| 1.2796 | 125 | 128.5 | 0.37491 | 2.6673 | 665.61 | 1.2796
| 1.2849 | 130 | 128.5 | 0.37076 | 2.6971 | 668.72 | 1.2849
| 1.2902 | 135 | 128.5 | 0.36674 | 2.7267 | 671.8 | 1.2902
| 1.2953 | 140 | 128.5 | 0.36283 | 2.7561 | 674.87 | 1.2953
| 1.3003 | 145 | 128.5 | 0.35903 | 2.7853 | 677.91 | 1.3003
| 1.3053 | 150 | 128.5 | 0.35533 | 2.8143 | 680.94 | 1.3053
| 1.3102 | 155 | 128.5 | 0.35173 | 2.8431 | 683.95 | 1.3102
| 1.3151 | 160 | 128.5 | 0.34822 | 2.8717 | 686.95 | 1.3151
| 1.3199 | 165 | 128.5 | 0.34481 | 2.9002 | 689.93 | 1.3199
| 1.3246 | 170 | 128.5 | 0.34147 | 2.9285 | 692.9 | 1.3246
| 1.3293 | 175 | 128.5 | 0.33822 | 2.9567 | 695.87 | 1.3293
| 1.334 | 180 | 128.5 | 0.33504 | 2.9847 | 698.82 | 1.334
| 1.3385 | 185 | 128.5 | 0.33193 | 3.0127 | 701.76 | 1.3385
| 1.3431 | 190 | 128.5 | 0.3289 | 3.0405 | 704.7 | 1.3431
| 1.3476 | 195 | 128.5 | 0.32593 | 3.0681 | 707.63 | 1.3476
| 1.352 | 200 | 128.5 | 0.32303 | 3.0957 | 710.55 | 1.352
| 1.3564 | 205 | 128.5 | 0.32018 | 3.1232 | 713.47 | 1.3564
| 1.3608 | 210 | 128.5 | 0.3174 | 3.1506 | 716.38 | 1.3608
| 1.3651 | 215 | 128.5 | 0.31468 | 3.1779 | 719.29 | 1.3651
| 1.3694 | 220 | 128.5 | 0.31201 | 3.2051 | 722.2 | 1.3694
| 1.3737 | 225 | 128.5 | 0.30939 | 3.2322 | 725.1 | 1.3737
| 1.3779 | 230 | 128.5 | 0.30682 | 3.2592 | 728 | 1.3779
| 1.3821 | 235 | 128.5 | 0.3043 | 3.2862 | 730.9 | 1.3821
| 1.3862 | 240 | 128.5 | 0.30183 | 3.3131 | 733.79 | 1.3862
| 1.3904 | 245 | 128.5 | 0.29941 | 3.3399 | 736.69 | 1.3904
| 1.3944 | 250 | 128.5 | 0.29703 | 3.3667 | 739.59 | 1.3944
| 1.3985 | 255 | 128.5 | 0.29469 | 3.3934 | 742.48 | 1.3985
| 1.4025 | 260 | 128.5 | 0.2924 | 3.42 | 745.37 | 1.4025
| 1.4066 | 265 | 128.5 | 0.29014 | 3.4466 | 748.27 | 1.4066
| 1.4105 | 270 | 128.5 | 0.28793 | 3.4731 | 751.17 | 1.4105
| 1.4145 | 275 | 128.5 | 0.28575 | 3.4995 | 754.06 | 1.4145
| 1.4184 | 280 | 128.5 | 0.28361 | 3.5259 | 756.96 | 1.4184
| 1.4223 | 285 | 128.5 | 0.28151 | 3.5523 | 759.86 | 1.4223
| 1.4262 | 290 | 128.5 | 0.27944 | 3.5786 | 762.76 | 1.4262
| 1.4301 | 295 | 128.5 | 0.2774 | 3.6049 | 765.67 | 1.4301
| 1.4339 | 300 | 128.5 | 0.2754 | 3.6311 | 768.57 | 1.4339
| 1.4377 | 305 | 128.5 | 0.27343 | 3.6573 | 771.48 | 1.4377
| 1.4415 | 310 | 128.5 | 0.27149 | 3.6834 | 774.39 | 1.4415
| 1.4453 | 315 | 128.5 | 0.26958 | 3.7095 | 777.31 | 1.4453
| 1.4491 | 320 | 128.5 | 0.2677 | 3.7356 | 780.22 | 1.4491
| 1.4528 | 325 | 128.5 | 0.26584 | 3.7616 | 783.14 | 1.4528
| 1.4565 | 330 | 128.5 | 0.26402 | 3.7876 | 786.07 | 1.4565
| 1.4602 | 335 | 128.5 | 0.26222 | 3.8135 | 788.99 | 1.4602
| 1.4639 | 340 | 128.5 | 0.26045 | 3.8395 | 791.92 | 1.4639
| 1.4675 | 345 | 128.5 | 0.25871 | 3.8654 | 794.86 | 1.4675
| 1.4712 | 350 | 128.5 | 0.25699 | 3.8912 | 797.8 | 1.4712
130 | 0.096662 | 0 | 130 | 41.369 | 0.024173 | 43.002 | 0.096662
| 0.10837 | 5 | 130 | 41.143 | 0.024306 | 48.413 | 0.10837
| 0.11999 | 10 | 130 | 40.914 | 0.024441 | 53.84 | 0.11999
| 0.13152 | 15 | 130 | 40.684 | 0.02458 | 59.284 | 0.13152
| 0.14296 | 20 | 130 | 40.452 | 0.024721 | 64.745 | 0.14296
| 0.15432 | 25 | 130 | 40.217 | 0.024865 | 70.224 | 0.15432
| 0.16561 | 30 | 130 | 39.981 | 0.025012 | 75.72 | 0.16561
| 0.17681 | 35 | 130 | 39.741 | 0.025163 | 81.235 | 0.17681
| 0.18794 | 40 | 130 | 39.5 | 0.025317 | 86.769 | 0.18794
| 0.199 | 45 | 130 | 39.256 | 0.025474 | 92.322 | 0.199
| 0.20999 | 50 | 130 | 39.009 | 0.025635 | 97.896 | 0.20999
| 0.22092 | 55 | 130 | 38.759 | 0.0258 | 103.49 | 0.22092
| 0.23178 | 60 | 130 | 38.506 | 0.02597 | 109.11 | 0.23178
| 0.24258 | 65 | 130 | 38.251 | 0.026143 | 114.75 | 0.24258
| 0.25334 | 70 | 130 | 37.992 | 0.026322 | 120.42 | 0.25334
| 1.2186 | 75 | 130 | 0.43103 | 2.32 | 632.2 | 1.2186
| 1.2252 | 80 | 130 | 0.42492 | 2.3534 | 635.75 | 1.2252
| 1.2316 | 85 | 130 | 0.41907 | 2.3862 | 639.23 | 1.2316
| 1.2379 | 90 | 130 | 0.41347 | 2.4186 | 642.65 | 1.2379
| 1.244 | 95 | 130 | 0.40809 | 2.4504 | 646.02 | 1.244
| 1.25 | 100 | 130 | 0.40292 | 2.4819 | 649.34 | 1.25
| 1.2558 | 105 | 130 | 0.39793 | 2.513 | 652.62 | 1.2558
| 1.2615 | 110 | 130 | 0.39313 | 2.5437 | 655.86 | 1.2615
| 1.2671 | 115 | 130 | 0.38848 | 2.5741 | 659.06 | 1.2671
| 1.2726 | 120 | 130 | 0.38399 | 2.6042 | 662.23 | 1.2726
| 1.278 | 125 | 130 | 0.37965 | 2.634 | 665.38 | 1.278
| 1.2833 | 130 | 130 | 0.37543 | 2.6636 | 668.49 | 1.2833
| 1.2885 | 135 | 130 | 0.37134 | 2.6929 | 671.59 | 1.2885
| 1.2937 | 140 | 130 | 0.36737 | 2.7221 | 674.66 | 1.2937
| 1.2987 | 145 | 130 | 0.36351 | 2.751 | 677.71 | 1.2987
| 1.3037 | 150 | 130 | 0.35976 | 2.7797 | 680.74 | 1.3037
| 1.3087 | 155 | 130 | 0.3561 | 2.8082 | 683.76 | 1.3087
| 1.3135 | 160 | 130 | 0.35254 | 2.8365 | 686.76 | 1.3135
| 1.3183 | 165 | 130 | 0.34907 | 2.8647 | 689.75 | 1.3183
| 1.3231 | 170 | 130 | 0.34569 | 2.8928 | 692.73 | 1.3231
| 1.3278 | 175 | 130 | 0.34238 | 2.9207 | 695.7 | 1.3278
| 1.3324 | 180 | 130 | 0.33916 | 2.9485 | 698.65 | 1.3324
| 1.337 | 185 | 130 | 0.33601 | 2.9761 | 701.6 | 1.337
| 1.3415 | 190 | 130 | 0.33293 | 3.0036 | 704.54 | 1.3415
| 1.346 | 195 | 130 | 0.32992 | 3.031 | 707.47 | 1.346
| 1.3505 | 200 | 130 | 0.32697 | 3.0583 | 710.4 | 1.3505
| 1.3549 | 205 | 130 | 0.32409 | 3.0855 | 713.32 | 1.3549
| 1.3593 | 210 | 130 | 0.32127 | 3.1126 | 716.24 | 1.3593
| 1.3636 | 215 | 130 | 0.31851 | 3.1397 | 719.15 | 1.3636
| 1.3679 | 220 | 130 | 0.3158 | 3.1666 | 722.06 | 1.3679
| 1.3722 | 225 | 130 | 0.31314 | 3.1934 | 724.97 | 1.3722
| 1.3764 | 230 | 130 | 0.31054 | 3.2202 | 727.87 | 1.3764
| 1.3806 | 235 | 130 | 0.30799 | 3.2469 | 730.77 | 1.3806
| 1.3847 | 240 | 130 | 0.30549 | 3.2735 | 733.67 | 1.3847
| 1.3889 | 245 | 130 | 0.30303 | 3.3 | 736.57 | 1.3889
| 1.393 | 250 | 130 | 0.30062 | 3.3265 | 739.47 | 1.393
| 1.397 | 255 | 130 | 0.29825 | 3.3529 | 742.36 | 1.397
| 1.4011 | 260 | 130 | 0.29593 | 3.3792 | 745.26 | 1.4011
| 1.4051 | 265 | 130 | 0.29364 | 3.4055 | 748.16 | 1.4051
| 1.4091 | 270 | 130 | 0.2914 | 3.4318 | 751.06 | 1.4091
| 1.413 | 275 | 130 | 0.28919 | 3.4579 | 753.96 | 1.413
| 1.417 | 280 | 130 | 0.28702 | 3.4841 | 756.86 | 1.417
| 1.4209 | 285 | 130 | 0.28489 | 3.5101 | 759.76 | 1.4209
| 1.4248 | 290 | 130 | 0.28279 | 3.5362 | 762.66 | 1.4248
| 1.4286 | 295 | 130 | 0.28073 | 3.5622 | 765.57 | 1.4286
| 1.4325 | 300 | 130 | 0.2787 | 3.5881 | 768.47 | 1.4325
| 1.4363 | 305 | 130 | 0.2767 | 3.614 | 771.38 | 1.4363
| 1.4401 | 310 | 130 | 0.27474 | 3.6399 | 774.3 | 1.4401
| 1.4439 | 315 | 130 | 0.2728 | 3.6657 | 777.21 | 1.4439
| 1.4476 | 320 | 130 | 0.2709 | 3.6915 | 780.13 | 1.4476
| 1.4513 | 325 | 130 | 0.26902 | 3.7172 | 783.05 | 1.4513
| 1.4551 | 330 | 130 | 0.26717 | 3.7429 | 785.98 | 1.4551
| 1.4588 | 335 | 130 | 0.26535 | 3.7686 | 788.91 | 1.4588
| 1.4624 | 340 | 130 | 0.26356 | 3.7942 | 791.84 | 1.4624
| 1.4661 | 345 | 130 | 0.26179 | 3.8198 | 794.77 | 1.4661
| 1.4697 | 350 | 130 | 0.26005 | 3.8454 | 797.71 | 1.4697
135 | 0.096637 | 0 | 135 | 41.37 | 0.024172 | 43.013 | 0.096637
| 0.10834 | 5 | 135 | 41.144 | 0.024305 | 48.424 | 0.10834
| 0.11996 | 10 | 135 | 40.916 | 0.02444 | 53.851 | 0.11996
| 0.13149 | 15 | 135 | 40.686 | 0.024579 | 59.295 | 0.13149
| 0.14294 | 20 | 135 | 40.453 | 0.02472 | 64.756 | 0.14294
| 0.1543 | 25 | 135 | 40.219 | 0.024864 | 70.234 | 0.1543
| 0.16558 | 30 | 135 | 39.982 | 0.025011 | 75.73 | 0.16558
| 0.17678 | 35 | 135 | 39.743 | 0.025162 | 81.244 | 0.17678
| 0.18791 | 40 | 135 | 39.501 | 0.025316 | 86.778 | 0.18791
| 0.19897 | 45 | 135 | 39.257 | 0.025473 | 92.331 | 0.19897
| 0.20996 | 50 | 135 | 39.01 | 0.025634 | 97.904 | 0.20996
| 0.22089 | 55 | 135 | 38.761 | 0.025799 | 103.5 | 0.22089
| 0.23175 | 60 | 135 | 38.508 | 0.025968 | 109.12 | 0.23175
| 0.24255 | 65 | 135 | 38.253 | 0.026142 | 114.76 | 0.24255
| 0.2533 | 70 | 135 | 37.994 | 0.02632 | 120.43 | 0.2533
| 1.2124 | 75 | 135 | 0.44992 | 2.2226 | 631 | 1.2124
| 1.2192 | 80 | 135 | 0.44341 | 2.2552 | 634.61 | 1.2192
| 1.2257 | 85 | 135 | 0.4372 | 2.2873 | 638.15 | 1.2257
| 1.232 | 90 | 135 | 0.43125 | 2.3188 | 641.62 | 1.232
| 1.2382 | 95 | 135 | 0.42555 | 2.3499 | 645.03 | 1.2382
| 1.2442 | 100 | 135 | 0.42007 | 2.3806 | 648.39 | 1.2442
| 1.2501 | 105 | 135 | 0.4148 | 2.4108 | 651.71 | 1.2501
| 1.2559 | 110 | 135 | 0.40972 | 2.4407 | 654.99 | 1.2559
| 1.2616 | 115 | 135 | 0.40481 | 2.4703 | 658.22 | 1.2616
| 1.2671 | 120 | 135 | 0.40007 | 2.4995 | 661.43 | 1.2671
| 1.2726 | 125 | 135 | 0.39549 | 2.5285 | 664.6 | 1.2726
| 1.2779 | 130 | 135 | 0.39105 | 2.5572 | 667.74 | 1.2779
| 1.2832 | 135 | 135 | 0.38674 | 2.5857 | 670.86 | 1.2832
| 1.2884 | 140 | 135 | 0.38256 | 2.614 | 673.95 | 1.2884
| 1.2935 | 145 | 135 | 0.3785 | 2.642 | 677.03 | 1.2935
| 1.2985 | 150 | 135 | 0.37455 | 2.6698 | 680.08 | 1.2985
| 1.3035 | 155 | 135 | 0.37071 | 2.6975 | 683.12 | 1.3035
| 1.3084 | 160 | 135 | 0.36698 | 2.725 | 686.14 | 1.3084
| 1.3132 | 165 | 135 | 0.36333 | 2.7523 | 689.15 | 1.3132
| 1.318 | 170 | 135 | 0.35978 | 2.7795 | 692.14 | 1.318
| 1.3227 | 175 | 135 | 0.35632 | 2.8065 | 695.13 | 1.3227
| 1.3274 | 180 | 135 | 0.35294 | 2.8334 | 698.1 | 1.3274
| 1.332 | 185 | 135 | 0.34963 | 2.8601 | 701.06 | 1.332
| 1.3365 | 190 | 135 | 0.34641 | 2.8868 | 704.02 | 1.3365
| 1.3411 | 195 | 135 | 0.34325 | 2.9133 | 706.96 | 1.3411
| 1.3455 | 200 | 135 | 0.34017 | 2.9397 | 709.9 | 1.3455
| 1.35 | 205 | 135 | 0.33715 | 2.966 | 712.84 | 1.35
| 1.3544 | 210 | 135 | 0.3342 | 2.9923 | 715.77 | 1.3544
| 1.3587 | 215 | 135 | 0.3313 | 3.0184 | 718.69 | 1.3587
| 1.363 | 220 | 135 | 0.32847 | 3.0444 | 721.61 | 1.363
| 1.3673 | 225 | 135 | 0.3257 | 3.0704 | 724.52 | 1.3673
| 1.3715 | 230 | 135 | 0.32297 | 3.0962 | 727.44 | 1.3715
| 1.3757 | 235 | 135 | 0.32031 | 3.122 | 730.35 | 1.3757
| 1.3799 | 240 | 135 | 0.31769 | 3.1477 | 733.26 | 1.3799
| 1.384 | 245 | 135 | 0.31512 | 3.1734 | 736.17 | 1.384
| 1.3882 | 250 | 135 | 0.3126 | 3.199 | 739.07 | 1.3882
| 1.3922 | 255 | 135 | 0.31013 | 3.2245 | 741.98 | 1.3922
| 1.3963 | 260 | 135 | 0.3077 | 3.2499 | 744.88 | 1.3963
| 1.4003 | 265 | 135 | 0.30531 | 3.2753 | 747.79 | 1.4003
| 1.4043 | 270 | 135 | 0.30297 | 3.3007 | 750.69 | 1.4043
| 1.4083 | 275 | 135 | 0.30066 | 3.326 | 753.6 | 1.4083
| 1.4122 | 280 | 135 | 0.2984 | 3.3512 | 756.51 | 1.4122
| 1.4161 | 285 | 135 | 0.29617 | 3.3764 | 759.42 | 1.4161
| 1.42 | 290 | 135 | 0.29399 | 3.4015 | 762.33 | 1.42
| 1.4239 | 295 | 135 | 0.29183 | 3.4266 | 765.24 | 1.4239
| 1.4278 | 300 | 135 | 0.28972 | 3.4517 | 768.15 | 1.4278
| 1.4316 | 305 | 135 | 0.28763 | 3.4767 | 771.07 | 1.4316
| 1.4354 | 310 | 135 | 0.28558 | 3.5016 | 773.99 | 1.4354
| 1.4392 | 315 | 135 | 0.28356 | 3.5265 | 776.91 | 1.4392
| 1.4429 | 320 | 135 | 0.28158 | 3.5514 | 779.83 | 1.4429
| 1.4467 | 325 | 135 | 0.27962 | 3.5763 | 782.76 | 1.4467
| 1.4504 | 330 | 135 | 0.27769 | 3.6011 | 785.69 | 1.4504
| 1.4541 | 335 | 135 | 0.2758 | 3.6259 | 788.62 | 1.4541
| 1.4578 | 340 | 135 | 0.27393 | 3.6506 | 791.56 | 1.4578
| 1.4614 | 345 | 135 | 0.27209 | 3.6753 | 794.5 | 1.4614
| 1.4651 | 350 | 135 | 0.27027 | 3.7 | 797.44 | 1.4651
140 | 0.096613 | 0 | 140 | 41.371 | 0.024171 | 43.024 | 0.096613
| 0.10832 | 5 | 140 | 41.145 | 0.024304 | 48.435 | 0.10832
| 0.11994 | 10 | 140 | 40.917 | 0.02444 | 53.862 | 0.11994
| 0.13147 | 15 | 140 | 40.687 | 0.024578 | 59.305 | 0.13147
| 0.14291 | 20 | 140 | 40.455 | 0.024719 | 64.766 | 0.14291
| 0.15427 | 25 | 140 | 40.22 | 0.024863 | 70.244 | 0.15427
| 0.16555 | 30 | 140 | 39.984 | 0.02501 | 75.74 | 0.16555
| 0.17676 | 35 | 140 | 39.745 | 0.025161 | 81.254 | 0.17676
| 0.18788 | 40 | 140 | 39.503 | 0.025315 | 86.787 | 0.18788
| 0.19894 | 45 | 140 | 39.259 | 0.025472 | 92.339 | 0.19894
| 0.20993 | 50 | 140 | 39.012 | 0.025633 | 97.913 | 0.20993
| 0.22085 | 55 | 140 | 38.763 | 0.025798 | 103.51 | 0.22085
| 0.23172 | 60 | 140 | 38.51 | 0.025967 | 109.12 | 0.23172
| 0.24252 | 65 | 140 | 38.254 | 0.026141 | 114.77 | 0.24252
| 0.25327 | 70 | 140 | 37.995 | 0.026319 | 120.43 | 0.25327
| 1.2064 | 75 | 140 | 0.46904 | 2.132 | 629.79 | 1.2064
| 1.2132 | 80 | 140 | 0.46212 | 2.164 | 633.46 | 1.2132
| 1.2199 | 85 | 140 | 0.45552 | 2.1953 | 637.05 | 1.2199
| 1.2263 | 90 | 140 | 0.44921 | 2.2261 | 640.57 | 1.2263
| 1.2326 | 95 | 140 | 0.44317 | 2.2565 | 644.03 | 1.2326
| 1.2387 | 100 | 140 | 0.43737 | 2.2864 | 647.44 | 1.2387
| 1.2446 | 105 | 140 | 0.4318 | 2.3159 | 650.79 | 1.2446
| 1.2505 | 110 | 140 | 0.42644 | 2.345 | 654.11 | 1.2505
| 1.2562 | 115 | 140 | 0.42126 | 2.3738 | 657.38 | 1.2562
| 1.2618 | 120 | 140 | 0.41627 | 2.4023 | 660.61 | 1.2618
| 1.2673 | 125 | 140 | 0.41144 | 2.4305 | 663.81 | 1.2673
| 1.2727 | 130 | 140 | 0.40676 | 2.4584 | 666.98 | 1.2727
| 1.278 | 135 | 140 | 0.40224 | 2.4861 | 670.13 | 1.278
| 1.2832 | 140 | 140 | 0.39784 | 2.5136 | 673.25 | 1.2832
| 1.2884 | 145 | 140 | 0.39358 | 2.5408 | 676.34 | 1.2884
| 1.2934 | 150 | 140 | 0.38943 | 2.5678 | 679.42 | 1.2934
| 1.2984 | 155 | 140 | 0.3854 | 2.5947 | 682.48 | 1.2984
| 1.3034 | 160 | 140 | 0.38148 | 2.6214 | 685.52 | 1.3034
| 1.3082 | 165 | 140 | 0.37766 | 2.6479 | 688.55 | 1.3082
| 1.313 | 170 | 140 | 0.37394 | 2.6742 | 691.56 | 1.313
| 1.3178 | 175 | 140 | 0.37031 | 2.7004 | 694.56 | 1.3178
| 1.3225 | 180 | 140 | 0.36677 | 2.7265 | 697.54 | 1.3225
| 1.3271 | 185 | 140 | 0.36331 | 2.7524 | 700.52 | 1.3271
| 1.3317 | 190 | 140 | 0.35994 | 2.7783 | 703.49 | 1.3317
| 1.3362 | 195 | 140 | 0.35664 | 2.804 | 706.45 | 1.3362
| 1.3407 | 200 | 140 | 0.35341 | 2.8296 | 709.4 | 1.3407
| 1.3452 | 205 | 140 | 0.35026 | 2.8551 | 712.35 | 1.3452
| 1.3496 | 210 | 140 | 0.34717 | 2.8804 | 715.29 | 1.3496
| 1.354 | 215 | 140 | 0.34415 | 2.9057 | 718.23 | 1.354
| 1.3583 | 220 | 140 | 0.34119 | 2.931 | 721.16 | 1.3583
| 1.3626 | 225 | 140 | 0.33829 | 2.9561 | 724.08 | 1.3626
| 1.3668 | 230 | 140 | 0.33544 | 2.9811 | 727.01 | 1.3668
| 1.371 | 235 | 140 | 0.33266 | 3.0061 | 729.93 | 1.371
| 1.3752 | 240 | 140 | 0.32993 | 3.031 | 732.84 | 1.3752
| 1.3794 | 245 | 140 | 0.32725 | 3.0558 | 735.76 | 1.3794
| 1.3835 | 250 | 140 | 0.32462 | 3.0806 | 738.68 | 1.3835
| 1.3876 | 255 | 140 | 0.32204 | 3.1052 | 741.59 | 1.3876
| 1.3917 | 260 | 140 | 0.3195 | 3.1299 | 744.5 | 1.3917
| 1.3957 | 265 | 140 | 0.31701 | 3.1544 | 747.42 | 1.3957
| 1.3997 | 270 | 140 | 0.31457 | 3.179 | 750.33 | 1.3997
| 1.4037 | 275 | 140 | 0.31217 | 3.2034 | 753.24 | 1.4037
| 1.4076 | 280 | 140 | 0.30981 | 3.2278 | 756.16 | 1.4076
| 1.4116 | 285 | 140 | 0.30749 | 3.2522 | 759.07 | 1.4116
| 1.4155 | 290 | 140 | 0.30521 | 3.2765 | 761.99 | 1.4155
| 1.4193 | 295 | 140 | 0.30296 | 3.3007 | 764.91 | 1.4193
| 1.4232 | 300 | 140 | 0.30076 | 3.325 | 767.83 | 1.4232
| 1.427 | 305 | 140 | 0.29859 | 3.3491 | 770.75 | 1.427
| 1.4308 | 310 | 140 | 0.29645 | 3.3733 | 773.67 | 1.4308
| 1.4346 | 315 | 140 | 0.29435 | 3.3974 | 776.6 | 1.4346
| 1.4384 | 320 | 140 | 0.29228 | 3.4214 | 779.53 | 1.4384
| 1.4421 | 325 | 140 | 0.29024 | 3.4454 | 782.46 | 1.4421
| 1.4459 | 330 | 140 | 0.28823 | 3.4694 | 785.4 | 1.4459
| 1.4496 | 335 | 140 | 0.28626 | 3.4933 | 788.33 | 1.4496
| 1.4533 | 340 | 140 | 0.28431 | 3.5173 | 791.28 | 1.4533
| 1.4569 | 345 | 140 | 0.2824 | 3.5411 | 794.22 | 1.4569
| 1.4606 | 350 | 140 | 0.28051 | 3.565 | 797.17 | 1.4606
145 | 0.096589 | 0 | 145 | 41.372 | 0.024171 | 43.035 | 0.096589
| 0.1083 | 5 | 145 | 41.146 | 0.024303 | 48.446 | 0.1083
| 0.11991 | 10 | 145 | 40.918 | 0.024439 | 53.872 | 0.11991
| 0.13144 | 15 | 145 | 40.688 | 0.024577 | 59.316 | 0.13144
| 0.14288 | 20 | 145 | 40.456 | 0.024718 | 64.776 | 0.14288
| 0.15424 | 25 | 145 | 40.222 | 0.024862 | 70.254 | 0.15424
| 0.16552 | 30 | 145 | 39.985 | 0.025009 | 75.749 | 0.16552
| 0.17673 | 35 | 145 | 39.746 | 0.02516 | 81.263 | 0.17673
| 0.18786 | 40 | 145 | 39.505 | 0.025314 | 86.796 | 0.18786
| 0.19891 | 45 | 145 | 39.261 | 0.025471 | 92.348 | 0.19891
| 0.2099 | 50 | 145 | 39.014 | 0.025632 | 97.921 | 0.2099
| 0.22082 | 55 | 145 | 38.764 | 0.025797 | 103.52 | 0.22082
| 0.23168 | 60 | 145 | 38.512 | 0.025966 | 109.13 | 0.23168
| 0.24249 | 65 | 145 | 38.256 | 0.026139 | 114.77 | 0.24249
| 0.25323 | 70 | 145 | 37.997 | 0.026318 | 120.44 | 0.25323
| 0.26393 | 75 | 145 | 37.735 | 0.026501 | 126.13 | 0.26393
| 1.2074 | 80 | 145 | 0.48103 | 2.0789 | 632.29 | 1.2074
| 1.2142 | 85 | 145 | 0.47403 | 2.1096 | 635.94 | 1.2142
| 1.2207 | 90 | 145 | 0.46735 | 2.1397 | 639.51 | 1.2207
| 1.2271 | 95 | 145 | 0.46095 | 2.1694 | 643.02 | 1.2271
| 1.2332 | 100 | 145 | 0.45483 | 2.1986 | 646.47 | 1.2332
| 1.2393 | 105 | 145 | 0.44895 | 2.2274 | 649.87 | 1.2393
| 1.2452 | 110 | 145 | 0.44329 | 2.2559 | 653.22 | 1.2452
| 1.251 | 115 | 145 | 0.43784 | 2.2839 | 656.52 | 1.251
| 1.2566 | 120 | 145 | 0.43258 | 2.3117 | 659.79 | 1.2566
| 1.2622 | 125 | 145 | 0.4275 | 2.3392 | 663.02 | 1.2622
| 1.2676 | 130 | 145 | 0.42259 | 2.3664 | 666.22 | 1.2676
| 1.273 | 135 | 145 | 0.41783 | 2.3933 | 669.39 | 1.273
| 1.2782 | 140 | 145 | 0.41322 | 2.42 | 672.54 | 1.2782
| 1.2834 | 145 | 145 | 0.40874 | 2.4465 | 675.66 | 1.2834
| 1.2885 | 150 | 145 | 0.4044 | 2.4728 | 678.75 | 1.2885
| 1.2936 | 155 | 145 | 0.40017 | 2.4989 | 681.83 | 1.2936
| 1.2985 | 160 | 145 | 0.39606 | 2.5248 | 684.89 | 1.2985
| 1.3034 | 165 | 145 | 0.39206 | 2.5506 | 687.94 | 1.3034
| 1.3082 | 170 | 145 | 0.38817 | 2.5762 | 690.97 | 1.3082
| 1.313 | 175 | 145 | 0.38437 | 2.6017 | 693.98 | 1.313
| 1.3177 | 180 | 145 | 0.38067 | 2.627 | 696.99 | 1.3177
| 1.3224 | 185 | 145 | 0.37705 | 2.6522 | 699.98 | 1.3224
| 1.327 | 190 | 145 | 0.37352 | 2.6772 | 702.96 | 1.327
| 1.3316 | 195 | 145 | 0.37007 | 2.7022 | 705.94 | 1.3316
| 1.3361 | 200 | 145 | 0.3667 | 2.727 | 708.9 | 1.3361
| 1.3405 | 205 | 145 | 0.36341 | 2.7517 | 711.86 | 1.3405
| 1.345 | 210 | 145 | 0.36019 | 2.7763 | 714.81 | 1.345
| 1.3493 | 215 | 145 | 0.35703 | 2.8009 | 717.76 | 1.3493
| 1.3537 | 220 | 145 | 0.35394 | 2.8253 | 720.7 | 1.3537
| 1.358 | 225 | 145 | 0.35092 | 2.8497 | 723.64 | 1.358
| 1.3623 | 230 | 145 | 0.34795 | 2.874 | 726.57 | 1.3623
| 1.3665 | 235 | 145 | 0.34505 | 2.8981 | 729.5 | 1.3665
| 1.3707 | 240 | 145 | 0.3422 | 2.9223 | 732.43 | 1.3707
| 1.3749 | 245 | 145 | 0.33941 | 2.9463 | 735.35 | 1.3749
| 1.379 | 250 | 145 | 0.33667 | 2.9703 | 738.28 | 1.379
| 1.3831 | 255 | 145 | 0.33398 | 2.9942 | 741.2 | 1.3831
| 1.3872 | 260 | 145 | 0.33134 | 3.0181 | 744.12 | 1.3872
| 1.3912 | 265 | 145 | 0.32874 | 3.0419 | 747.04 | 1.3912
| 1.3952 | 270 | 145 | 0.3262 | 3.0656 | 749.96 | 1.3952
| 1.3992 | 275 | 145 | 0.3237 | 3.0893 | 752.88 | 1.3992
| 1.4032 | 280 | 145 | 0.32124 | 3.1129 | 755.81 | 1.4032
| 1.4071 | 285 | 145 | 0.31882 | 3.1365 | 758.73 | 1.4071
| 1.411 | 290 | 145 | 0.31645 | 3.1601 | 761.65 | 1.411
| 1.4149 | 295 | 145 | 0.31412 | 3.1835 | 764.57 | 1.4149
| 1.4188 | 300 | 145 | 0.31182 | 3.207 | 767.5 | 1.4188
| 1.4226 | 305 | 145 | 0.30956 | 3.2304 | 770.43 | 1.4226
| 1.4264 | 310 | 145 | 0.30734 | 3.2537 | 773.36 | 1.4264
| 1.4302 | 315 | 145 | 0.30515 | 3.2771 | 776.29 | 1.4302
| 1.434 | 320 | 145 | 0.303 | 3.3003 | 779.23 | 1.434
| 1.4378 | 325 | 145 | 0.30088 | 3.3236 | 782.16 | 1.4378
| 1.4415 | 330 | 145 | 0.29879 | 3.3468 | 785.1 | 1.4415
| 1.4452 | 335 | 145 | 0.29674 | 3.37 | 788.05 | 1.4452
| 1.4489 | 340 | 145 | 0.29472 | 3.3931 | 790.99 | 1.4489
| 1.4526 | 345 | 145 | 0.29272 | 3.4162 | 793.94 | 1.4526
| 1.4563 | 350 | 145 | 0.29076 | 3.4393 | 796.9 | 1.4563
150 | 0.096564 | 0 | 150 | 41.374 | 0.02417 | 43.046 | 0.096564
| 0.10827 | 5 | 150 | 41.148 | 0.024303 | 48.457 | 0.10827
| 0.11989 | 10 | 150 | 40.92 | 0.024438 | 53.883 | 0.11989
| 0.13141 | 15 | 150 | 40.69 | 0.024576 | 59.326 | 0.13141
| 0.14286 | 20 | 150 | 40.458 | 0.024717 | 64.786 | 0.14286
| 0.15422 | 25 | 150 | 40.223 | 0.024861 | 70.264 | 0.15422
| 0.1655 | 30 | 150 | 39.987 | 0.025008 | 75.759 | 0.1655
| 0.1767 | 35 | 150 | 39.748 | 0.025159 | 81.272 | 0.1767
| 0.18783 | 40 | 150 | 39.506 | 0.025312 | 86.805 | 0.18783
| 0.19888 | 45 | 150 | 39.262 | 0.02547 | 92.357 | 0.19888
| 0.20987 | 50 | 150 | 39.016 | 0.025631 | 97.929 | 0.20987
| 0.22079 | 55 | 150 | 38.766 | 0.025796 | 103.52 | 0.22079
| 0.23165 | 60 | 150 | 38.514 | 0.025965 | 109.14 | 0.23165
| 0.24245 | 65 | 150 | 38.258 | 0.026138 | 114.78 | 0.24245
| 0.2532 | 70 | 150 | 37.999 | 0.026316 | 120.45 | 0.2532
| 0.2639 | 75 | 150 | 37.737 | 0.026499 | 126.14 | 0.2639
| 1.2017 | 80 | 150 | 0.50017 | 1.9993 | 631.11 | 1.2017
| 1.2086 | 85 | 150 | 0.49275 | 2.0294 | 634.82 | 1.2086
| 1.2152 | 90 | 150 | 0.48567 | 2.059 | 638.45 | 1.2152
| 1.2217 | 95 | 150 | 0.47891 | 2.0881 | 642 | 1.2217
| 1.2279 | 100 | 150 | 0.47244 | 2.1167 | 645.5 | 1.2279
| 1.234 | 105 | 150 | 0.46624 | 2.1448 | 648.94 | 1.234
| 1.24 | 110 | 150 | 0.46028 | 2.1726 | 652.32 | 1.24
| 1.2459 | 115 | 150 | 0.45454 | 2.2 | 655.66 | 1.2459
| 1.2516 | 120 | 150 | 0.44901 | 2.2271 | 658.96 | 1.2516
| 1.2572 | 125 | 150 | 0.44367 | 2.2539 | 662.23 | 1.2572
| 1.2627 | 130 | 150 | 0.43851 | 2.2804 | 665.45 | 1.2627
| 1.2681 | 135 | 150 | 0.43352 | 2.3067 | 668.65 | 1.2681
| 1.2734 | 140 | 150 | 0.42868 | 2.3327 | 671.82 | 1.2734
| 1.2786 | 145 | 150 | 0.42399 | 2.3585 | 674.96 | 1.2786
| 1.2837 | 150 | 150 | 0.41944 | 2.3841 | 678.09 | 1.2837
| 1.2888 | 155 | 150 | 0.41502 | 2.4095 | 681.19 | 1.2888
| 1.2938 | 160 | 150 | 0.41072 | 2.4348 | 684.27 | 1.2938
| 1.2987 | 165 | 150 | 0.40654 | 2.4598 | 687.33 | 1.2987
| 1.3036 | 170 | 150 | 0.40246 | 2.4847 | 690.38 | 1.3036
| 1.3084 | 175 | 150 | 0.39849 | 2.5095 | 693.41 | 1.3084
| 1.3131 | 180 | 150 | 0.39462 | 2.5341 | 696.43 | 1.3131
| 1.3178 | 185 | 150 | 0.39085 | 2.5585 | 699.44 | 1.3178
| 1.3224 | 190 | 150 | 0.38716 | 2.5829 | 702.43 | 1.3224
| 1.327 | 195 | 150 | 0.38357 | 2.6071 | 705.42 | 1.327
| 1.3315 | 200 | 150 | 0.38005 | 2.6312 | 708.4 | 1.3315
| 1.336 | 205 | 150 | 0.37661 | 2.6553 | 711.37 | 1.336
| 1.3405 | 210 | 150 | 0.37325 | 2.6792 | 714.34 | 1.3405
| 1.3449 | 215 | 150 | 0.36996 | 2.703 | 717.29 | 1.3449
| 1.3492 | 220 | 150 | 0.36674 | 2.7267 | 720.25 | 1.3492
| 1.3536 | 225 | 150 | 0.36359 | 2.7504 | 723.19 | 1.3536
| 1.3578 | 230 | 150 | 0.3605 | 2.7739 | 726.14 | 1.3578
| 1.3621 | 235 | 150 | 0.35748 | 2.7974 | 729.08 | 1.3621
| 1.3663 | 240 | 150 | 0.35451 | 2.8208 | 732.01 | 1.3663
| 1.3705 | 245 | 150 | 0.3516 | 2.8441 | 734.95 | 1.3705
| 1.3746 | 250 | 150 | 0.34875 | 2.8674 | 737.88 | 1.3746
| 1.3787 | 255 | 150 | 0.34595 | 2.8906 | 740.81 | 1.3787
| 1.3828 | 260 | 150 | 0.3432 | 2.9137 | 743.74 | 1.3828
| 1.3869 | 265 | 150 | 0.3405 | 2.9368 | 746.67 | 1.3869
| 1.3909 | 270 | 150 | 0.33786 | 2.9598 | 749.6 | 1.3909
| 1.3949 | 275 | 150 | 0.33526 | 2.9828 | 752.53 | 1.3949
| 1.3989 | 280 | 150 | 0.3327 | 3.0057 | 755.45 | 1.3989
| 1.4028 | 285 | 150 | 0.33019 | 3.0286 | 758.38 | 1.4028
| 1.4067 | 290 | 150 | 0.32772 | 3.0514 | 761.31 | 1.4067
| 1.4106 | 295 | 150 | 0.32529 | 3.0742 | 764.24 | 1.4106
| 1.4145 | 300 | 150 | 0.32291 | 3.0969 | 767.18 | 1.4145
| 1.4184 | 305 | 150 | 0.32056 | 3.1196 | 770.11 | 1.4184
| 1.4222 | 310 | 150 | 0.31825 | 3.1422 | 773.04 | 1.4222
| 1.426 | 315 | 150 | 0.31598 | 3.1648 | 775.98 | 1.426
| 1.4298 | 320 | 150 | 0.31374 | 3.1874 | 778.92 | 1.4298
| 1.4335 | 325 | 150 | 0.31154 | 3.2099 | 781.87 | 1.4335
| 1.4373 | 330 | 150 | 0.30937 | 3.2324 | 784.81 | 1.4373
| 1.441 | 335 | 150 | 0.30724 | 3.2548 | 787.76 | 1.441
| 1.4447 | 340 | 150 | 0.30514 | 3.2772 | 790.71 | 1.4447
| 1.4484 | 345 | 150 | 0.30307 | 3.2996 | 793.67 | 1.4484
| 1.4521 | 350 | 150 | 0.30103 | 3.322 | 796.62 | 1.4521
155 | 0.09654 | 0 | 155 | 41.375 | 0.024169 | 43.058 | 0.09654
| 0.10825 | 5 | 155 | 41.149 | 0.024302 | 48.467 | 0.10825
| 0.11986 | 10 | 155 | 40.921 | 0.024437 | 53.894 | 0.11986
| 0.13139 | 15 | 155 | 40.691 | 0.024575 | 59.337 | 0.13139
| 0.14283 | 20 | 155 | 40.459 | 0.024716 | 64.797 | 0.14283
| 0.15419 | 25 | 155 | 40.225 | 0.02486 | 70.274 | 0.15419
| 0.16547 | 30 | 155 | 39.988 | 0.025007 | 75.769 | 0.16547
| 0.17667 | 35 | 155 | 39.749 | 0.025158 | 81.282 | 0.17667
| 0.1878 | 40 | 155 | 39.508 | 0.025311 | 86.814 | 0.1878
| 0.19885 | 45 | 155 | 39.264 | 0.025469 | 92.366 | 0.19885
| 0.20984 | 50 | 155 | 39.017 | 0.02563 | 97.938 | 0.20984
| 0.22076 | 55 | 155 | 38.768 | 0.025795 | 103.53 | 0.22076
| 0.23162 | 60 | 155 | 38.516 | 0.025964 | 109.15 | 0.23162
| 0.24242 | 65 | 155 | 38.26 | 0.026137 | 114.79 | 0.24242
| 0.25317 | 70 | 155 | 38.001 | 0.026315 | 120.45 | 0.25317
| 0.26386 | 75 | 155 | 37.739 | 0.026498 | 126.14 | 0.26386
| 0.27451 | 80 | 155 | 37.473 | 0.026686 | 131.86 | 0.27451
| 1.2031 | 85 | 155 | 0.51167 | 1.9544 | 633.68 | 1.2031
| 1.2098 | 90 | 155 | 0.50418 | 1.9834 | 637.36 | 1.2098
| 1.2164 | 95 | 155 | 0.49705 | 2.0119 | 640.97 | 1.2164
| 1.2227 | 100 | 155 | 0.49022 | 2.0399 | 644.51 | 1.2227
| 1.2289 | 105 | 155 | 0.48368 | 2.0675 | 647.99 | 1.2289
| 1.235 | 110 | 155 | 0.47741 | 2.0946 | 651.42 | 1.235
| 1.2409 | 115 | 155 | 0.47138 | 2.1214 | 654.8 | 1.2409
| 1.2466 | 120 | 155 | 0.46556 | 2.1479 | 658.13 | 1.2466
| 1.2523 | 125 | 155 | 0.45996 | 2.1741 | 661.42 | 1.2523
| 1.2579 | 130 | 155 | 0.45455 | 2.2 | 664.68 | 1.2579
| 1.2633 | 135 | 155 | 0.44931 | 2.2256 | 667.91 | 1.2633
| 1.2686 | 140 | 155 | 0.44425 | 2.251 | 671.1 | 1.2686
| 1.2739 | 145 | 155 | 0.43934 | 2.2762 | 674.27 | 1.2739
| 1.2791 | 150 | 155 | 0.43457 | 2.3011 | 677.41 | 1.2791
| 1.2842 | 155 | 155 | 0.42995 | 2.3259 | 680.53 | 1.2842
| 1.2892 | 160 | 155 | 0.42545 | 2.3504 | 683.63 | 1.2892
| 1.2942 | 165 | 155 | 0.42108 | 2.3748 | 686.72 | 1.2942
| 1.299 | 170 | 155 | 0.41682 | 2.3991 | 689.78 | 1.299
| 1.3039 | 175 | 155 | 0.41268 | 2.4232 | 692.83 | 1.3039
| 1.3086 | 180 | 155 | 0.40864 | 2.4471 | 695.87 | 1.3086
| 1.3133 | 185 | 155 | 0.4047 | 2.4709 | 698.89 | 1.3133
| 1.318 | 190 | 155 | 0.40086 | 2.4946 | 701.9 | 1.318
| 1.3226 | 195 | 155 | 0.39711 | 2.5182 | 704.9 | 1.3226
| 1.3272 | 200 | 155 | 0.39344 | 2.5417 | 707.9 | 1.3272
| 1.3317 | 205 | 155 | 0.38986 | 2.565 | 710.88 | 1.3317
| 1.3361 | 210 | 155 | 0.38636 | 2.5882 | 713.86 | 1.3361
| 1.3405 | 215 | 155 | 0.38294 | 2.6114 | 716.83 | 1.3405
| 1.3449 | 220 | 155 | 0.37958 | 2.6345 | 719.79 | 1.3449
| 1.3493 | 225 | 155 | 0.3763 | 2.6574 | 722.75 | 1.3493
| 1.3536 | 230 | 155 | 0.37309 | 2.6803 | 725.7 | 1.3536
| 1.3578 | 235 | 155 | 0.36994 | 2.7031 | 728.65 | 1.3578
| 1.362 | 240 | 155 | 0.36686 | 2.7259 | 731.6 | 1.362
| 1.3662 | 245 | 155 | 0.36383 | 2.7485 | 734.54 | 1.3662
| 1.3704 | 250 | 155 | 0.36086 | 2.7711 | 737.48 | 1.3704
| 1.3745 | 255 | 155 | 0.35795 | 2.7937 | 740.42 | 1.3745
| 1.3786 | 260 | 155 | 0.3551 | 2.8161 | 743.36 | 1.3786
| 1.3827 | 265 | 155 | 0.3523 | 2.8385 | 746.29 | 1.3827
| 1.3867 | 270 | 155 | 0.34954 | 2.8609 | 749.23 | 1.3867
| 1.3907 | 275 | 155 | 0.34684 | 2.8832 | 752.17 | 1.3907
| 1.3947 | 280 | 155 | 0.34419 | 2.9054 | 755.1 | 1.3947
| 1.3987 | 285 | 155 | 0.34158 | 2.9276 | 758.04 | 1.3987
| 1.4026 | 290 | 155 | 0.33901 | 2.9497 | 760.97 | 1.4026
| 1.4065 | 295 | 155 | 0.33649 | 2.9718 | 763.91 | 1.4065
| 1.4104 | 300 | 155 | 0.33402 | 2.9939 | 766.85 | 1.4104
| 1.4142 | 305 | 155 | 0.33158 | 3.0159 | 769.79 | 1.4142
| 1.4181 | 310 | 155 | 0.32918 | 3.0378 | 772.73 | 1.4181
| 1.4219 | 315 | 155 | 0.32682 | 3.0598 | 775.67 | 1.4219
| 1.4257 | 320 | 155 | 0.3245 | 3.0816 | 778.62 | 1.4257
| 1.4294 | 325 | 155 | 0.32222 | 3.1035 | 781.57 | 1.4294
| 1.4332 | 330 | 155 | 0.31997 | 3.1253 | 784.52 | 1.4332
| 1.4369 | 335 | 155 | 0.31776 | 3.1471 | 787.47 | 1.4369
| 1.4406 | 340 | 155 | 0.31558 | 3.1688 | 790.43 | 1.4406
| 1.4443 | 345 | 155 | 0.31343 | 3.1905 | 793.39 | 1.4443
| 1.448 | 350 | 155 | 0.31131 | 3.2122 | 796.35 | 1.448
160 | 0.096516 | 0 | 160 | 41.376 | 0.024169 | 43.069 | 0.096516
| 0.10822 | 5 | 160 | 41.15 | 0.024301 | 48.478 | 0.10822
| 0.11984 | 10 | 160 | 40.922 | 0.024437 | 53.905 | 0.11984
| 0.13136 | 15 | 160 | 40.692 | 0.024575 | 59.347 | 0.13136
| 0.1428 | 20 | 160 | 40.46 | 0.024716 | 64.807 | 0.1428
| 0.15416 | 25 | 160 | 40.226 | 0.02486 | 70.284 | 0.15416
| 0.16544 | 30 | 160 | 39.99 | 0.025007 | 75.778 | 0.16544
| 0.17664 | 35 | 160 | 39.751 | 0.025157 | 81.291 | 0.17664
| 0.18777 | 40 | 160 | 39.509 | 0.02531 | 86.823 | 0.18777
| 0.19882 | 45 | 160 | 39.265 | 0.025468 | 92.374 | 0.19882
| 0.20981 | 50 | 160 | 39.019 | 0.025629 | 97.946 | 0.20981
| 0.22073 | 55 | 160 | 38.77 | 0.025793 | 103.54 | 0.22073
| 0.23159 | 60 | 160 | 38.517 | 0.025962 | 109.16 | 0.23159
| 0.24239 | 65 | 160 | 38.262 | 0.026136 | 114.79 | 0.24239
| 0.25313 | 70 | 160 | 38.003 | 0.026314 | 120.46 | 0.25313
| 0.26383 | 75 | 160 | 37.741 | 0.026496 | 126.15 | 0.26383
| 0.27447 | 80 | 160 | 37.475 | 0.026684 | 131.87 | 0.27447
| 1.1977 | 85 | 160 | 0.53081 | 1.8839 | 632.52 | 1.1977
| 1.2046 | 90 | 160 | 0.5229 | 1.9124 | 636.27 | 1.2046
| 1.2112 | 95 | 160 | 0.51536 | 1.9404 | 639.93 | 1.2112
| 1.2176 | 100 | 160 | 0.50817 | 1.9679 | 643.52 | 1.2176
| 1.2239 | 105 | 160 | 0.50128 | 1.9949 | 647.04 | 1.2239
| 1.23 | 110 | 160 | 0.49468 | 2.0215 | 650.51 | 1.23
| 1.236 | 115 | 160 | 0.48834 | 2.0477 | 653.92 | 1.236
| 1.2418 | 120 | 160 | 0.48224 | 2.0736 | 657.29 | 1.2418
| 1.2475 | 125 | 160 | 0.47636 | 2.0992 | 660.62 | 1.2475
| 1.2531 | 130 | 160 | 0.47069 | 2.1245 | 663.9 | 1.2531
| 1.2586 | 135 | 160 | 0.46521 | 2.1496 | 667.16 | 1.2586
| 1.264 | 140 | 160 | 0.4599 | 2.1744 | 670.38 | 1.264
| 1.2693 | 145 | 160 | 0.45477 | 2.1989 | 673.57 | 1.2693
| 1.2745 | 150 | 160 | 0.44979 | 2.2233 | 676.74 | 1.2745
| 1.2797 | 155 | 160 | 0.44495 | 2.2474 | 679.88 | 1.2797
| 1.2847 | 160 | 160 | 0.44026 | 2.2714 | 683 | 1.2847
| 1.2897 | 165 | 160 | 0.4357 | 2.2952 | 686.1 | 1.2897
| 1.2946 | 170 | 160 | 0.43126 | 2.3188 | 689.18 | 1.2946
| 1.2995 | 175 | 160 | 0.42693 | 2.3423 | 692.25 | 1.2995
| 1.3043 | 180 | 160 | 0.42272 | 2.3656 | 695.3 | 1.3043
| 1.309 | 185 | 160 | 0.41862 | 2.3888 | 698.34 | 1.309
| 1.3137 | 190 | 160 | 0.41462 | 2.4119 | 701.37 | 1.3137
| 1.3183 | 195 | 160 | 0.41071 | 2.4348 | 704.38 | 1.3183
| 1.3229 | 200 | 160 | 0.40689 | 2.4577 | 707.39 | 1.3229
| 1.3274 | 205 | 160 | 0.40316 | 2.4804 | 710.39 | 1.3274
| 1.3319 | 210 | 160 | 0.39952 | 2.503 | 713.37 | 1.3319
| 1.3363 | 215 | 160 | 0.39596 | 2.5255 | 716.36 | 1.3363
| 1.3407 | 220 | 160 | 0.39247 | 2.548 | 719.33 | 1.3407
| 1.3451 | 225 | 160 | 0.38906 | 2.5703 | 722.3 | 1.3451
| 1.3494 | 230 | 160 | 0.38572 | 2.5926 | 725.26 | 1.3494
| 1.3537 | 235 | 160 | 0.38245 | 2.6148 | 728.22 | 1.3537
| 1.3579 | 240 | 160 | 0.37924 | 2.6369 | 731.18 | 1.3579
| 1.3621 | 245 | 160 | 0.3761 | 2.6589 | 734.13 | 1.3621
| 1.3663 | 250 | 160 | 0.37301 | 2.6809 | 737.08 | 1.3663
| 1.3704 | 255 | 160 | 0.36999 | 2.7028 | 740.03 | 1.3704
| 1.3745 | 260 | 160 | 0.36703 | 2.7246 | 742.98 | 1.3745
| 1.3786 | 265 | 160 | 0.36412 | 2.7464 | 745.92 | 1.3786
| 1.3826 | 270 | 160 | 0.36126 | 2.7681 | 748.86 | 1.3826
| 1.3867 | 275 | 160 | 0.35846 | 2.7897 | 751.81 | 1.3867
| 1.3907 | 280 | 160 | 0.3557 | 2.8114 | 754.75 | 1.3907
| 1.3946 | 285 | 160 | 0.35299 | 2.8329 | 757.69 | 1.3946
| 1.3986 | 290 | 160 | 0.35033 | 2.8544 | 760.63 | 1.3986
| 1.4025 | 295 | 160 | 0.34772 | 2.8759 | 763.58 | 1.4025
| 1.4064 | 300 | 160 | 0.34515 | 2.8973 | 766.52 | 1.4064
| 1.4102 | 305 | 160 | 0.34262 | 2.9187 | 769.47 | 1.4102
| 1.4141 | 310 | 160 | 0.34014 | 2.94 | 772.42 | 1.4141
| 1.4179 | 315 | 160 | 0.33769 | 2.9613 | 775.36 | 1.4179
| 1.4217 | 320 | 160 | 0.33528 | 2.9825 | 778.32 | 1.4217
| 1.4255 | 325 | 160 | 0.33292 | 3.0038 | 781.27 | 1.4255
| 1.4292 | 330 | 160 | 0.33059 | 3.0249 | 784.23 | 1.4292
| 1.4329 | 335 | 160 | 0.32829 | 3.0461 | 787.18 | 1.4329
| 1.4367 | 340 | 160 | 0.32603 | 3.0672 | 790.15 | 1.4367
| 1.4404 | 345 | 160 | 0.32381 | 3.0883 | 793.11 | 1.4404
| 1.444 | 350 | 160 | 0.32162 | 3.1093 | 796.08 | 1.444
165 | 0.096491 | 0 | 165 | 41.377 | 0.024168 | 43.08 | 0.096491
| 0.1082 | 5 | 165 | 41.152 | 0.0243 | 48.489 | 0.1082
| 0.11981 | 10 | 165 | 40.924 | 0.024436 | 53.915 | 0.11981
| 0.13134 | 15 | 165 | 40.694 | 0.024574 | 59.358 | 0.13134
| 0.14278 | 20 | 165 | 40.462 | 0.024715 | 64.817 | 0.14278
| 0.15414 | 25 | 165 | 40.227 | 0.024859 | 70.294 | 0.15414
| 0.16541 | 30 | 165 | 39.991 | 0.025006 | 75.788 | 0.16541
| 0.17661 | 35 | 165 | 39.752 | 0.025156 | 81.301 | 0.17661
| 0.18774 | 40 | 165 | 39.511 | 0.025309 | 86.832 | 0.18774
| 0.19879 | 45 | 165 | 39.267 | 0.025467 | 92.383 | 0.19879
| 0.20978 | 50 | 165 | 39.021 | 0.025627 | 97.955 | 0.20978
| 0.2207 | 55 | 165 | 38.771 | 0.025792 | 103.55 | 0.2207
| 0.23156 | 60 | 165 | 38.519 | 0.025961 | 109.16 | 0.23156
| 0.24236 | 65 | 165 | 38.264 | 0.026134 | 114.8 | 0.24236
| 0.2531 | 70 | 165 | 38.005 | 0.026312 | 120.47 | 0.2531
| 0.26379 | 75 | 165 | 37.743 | 0.026495 | 126.16 | 0.26379
| 0.27444 | 80 | 165 | 37.477 | 0.026683 | 131.87 | 0.27444
| 1.1924 | 85 | 165 | 0.55018 | 1.8176 | 631.35 | 1.1924
| 1.1994 | 90 | 165 | 0.54182 | 1.8456 | 635.16 | 1.1994
| 1.2061 | 95 | 165 | 0.53387 | 1.8731 | 638.87 | 1.2061
| 1.2126 | 100 | 165 | 0.52629 | 1.9001 | 642.51 | 1.2126
| 1.219 | 105 | 165 | 0.51904 | 1.9266 | 646.08 | 1.219
| 1.2252 | 110 | 165 | 0.51211 | 1.9527 | 649.59 | 1.2252
| 1.2312 | 115 | 165 | 0.50545 | 1.9784 | 653.04 | 1.2312
| 1.2371 | 120 | 165 | 0.49905 | 2.0038 | 656.44 | 1.2371
| 1.2429 | 125 | 165 | 0.49289 | 2.0289 | 659.8 | 1.2429
| 1.2485 | 130 | 165 | 0.48695 | 2.0536 | 663.12 | 1.2485
| 1.2541 | 135 | 165 | 0.48121 | 2.0781 | 666.4 | 1.2541
| 1.2595 | 140 | 165 | 0.47566 | 2.1023 | 669.65 | 1.2595
| 1.2648 | 145 | 165 | 0.47029 | 2.1263 | 672.87 | 1.2648
| 1.2701 | 150 | 165 | 0.46509 | 2.1501 | 676.05 | 1.2701
| 1.2753 | 155 | 165 | 0.46005 | 2.1737 | 679.22 | 1.2753
| 1.2804 | 160 | 165 | 0.45515 | 2.1971 | 682.36 | 1.2804
| 1.2854 | 165 | 165 | 0.45039 | 2.2203 | 685.48 | 1.2854
| 1.2903 | 170 | 165 | 0.44576 | 2.2434 | 688.58 | 1.2903
| 1.2952 | 175 | 165 | 0.44126 | 2.2663 | 691.67 | 1.2952
| 1.3 | 180 | 165 | 0.43687 | 2.289 | 694.74 | 1.3
| 1.3048 | 185 | 165 | 0.4326 | 2.3116 | 697.79 | 1.3048
| 1.3095 | 190 | 165 | 0.42843 | 2.3341 | 700.83 | 1.3095
| 1.3141 | 195 | 165 | 0.42436 | 2.3565 | 703.86 | 1.3141
| 1.3187 | 200 | 165 | 0.42039 | 2.3787 | 706.88 | 1.3187
| 1.3233 | 205 | 165 | 0.41652 | 2.4009 | 709.89 | 1.3233
| 1.3278 | 210 | 165 | 0.41273 | 2.4229 | 712.89 | 1.3278
| 1.3322 | 215 | 165 | 0.40902 | 2.4448 | 715.89 | 1.3322
| 1.3366 | 220 | 165 | 0.4054 | 2.4667 | 718.87 | 1.3366
| 1.341 | 225 | 165 | 0.40186 | 2.4885 | 721.85 | 1.341
| 1.3453 | 230 | 165 | 0.39839 | 2.5101 | 724.83 | 1.3453
| 1.3496 | 235 | 165 | 0.39499 | 2.5317 | 727.8 | 1.3496
| 1.3539 | 240 | 165 | 0.39166 | 2.5532 | 730.76 | 1.3539
| 1.3581 | 245 | 165 | 0.3884 | 2.5747 | 733.72 | 1.3581
| 1.3623 | 250 | 165 | 0.3852 | 2.5961 | 736.68 | 1.3623
| 1.3664 | 255 | 165 | 0.38206 | 2.6174 | 739.64 | 1.3664
| 1.3705 | 260 | 165 | 0.37899 | 2.6386 | 742.59 | 1.3705
| 1.3746 | 265 | 165 | 0.37597 | 2.6598 | 745.54 | 1.3746
| 1.3787 | 270 | 165 | 0.37301 | 2.6809 | 748.5 | 1.3787
| 1.3827 | 275 | 165 | 0.3701 | 2.702 | 751.45 | 1.3827
| 1.3867 | 280 | 165 | 0.36724 | 2.723 | 754.4 | 1.3867
| 1.3907 | 285 | 165 | 0.36444 | 2.744 | 757.34 | 1.3907
| 1.3946 | 290 | 165 | 0.36168 | 2.7649 | 760.29 | 1.3946
| 1.3986 | 295 | 165 | 0.35897 | 2.7858 | 763.24 | 1.3986
| 1.4025 | 300 | 165 | 0.35631 | 2.8066 | 766.2 | 1.4025
| 1.4063 | 305 | 165 | 0.35369 | 2.8274 | 769.15 | 1.4063
| 1.4102 | 310 | 165 | 0.35111 | 2.8481 | 772.1 | 1.4102
| 1.414 | 315 | 165 | 0.34858 | 2.8688 | 775.06 | 1.414
| 1.4178 | 320 | 165 | 0.34609 | 2.8894 | 778.01 | 1.4178
| 1.4216 | 325 | 165 | 0.34364 | 2.9101 | 780.97 | 1.4216
| 1.4254 | 330 | 165 | 0.34122 | 2.9306 | 783.93 | 1.4254
| 1.4291 | 335 | 165 | 0.33885 | 2.9512 | 786.9 | 1.4291
| 1.4328 | 340 | 165 | 0.33651 | 2.9717 | 789.86 | 1.4328
| 1.4365 | 345 | 165 | 0.3342 | 2.9922 | 792.83 | 1.4365
| 1.4402 | 350 | 165 | 0.33194 | 3.0126 | 795.8 | 1.4402
170 | 0.096467 | 0 | 170 | 41.379 | 0.024167 | 43.091 | 0.096467
| 0.10817 | 5 | 170 | 41.153 | 0.0243 | 48.5 | 0.10817
| 0.11978 | 10 | 170 | 40.925 | 0.024435 | 53.926 | 0.11978
| 0.13131 | 15 | 170 | 40.695 | 0.024573 | 59.368 | 0.13131
| 0.14275 | 20 | 170 | 40.463 | 0.024714 | 64.827 | 0.14275
| 0.15411 | 25 | 170 | 40.229 | 0.024858 | 70.304 | 0.15411
| 0.16539 | 30 | 170 | 39.993 | 0.025005 | 75.798 | 0.16539
| 0.17659 | 35 | 170 | 39.754 | 0.025155 | 81.31 | 0.17659
| 0.18771 | 40 | 170 | 39.513 | 0.025308 | 86.841 | 0.18771
| 0.19877 | 45 | 170 | 39.269 | 0.025466 | 92.392 | 0.19877
| 0.20975 | 50 | 170 | 39.022 | 0.025626 | 97.963 | 0.20975
| 0.22067 | 55 | 170 | 38.773 | 0.025791 | 103.56 | 0.22067
| 0.23153 | 60 | 170 | 38.521 | 0.02596 | 109.17 | 0.23153
| 0.24232 | 65 | 170 | 38.266 | 0.026133 | 114.81 | 0.24232
| 0.25307 | 70 | 170 | 38.007 | 0.026311 | 120.47 | 0.25307
| 0.26376 | 75 | 170 | 37.745 | 0.026493 | 126.16 | 0.26376
| 0.2744 | 80 | 170 | 37.479 | 0.026681 | 131.88 | 0.2744
| 0.28501 | 85 | 170 | 37.21 | 0.026875 | 137.63 | 0.28501
| 1.1943 | 90 | 170 | 0.56095 | 1.7827 | 634.03 | 1.1943
| 1.2011 | 95 | 170 | 0.55256 | 1.8098 | 637.8 | 1.2011
| 1.2077 | 100 | 170 | 0.54458 | 1.8363 | 641.49 | 1.2077
| 1.2142 | 105 | 170 | 0.53696 | 1.8623 | 645.11 | 1.2142
| 1.2204 | 110 | 170 | 0.52968 | 1.8879 | 648.66 | 1.2204
| 1.2265 | 115 | 170 | 0.52269 | 1.9132 | 652.15 | 1.2265
| 1.2325 | 120 | 170 | 0.51599 | 1.938 | 655.59 | 1.2325
| 1.2383 | 125 | 170 | 0.50953 | 1.9626 | 658.98 | 1.2383
| 1.244 | 130 | 170 | 0.50331 | 1.9868 | 662.33 | 1.244
| 1.2496 | 135 | 170 | 0.49732 | 2.0108 | 665.64 | 1.2496
| 1.2551 | 140 | 170 | 0.49152 | 2.0345 | 668.91 | 1.2551
| 1.2605 | 145 | 170 | 0.48591 | 2.058 | 672.16 | 1.2605
| 1.2658 | 150 | 170 | 0.48048 | 2.0812 | 675.37 | 1.2658
| 1.271 | 155 | 170 | 0.47522 | 2.1043 | 678.56 | 1.271
| 1.2761 | 160 | 170 | 0.47011 | 2.1271 | 681.72 | 1.2761
| 1.2811 | 165 | 170 | 0.46515 | 2.1498 | 684.86 | 1.2811
| 1.2861 | 170 | 170 | 0.46033 | 2.1723 | 687.98 | 1.2861
| 1.291 | 175 | 170 | 0.45564 | 2.1947 | 691.08 | 1.291
| 1.2959 | 180 | 170 | 0.45108 | 2.2169 | 694.17 | 1.2959
| 1.3007 | 185 | 170 | 0.44663 | 2.239 | 697.24 | 1.3007
| 1.3054 | 190 | 170 | 0.4423 | 2.2609 | 700.29 | 1.3054
| 1.31 | 195 | 170 | 0.43807 | 2.2827 | 703.34 | 1.31
| 1.3147 | 200 | 170 | 0.43395 | 2.3044 | 706.37 | 1.3147
| 1.3192 | 205 | 170 | 0.42992 | 2.326 | 709.39 | 1.3192
| 1.3237 | 210 | 170 | 0.42598 | 2.3475 | 712.41 | 1.3237
| 1.3282 | 215 | 170 | 0.42214 | 2.3689 | 715.41 | 1.3282
| 1.3326 | 220 | 170 | 0.41838 | 2.3902 | 718.41 | 1.3326
| 1.337 | 225 | 170 | 0.4147 | 2.4114 | 721.4 | 1.337
| 1.3414 | 230 | 170 | 0.4111 | 2.4325 | 724.39 | 1.3414
| 1.3457 | 235 | 170 | 0.40757 | 2.4536 | 727.37 | 1.3457
| 1.3499 | 240 | 170 | 0.40412 | 2.4745 | 730.34 | 1.3499
| 1.3542 | 245 | 170 | 0.40073 | 2.4954 | 733.31 | 1.3542
| 1.3584 | 250 | 170 | 0.39742 | 2.5162 | 736.28 | 1.3584
| 1.3625 | 255 | 170 | 0.39417 | 2.537 | 739.25 | 1.3625
| 1.3667 | 260 | 170 | 0.39098 | 2.5577 | 742.21 | 1.3667
| 1.3708 | 265 | 170 | 0.38785 | 2.5783 | 745.17 | 1.3708
| 1.3748 | 270 | 170 | 0.38478 | 2.5989 | 748.13 | 1.3748
| 1.3789 | 275 | 170 | 0.38177 | 2.6194 | 751.08 | 1.3789
| 1.3829 | 280 | 170 | 0.37881 | 2.6398 | 754.04 | 1.3829
| 1.3869 | 285 | 170 | 0.3759 | 2.6603 | 757 | 1.3869
| 1.3908 | 290 | 170 | 0.37305 | 2.6806 | 759.95 | 1.3908
| 1.3947 | 295 | 170 | 0.37024 | 2.7009 | 762.91 | 1.3947
| 1.3987 | 300 | 170 | 0.36749 | 2.7212 | 765.87 | 1.3987
| 1.4025 | 305 | 170 | 0.36478 | 2.7414 | 768.83 | 1.4025
| 1.4064 | 310 | 170 | 0.36211 | 2.7616 | 771.78 | 1.4064
| 1.4102 | 315 | 170 | 0.35949 | 2.7817 | 774.75 | 1.4102
| 1.414 | 320 | 170 | 0.35691 | 2.8018 | 777.71 | 1.414
| 1.4178 | 325 | 170 | 0.35437 | 2.8219 | 780.67 | 1.4178
| 1.4216 | 330 | 170 | 0.35188 | 2.8419 | 783.64 | 1.4216
| 1.4253 | 335 | 170 | 0.34942 | 2.8619 | 786.61 | 1.4253
| 1.4291 | 340 | 170 | 0.347 | 2.8818 | 789.58 | 1.4291
| 1.4328 | 345 | 170 | 0.34462 | 2.9018 | 792.55 | 1.4328
| 1.4365 | 350 | 170 | 0.34227 | 2.9216 | 795.53 | 1.4365
175 | 0.096443 | 0 | 175 | 41.38 | 0.024166 | 43.102 | 0.096443
| 0.10815 | 5 | 175 | 41.154 | 0.024299 | 48.511 | 0.10815
| 0.11976 | 10 | 175 | 40.926 | 0.024434 | 53.937 | 0.11976
| 0.13128 | 15 | 175 | 40.696 | 0.024572 | 59.379 | 0.13128
| 0.14272 | 20 | 175 | 40.465 | 0.024713 | 64.837 | 0.14272
| 0.15408 | 25 | 175 | 40.23 | 0.024857 | 70.314 | 0.15408
| 0.16536 | 30 | 175 | 39.994 | 0.025004 | 75.807 | 0.16536
| 0.17656 | 35 | 175 | 39.755 | 0.025154 | 81.319 | 0.17656
| 0.18768 | 40 | 175 | 39.514 | 0.025307 | 86.85 | 0.18768
| 0.19874 | 45 | 175 | 39.27 | 0.025464 | 92.4 | 0.19874
| 0.20972 | 50 | 175 | 39.024 | 0.025625 | 97.971 | 0.20972
| 0.22064 | 55 | 175 | 38.775 | 0.02579 | 103.56 | 0.22064
| 0.23149 | 60 | 175 | 38.523 | 0.025959 | 109.18 | 0.23149
| 0.24229 | 65 | 175 | 38.268 | 0.026132 | 114.82 | 0.24229
| 0.25303 | 70 | 175 | 38.009 | 0.026309 | 120.48 | 0.25303
| 0.26373 | 75 | 175 | 37.747 | 0.026492 | 126.17 | 0.26373
| 0.27437 | 80 | 175 | 37.482 | 0.02668 | 131.89 | 0.27437
| 0.28497 | 85 | 175 | 37.212 | 0.026873 | 137.63 | 0.28497
| 1.1893 | 90 | 175 | 0.58029 | 1.7233 | 632.89 | 1.1893
| 1.1962 | 95 | 175 | 0.57146 | 1.7499 | 636.72 | 1.1962
| 1.2029 | 100 | 175 | 0.56306 | 1.776 | 640.46 | 1.2029
| 1.2094 | 105 | 175 | 0.55505 | 1.8016 | 644.13 | 1.2094
| 1.2158 | 110 | 175 | 0.5474 | 1.8268 | 647.72 | 1.2158
| 1.2219 | 115 | 175 | 0.54008 | 1.8516 | 651.25 | 1.2219
| 1.228 | 120 | 175 | 0.53305 | 1.876 | 654.73 | 1.228
| 1.2338 | 125 | 175 | 0.5263 | 1.9001 | 658.16 | 1.2338
| 1.2396 | 130 | 175 | 0.5198 | 1.9238 | 661.54 | 1.2396
| 1.2452 | 135 | 175 | 0.51353 | 1.9473 | 664.87 | 1.2452
| 1.2508 | 140 | 175 | 0.50748 | 1.9705 | 668.18 | 1.2508
| 1.2562 | 145 | 175 | 0.50163 | 1.9935 | 671.44 | 1.2562
| 1.2615 | 150 | 175 | 0.49597 | 2.0163 | 674.68 | 1.2615
| 1.2668 | 155 | 175 | 0.49048 | 2.0388 | 677.89 | 1.2668
| 1.2719 | 160 | 175 | 0.48516 | 2.0612 | 681.07 | 1.2719
| 1.277 | 165 | 175 | 0.48 | 2.0834 | 684.23 | 1.277
| 1.282 | 170 | 175 | 0.47498 | 2.1054 | 687.37 | 1.282
| 1.2869 | 175 | 175 | 0.4701 | 2.1272 | 690.49 | 1.2869
| 1.2918 | 180 | 175 | 0.46535 | 2.1489 | 693.6 | 1.2918
| 1.2966 | 185 | 175 | 0.46073 | 2.1705 | 696.68 | 1.2966
| 1.3014 | 190 | 175 | 0.45623 | 2.1919 | 699.76 | 1.3014
| 1.3061 | 195 | 175 | 0.45184 | 2.2132 | 702.81 | 1.3061
| 1.3107 | 200 | 175 | 0.44755 | 2.2344 | 705.86 | 1.3107
| 1.3153 | 205 | 175 | 0.44337 | 2.2555 | 708.9 | 1.3153
| 1.3198 | 210 | 175 | 0.43929 | 2.2764 | 711.92 | 1.3198
| 1.3243 | 215 | 175 | 0.4353 | 2.2973 | 714.94 | 1.3243
| 1.3287 | 220 | 175 | 0.43139 | 2.3181 | 717.95 | 1.3287
| 1.3332 | 225 | 175 | 0.42758 | 2.3388 | 720.95 | 1.3332
| 1.3375 | 230 | 175 | 0.42385 | 2.3593 | 723.95 | 1.3375
| 1.3418 | 235 | 175 | 0.42019 | 2.3799 | 726.94 | 1.3418
| 1.3461 | 240 | 175 | 0.41661 | 2.4003 | 729.92 | 1.3461
| 1.3504 | 245 | 175 | 0.41311 | 2.4207 | 732.9 | 1.3504
| 1.3546 | 250 | 175 | 0.40967 | 2.441 | 735.88 | 1.3546
| 1.3587 | 255 | 175 | 0.40631 | 2.4612 | 738.85 | 1.3587
| 1.3629 | 260 | 175 | 0.403 | 2.4814 | 741.82 | 1.3629
| 1.367 | 265 | 175 | 0.39977 | 2.5015 | 744.79 | 1.367
| 1.3711 | 270 | 175 | 0.39659 | 2.5215 | 747.76 | 1.3711
| 1.3751 | 275 | 175 | 0.39347 | 2.5415 | 750.72 | 1.3751
| 1.3791 | 280 | 175 | 0.39041 | 2.5614 | 753.69 | 1.3791
| 1.3831 | 285 | 175 | 0.3874 | 2.5813 | 756.65 | 1.3831
| 1.3871 | 290 | 175 | 0.38445 | 2.6011 | 759.61 | 1.3871
| 1.391 | 295 | 175 | 0.38154 | 2.6209 | 762.58 | 1.391
| 1.395 | 300 | 175 | 0.37869 | 2.6407 | 765.54 | 1.395
| 1.3988 | 305 | 175 | 0.37589 | 2.6604 | 768.5 | 1.3988
| 1.4027 | 310 | 175 | 0.37313 | 2.68 | 771.47 | 1.4027
| 1.4065 | 315 | 175 | 0.37042 | 2.6996 | 774.44 | 1.4065
| 1.4104 | 320 | 175 | 0.36776 | 2.7192 | 777.4 | 1.4104
| 1.4142 | 325 | 175 | 0.36513 | 2.7387 | 780.37 | 1.4142
| 1.4179 | 330 | 175 | 0.36255 | 2.7582 | 783.34 | 1.4179
| 1.4217 | 335 | 175 | 0.36001 | 2.7777 | 786.32 | 1.4217
| 1.4254 | 340 | 175 | 0.35751 | 2.7971 | 789.29 | 1.4254
| 1.4291 | 345 | 175 | 0.35505 | 2.8165 | 792.27 | 1.4291
| 1.4328 | 350 | 175 | 0.35263 | 2.8359 | 795.25 | 1.4328
180 | 0.096418 | 0 | 180 | 41.381 | 0.024166 | 43.114 | 0.096418
| 0.10812 | 5 | 180 | 41.155 | 0.024298 | 48.522 | 0.10812
| 0.11973 | 10 | 180 | 40.928 | 0.024433 | 53.947 | 0.11973
| 0.13126 | 15 | 180 | 40.698 | 0.024571 | 59.389 | 0.13126
| 0.1427 | 20 | 180 | 40.466 | 0.024712 | 64.848 | 0.1427
| 0.15406 | 25 | 180 | 40.232 | 0.024856 | 70.324 | 0.15406
| 0.16533 | 30 | 180 | 39.995 | 0.025003 | 75.817 | 0.16533
| 0.17653 | 35 | 180 | 39.757 | 0.025153 | 81.329 | 0.17653
| 0.18765 | 40 | 180 | 39.516 | 0.025306 | 86.859 | 0.18765
| 0.19871 | 45 | 180 | 39.272 | 0.025463 | 92.409 | 0.19871
| 0.20969 | 50 | 180 | 39.026 | 0.025624 | 97.98 | 0.20969
| 0.22061 | 55 | 180 | 38.777 | 0.025789 | 103.57 | 0.22061
| 0.23146 | 60 | 180 | 38.525 | 0.025957 | 109.19 | 0.23146
| 0.24226 | 65 | 180 | 38.269 | 0.026131 | 114.82 | 0.24226
| 0.253 | 70 | 180 | 38.011 | 0.026308 | 120.49 | 0.253
| 0.26369 | 75 | 180 | 37.749 | 0.026491 | 126.17 | 0.26369
| 0.27433 | 80 | 180 | 37.484 | 0.026678 | 131.89 | 0.27433
| 0.28493 | 85 | 180 | 37.214 | 0.026871 | 137.64 | 0.28493
| 1.1843 | 90 | 180 | 0.59987 | 1.667 | 631.74 | 1.1843
| 1.1913 | 95 | 180 | 0.59056 | 1.6933 | 635.63 | 1.1913
| 1.1982 | 100 | 180 | 0.58172 | 1.719 | 639.42 | 1.1982
| 1.2048 | 105 | 180 | 0.57331 | 1.7442 | 643.14 | 1.2048
| 1.2112 | 110 | 180 | 0.56529 | 1.769 | 646.77 | 1.2112
| 1.2174 | 115 | 180 | 0.55762 | 1.7933 | 650.35 | 1.2174
| 1.2235 | 120 | 180 | 0.55026 | 1.8173 | 653.86 | 1.2235
| 1.2295 | 125 | 180 | 0.5432 | 1.841 | 657.32 | 1.2295
| 1.2353 | 130 | 180 | 0.5364 | 1.8643 | 660.73 | 1.2353
| 1.241 | 135 | 180 | 0.52986 | 1.8873 | 664.1 | 1.241
| 1.2465 | 140 | 180 | 0.52354 | 1.9101 | 667.43 | 1.2465
| 1.252 | 145 | 180 | 0.51744 | 1.9326 | 670.73 | 1.252
| 1.2574 | 150 | 180 | 0.51154 | 1.9549 | 673.99 | 1.2574
| 1.2627 | 155 | 180 | 0.50583 | 1.977 | 677.22 | 1.2627
| 1.2678 | 160 | 180 | 0.50029 | 1.9988 | 680.43 | 1.2678
| 1.273 | 165 | 180 | 0.49492 | 2.0205 | 683.61 | 1.273
| 1.278 | 170 | 180 | 0.4897 | 2.0421 | 686.77 | 1.278
| 1.283 | 175 | 180 | 0.48463 | 2.0634 | 689.9 | 1.283
| 1.2879 | 180 | 180 | 0.47969 | 2.0847 | 693.02 | 1.2879
| 1.2927 | 185 | 180 | 0.47489 | 2.1057 | 696.13 | 1.2927
| 1.2975 | 190 | 180 | 0.47022 | 2.1267 | 699.21 | 1.2975
| 1.3022 | 195 | 180 | 0.46566 | 2.1475 | 702.29 | 1.3022
| 1.3068 | 200 | 180 | 0.46121 | 2.1682 | 705.35 | 1.3068
| 1.3114 | 205 | 180 | 0.45687 | 2.1888 | 708.4 | 1.3114
| 1.316 | 210 | 180 | 0.45264 | 2.2093 | 711.44 | 1.316
| 1.3205 | 215 | 180 | 0.4485 | 2.2296 | 714.46 | 1.3205
| 1.325 | 220 | 180 | 0.44446 | 2.2499 | 717.49 | 1.325
| 1.3294 | 225 | 180 | 0.4405 | 2.2701 | 720.5 | 1.3294
| 1.3337 | 230 | 180 | 0.43664 | 2.2902 | 723.51 | 1.3337
| 1.3381 | 235 | 180 | 0.43285 | 2.3103 | 726.51 | 1.3381
| 1.3424 | 240 | 180 | 0.42915 | 2.3302 | 729.5 | 1.3424
| 1.3466 | 245 | 180 | 0.42552 | 2.3501 | 732.49 | 1.3466
| 1.3509 | 250 | 180 | 0.42196 | 2.3699 | 735.48 | 1.3509
| 1.355 | 255 | 180 | 0.41848 | 2.3896 | 738.46 | 1.355
| 1.3592 | 260 | 180 | 0.41506 | 2.4093 | 741.44 | 1.3592
| 1.3633 | 265 | 180 | 0.41171 | 2.4289 | 744.41 | 1.3633
| 1.3674 | 270 | 180 | 0.40842 | 2.4484 | 747.39 | 1.3674
| 1.3715 | 275 | 180 | 0.4052 | 2.4679 | 750.36 | 1.3715
| 1.3755 | 280 | 180 | 0.40203 | 2.4874 | 753.33 | 1.3755
| 1.3795 | 285 | 180 | 0.39892 | 2.5068 | 756.3 | 1.3795
| 1.3835 | 290 | 180 | 0.39587 | 2.5261 | 759.27 | 1.3835
| 1.3874 | 295 | 180 | 0.39287 | 2.5454 | 762.24 | 1.3874
| 1.3913 | 300 | 180 | 0.38992 | 2.5646 | 765.21 | 1.3913
| 1.3952 | 305 | 180 | 0.38702 | 2.5838 | 768.18 | 1.3952
| 1.3991 | 310 | 180 | 0.38418 | 2.603 | 771.15 | 1.3991
| 1.403 | 315 | 180 | 0.38138 | 2.6221 | 774.12 | 1.403
| 1.4068 | 320 | 180 | 0.37862 | 2.6412 | 777.1 | 1.4068
| 1.4106 | 325 | 180 | 0.37591 | 2.6602 | 780.07 | 1.4106
| 1.4144 | 330 | 180 | 0.37325 | 2.6792 | 783.05 | 1.4144
| 1.4181 | 335 | 180 | 0.37062 | 2.6982 | 786.03 | 1.4181
| 1.4219 | 340 | 180 | 0.36804 | 2.7171 | 789.01 | 1.4219
| 1.4256 | 345 | 180 | 0.3655 | 2.736 | 791.99 | 1.4256
| 1.4293 | 350 | 180 | 0.363 | 2.7548 | 794.98 | 1.4293
185 | 0.096394 | 0 | 185 | 41.382 | 0.024165 | 43.125 | 0.096394
| 0.1081 | 5 | 185 | 41.157 | 0.024297 | 48.533 | 0.1081
| 0.11971 | 10 | 185 | 40.929 | 0.024433 | 53.958 | 0.11971
| 0.13123 | 15 | 185 | 40.699 | 0.024571 | 59.4 | 0.13123
| 0.14267 | 20 | 185 | 40.467 | 0.024711 | 64.858 | 0.14267
| 0.15403 | 25 | 185 | 40.233 | 0.024855 | 70.333 | 0.15403
| 0.1653 | 30 | 185 | 39.997 | 0.025002 | 75.827 | 0.1653
| 0.1765 | 35 | 185 | 39.758 | 0.025152 | 81.338 | 0.1765
| 0.18763 | 40 | 185 | 39.517 | 0.025305 | 86.868 | 0.18763
| 0.19868 | 45 | 185 | 39.274 | 0.025462 | 92.418 | 0.19868
| 0.20966 | 50 | 185 | 39.027 | 0.025623 | 97.988 | 0.20966
| 0.22058 | 55 | 185 | 38.778 | 0.025788 | 103.58 | 0.22058
| 0.23143 | 60 | 185 | 38.526 | 0.025956 | 109.19 | 0.23143
| 0.24223 | 65 | 185 | 38.271 | 0.026129 | 114.83 | 0.24223
| 0.25297 | 70 | 185 | 38.013 | 0.026307 | 120.49 | 0.25297
| 0.26366 | 75 | 185 | 37.751 | 0.026489 | 126.18 | 0.26366
| 0.2743 | 80 | 185 | 37.486 | 0.026677 | 131.9 | 0.2743
| 0.2849 | 85 | 185 | 37.216 | 0.02687 | 137.64 | 0.2849
| 0.29546 | 90 | 185 | 36.943 | 0.027069 | 143.42 | 0.29546
| 1.1866 | 95 | 185 | 0.60987 | 1.6397 | 634.52 | 1.1866
| 1.1935 | 100 | 185 | 0.60058 | 1.6651 | 638.37 | 1.1935
| 1.2002 | 105 | 185 | 0.59175 | 1.6899 | 642.13 | 1.2002
| 1.2067 | 110 | 185 | 0.58334 | 1.7143 | 645.82 | 1.2067
| 1.213 | 115 | 185 | 0.5753 | 1.7382 | 649.43 | 1.213
| 1.2191 | 120 | 185 | 0.56761 | 1.7618 | 652.99 | 1.2191
| 1.2251 | 125 | 185 | 0.56022 | 1.785 | 656.48 | 1.2251
| 1.231 | 130 | 185 | 0.55313 | 1.8079 | 659.93 | 1.231
| 1.2368 | 135 | 185 | 0.5463 | 1.8305 | 663.33 | 1.2368
| 1.2424 | 140 | 185 | 0.53971 | 1.8528 | 666.69 | 1.2424
| 1.2479 | 145 | 185 | 0.53335 | 1.8749 | 670.01 | 1.2479
| 1.2533 | 150 | 185 | 0.52721 | 1.8968 | 673.29 | 1.2533
| 1.2586 | 155 | 185 | 0.52126 | 1.9184 | 676.55 | 1.2586
| 1.2639 | 160 | 185 | 0.5155 | 1.9399 | 679.77 | 1.2639
| 1.269 | 165 | 185 | 0.50991 | 1.9611 | 682.98 | 1.269
| 1.2741 | 170 | 185 | 0.50449 | 1.9822 | 686.15 | 1.2741
| 1.2791 | 175 | 185 | 0.49922 | 2.0031 | 689.31 | 1.2791
| 1.284 | 180 | 185 | 0.4941 | 2.0239 | 692.45 | 1.284
| 1.2888 | 185 | 185 | 0.48912 | 2.0445 | 695.57 | 1.2888
| 1.2936 | 190 | 185 | 0.48426 | 2.065 | 698.67 | 1.2936
| 1.2984 | 195 | 185 | 0.47954 | 2.0853 | 701.76 | 1.2984
| 1.3031 | 200 | 185 | 0.47493 | 2.1056 | 704.83 | 1.3031
| 1.3077 | 205 | 185 | 0.47043 | 2.1257 | 707.9 | 1.3077
| 1.3122 | 210 | 185 | 0.46604 | 2.1457 | 710.95 | 1.3122
| 1.3168 | 215 | 185 | 0.46176 | 2.1656 | 713.99 | 1.3168
| 1.3213 | 220 | 185 | 0.45757 | 2.1855 | 717.02 | 1.3213
| 1.3257 | 225 | 185 | 0.45347 | 2.2052 | 720.05 | 1.3257
| 1.3301 | 230 | 185 | 0.44947 | 2.2248 | 723.06 | 1.3301
| 1.3344 | 235 | 185 | 0.44555 | 2.2444 | 726.07 | 1.3344
| 1.3387 | 240 | 185 | 0.44172 | 2.2639 | 729.08 | 1.3387
| 1.343 | 245 | 185 | 0.43796 | 2.2833 | 732.08 | 1.343
| 1.3472 | 250 | 185 | 0.43429 | 2.3026 | 735.07 | 1.3472
| 1.3514 | 255 | 185 | 0.43068 | 2.3219 | 738.06 | 1.3514
| 1.3556 | 260 | 185 | 0.42715 | 2.3411 | 741.05 | 1.3556
| 1.3597 | 265 | 185 | 0.42369 | 2.3602 | 744.03 | 1.3597
| 1.3638 | 270 | 185 | 0.42029 | 2.3793 | 747.02 | 1.3638
| 1.3679 | 275 | 185 | 0.41695 | 2.3983 | 750 | 1.3679
| 1.372 | 280 | 185 | 0.41368 | 2.4173 | 752.97 | 1.372
| 1.376 | 285 | 185 | 0.41047 | 2.4362 | 755.95 | 1.376
| 1.3799 | 290 | 185 | 0.40732 | 2.4551 | 758.93 | 1.3799
| 1.3839 | 295 | 185 | 0.40422 | 2.4739 | 761.91 | 1.3839
| 1.3878 | 300 | 185 | 0.40117 | 2.4927 | 764.88 | 1.3878
| 1.3917 | 305 | 185 | 0.39818 | 2.5114 | 767.86 | 1.3917
| 1.3956 | 310 | 185 | 0.39524 | 2.5301 | 770.83 | 1.3956
| 1.3995 | 315 | 185 | 0.39235 | 2.5487 | 773.81 | 1.3995
| 1.4033 | 320 | 185 | 0.38951 | 2.5673 | 776.79 | 1.4033
| 1.4071 | 325 | 185 | 0.38671 | 2.5859 | 779.77 | 1.4071
| 1.4109 | 330 | 185 | 0.38396 | 2.6044 | 782.75 | 1.4109
| 1.4147 | 335 | 185 | 0.38125 | 2.6229 | 785.74 | 1.4147
| 1.4184 | 340 | 185 | 0.37859 | 2.6414 | 788.72 | 1.4184
| 1.4221 | 345 | 185 | 0.37597 | 2.6598 | 791.71 | 1.4221
| 1.4259 | 350 | 185 | 0.37339 | 2.6782 | 794.7 | 1.4259
190 | 0.09637 | 0 | 190 | 41.384 | 0.024164 | 43.136 | 0.09637
| 0.10807 | 5 | 190 | 41.158 | 0.024297 | 48.544 | 0.10807
| 0.11968 | 10 | 190 | 40.93 | 0.024432 | 53.969 | 0.11968
| 0.13121 | 15 | 190 | 40.701 | 0.02457 | 59.41 | 0.13121
| 0.14265 | 20 | 190 | 40.469 | 0.02471 | 64.868 | 0.14265
| 0.154 | 25 | 190 | 40.235 | 0.024854 | 70.343 | 0.154
| 0.16528 | 30 | 190 | 39.998 | 0.025001 | 75.836 | 0.16528
| 0.17647 | 35 | 190 | 39.76 | 0.025151 | 81.347 | 0.17647
| 0.1876 | 40 | 190 | 39.519 | 0.025304 | 86.877 | 0.1876
| 0.19865 | 45 | 190 | 39.275 | 0.025461 | 92.427 | 0.19865
| 0.20963 | 50 | 190 | 39.029 | 0.025622 | 97.996 | 0.20963
| 0.22055 | 55 | 190 | 38.78 | 0.025786 | 103.59 | 0.22055
| 0.2314 | 60 | 190 | 38.528 | 0.025955 | 109.2 | 0.2314
| 0.24219 | 65 | 190 | 38.273 | 0.026128 | 114.84 | 0.24219
| 0.25293 | 70 | 190 | 38.015 | 0.026305 | 120.5 | 0.25293
| 0.26362 | 75 | 190 | 37.753 | 0.026488 | 126.19 | 0.26362
| 0.27426 | 80 | 190 | 37.488 | 0.026675 | 131.9 | 0.27426
| 0.28486 | 85 | 190 | 37.219 | 0.026868 | 137.65 | 0.28486
| 0.29542 | 90 | 190 | 36.945 | 0.027067 | 143.43 | 0.29542
| 1.1819 | 95 | 190 | 0.6294 | 1.5888 | 633.4 | 1.1819
| 1.1889 | 100 | 190 | 0.61964 | 1.6138 | 637.31 | 1.1889
| 1.1957 | 105 | 190 | 0.61037 | 1.6383 | 641.12 | 1.1957
| 1.2022 | 110 | 190 | 0.60156 | 1.6624 | 644.85 | 1.2022
| 1.2086 | 115 | 190 | 0.59314 | 1.6859 | 648.51 | 1.2086
| 1.2148 | 120 | 190 | 0.58509 | 1.7091 | 652.1 | 1.2148
| 1.2209 | 125 | 190 | 0.57738 | 1.732 | 655.64 | 1.2209
| 1.2268 | 130 | 190 | 0.56997 | 1.7545 | 659.11 | 1.2268
| 1.2326 | 135 | 190 | 0.56285 | 1.7767 | 662.54 | 1.2326
| 1.2383 | 140 | 190 | 0.55599 | 1.7986 | 665.93 | 1.2383
| 1.2439 | 145 | 190 | 0.54936 | 1.8203 | 669.28 | 1.2439
| 1.2493 | 150 | 190 | 0.54297 | 1.8417 | 672.59 | 1.2493
| 1.2547 | 155 | 190 | 0.53678 | 1.8629 | 675.87 | 1.2547
| 1.2599 | 160 | 190 | 0.53079 | 1.884 | 679.12 | 1.2599
| 1.2651 | 165 | 190 | 0.52499 | 1.9048 | 682.34 | 1.2651
| 1.2702 | 170 | 190 | 0.51936 | 1.9255 | 685.54 | 1.2702
| 1.2752 | 175 | 190 | 0.51389 | 1.9459 | 688.71 | 1.2752
| 1.2802 | 180 | 190 | 0.50857 | 1.9663 | 691.87 | 1.2802
| 1.2851 | 185 | 190 | 0.50341 | 1.9865 | 695.01 | 1.2851
| 1.2899 | 190 | 190 | 0.49837 | 2.0065 | 698.12 | 1.2899
| 1.2947 | 195 | 190 | 0.49347 | 2.0265 | 701.23 | 1.2947
| 1.2994 | 200 | 190 | 0.4887 | 2.0463 | 704.32 | 1.2994
| 1.304 | 205 | 190 | 0.48404 | 2.0659 | 707.39 | 1.304
| 1.3086 | 210 | 190 | 0.47949 | 2.0855 | 710.46 | 1.3086
| 1.3131 | 215 | 190 | 0.47506 | 2.105 | 713.51 | 1.3131
| 1.3176 | 220 | 190 | 0.47072 | 2.1244 | 716.56 | 1.3176
| 1.3221 | 225 | 190 | 0.46649 | 2.1437 | 719.59 | 1.3221
| 1.3265 | 230 | 190 | 0.46234 | 2.1629 | 722.62 | 1.3265
| 1.3309 | 235 | 190 | 0.45829 | 2.182 | 725.64 | 1.3309
| 1.3352 | 240 | 190 | 0.45433 | 2.201 | 728.65 | 1.3352
| 1.3395 | 245 | 190 | 0.45045 | 2.22 | 731.66 | 1.3395
| 1.3437 | 250 | 190 | 0.44665 | 2.2389 | 734.67 | 1.3437
| 1.3479 | 255 | 190 | 0.44292 | 2.2577 | 737.67 | 1.3479
| 1.3521 | 260 | 190 | 0.43927 | 2.2765 | 740.66 | 1.3521
| 1.3562 | 265 | 190 | 0.43569 | 2.2952 | 743.65 | 1.3562
| 1.3604 | 270 | 190 | 0.43218 | 2.3138 | 746.64 | 1.3604
| 1.3644 | 275 | 190 | 0.42874 | 2.3324 | 749.63 | 1.3644
| 1.3685 | 280 | 190 | 0.42536 | 2.3509 | 752.62 | 1.3685
| 1.3725 | 285 | 190 | 0.42205 | 2.3694 | 755.6 | 1.3725
| 1.3765 | 290 | 190 | 0.41879 | 2.3878 | 758.59 | 1.3765
| 1.3805 | 295 | 190 | 0.41559 | 2.4062 | 761.57 | 1.3805
| 1.3844 | 300 | 190 | 0.41245 | 2.4245 | 764.55 | 1.3844
| 1.3883 | 305 | 190 | 0.40936 | 2.4428 | 767.53 | 1.3883
| 1.3922 | 310 | 190 | 0.40633 | 2.461 | 770.52 | 1.3922
| 1.3961 | 315 | 190 | 0.40335 | 2.4792 | 773.5 | 1.3961
| 1.3999 | 320 | 190 | 0.40042 | 2.4974 | 776.49 | 1.3999
| 1.4037 | 325 | 190 | 0.39753 | 2.5155 | 779.47 | 1.4037
| 1.4075 | 330 | 190 | 0.3947 | 2.5336 | 782.46 | 1.4075
| 1.4113 | 335 | 190 | 0.3919 | 2.5516 | 785.45 | 1.4113
| 1.415 | 340 | 190 | 0.38916 | 2.5697 | 788.44 | 1.415
| 1.4188 | 345 | 190 | 0.38645 | 2.5876 | 791.43 | 1.4188
| 1.4225 | 350 | 190 | 0.38379 | 2.6056 | 794.43 | 1.4225
195 | 0.096346 | 0 | 195 | 41.385 | 0.024163 | 43.147 | 0.096346
| 0.10805 | 5 | 195 | 41.159 | 0.024296 | 48.555 | 0.10805
| 0.11966 | 10 | 195 | 40.932 | 0.024431 | 53.98 | 0.11966
| 0.13118 | 15 | 195 | 40.702 | 0.024569 | 59.421 | 0.13118
| 0.14262 | 20 | 195 | 40.47 | 0.02471 | 64.878 | 0.14262
| 0.15397 | 25 | 195 | 40.236 | 0.024853 | 70.353 | 0.15397
| 0.16525 | 30 | 195 | 40 | 0.025 | 75.846 | 0.16525
| 0.17645 | 35 | 195 | 39.761 | 0.02515 | 81.357 | 0.17645
| 0.18757 | 40 | 195 | 39.52 | 0.025303 | 86.886 | 0.18757
| 0.19862 | 45 | 195 | 39.277 | 0.02546 | 92.435 | 0.19862
| 0.2096 | 50 | 195 | 39.031 | 0.025621 | 98.005 | 0.2096
| 0.22052 | 55 | 195 | 38.782 | 0.025785 | 103.6 | 0.22052
| 0.23137 | 60 | 195 | 38.53 | 0.025954 | 109.21 | 0.23137
| 0.24216 | 65 | 195 | 38.275 | 0.026127 | 114.84 | 0.24216
| 0.2529 | 70 | 195 | 38.017 | 0.026304 | 120.51 | 0.2529
| 0.26359 | 75 | 195 | 37.755 | 0.026486 | 126.19 | 0.26359
| 0.27423 | 80 | 195 | 37.49 | 0.026674 | 131.91 | 0.27423
| 0.28482 | 85 | 195 | 37.221 | 0.026867 | 137.65 | 0.28482
| 0.29538 | 90 | 195 | 36.947 | 0.027065 | 143.43 | 0.29538
| 1.1772 | 95 | 195 | 0.64916 | 1.5405 | 632.26 | 1.1772
| 1.1843 | 100 | 195 | 0.6389 | 1.5652 | 636.23 | 1.1843
| 1.1912 | 105 | 195 | 0.62918 | 1.5894 | 640.1 | 1.1912
| 1.1979 | 110 | 195 | 0.61994 | 1.6131 | 643.88 | 1.1979
| 1.2043 | 115 | 195 | 0.61114 | 1.6363 | 647.58 | 1.2043
| 1.2106 | 120 | 195 | 0.60273 | 1.6591 | 651.21 | 1.2106
| 1.2168 | 125 | 195 | 0.59467 | 1.6816 | 654.78 | 1.2168
| 1.2227 | 130 | 195 | 0.58695 | 1.7037 | 658.29 | 1.2227
| 1.2286 | 135 | 195 | 0.57952 | 1.7256 | 661.76 | 1.2286
| 1.2343 | 140 | 195 | 0.57237 | 1.7471 | 665.17 | 1.2343
| 1.2399 | 145 | 195 | 0.56548 | 1.7684 | 668.55 | 1.2399
| 1.2454 | 150 | 195 | 0.55883 | 1.7895 | 671.89 | 1.2454
| 1.2508 | 155 | 195 | 0.5524 | 1.8103 | 675.19 | 1.2508
| 1.2561 | 160 | 195 | 0.54617 | 1.8309 | 678.46 | 1.2561
| 1.2613 | 165 | 195 | 0.54015 | 1.8513 | 681.7 | 1.2613
| 1.2664 | 170 | 195 | 0.5343 | 1.8716 | 684.92 | 1.2664
| 1.2715 | 175 | 195 | 0.52863 | 1.8917 | 688.12 | 1.2715
| 1.2765 | 180 | 195 | 0.52312 | 1.9116 | 691.29 | 1.2765
| 1.2814 | 185 | 195 | 0.51776 | 1.9314 | 694.44 | 1.2814
| 1.2862 | 190 | 195 | 0.51255 | 1.951 | 697.58 | 1.2862
| 1.291 | 195 | 195 | 0.50747 | 1.9706 | 700.69 | 1.291
| 1.2957 | 200 | 195 | 0.50252 | 1.99 | 703.8 | 1.2957
| 1.3004 | 205 | 195 | 0.4977 | 2.0092 | 706.89 | 1.3004
| 1.305 | 210 | 195 | 0.493 | 2.0284 | 709.97 | 1.305
| 1.3096 | 215 | 195 | 0.48841 | 2.0475 | 713.03 | 1.3096
| 1.3141 | 220 | 195 | 0.48392 | 2.0664 | 716.09 | 1.3141
| 1.3186 | 225 | 195 | 0.47954 | 2.0853 | 719.13 | 1.3186
| 1.323 | 230 | 195 | 0.47526 | 2.1041 | 722.17 | 1.323
| 1.3274 | 235 | 195 | 0.47107 | 2.1228 | 725.2 | 1.3274
| 1.3317 | 240 | 195 | 0.46698 | 2.1414 | 728.23 | 1.3317
| 1.336 | 245 | 195 | 0.46297 | 2.16 | 731.25 | 1.336
| 1.3403 | 250 | 195 | 0.45904 | 2.1785 | 734.26 | 1.3403
| 1.3445 | 255 | 195 | 0.4552 | 2.1969 | 737.27 | 1.3445
| 1.3487 | 260 | 195 | 0.45143 | 2.2152 | 740.27 | 1.3487
| 1.3528 | 265 | 195 | 0.44773 | 2.2335 | 743.27 | 1.3528
| 1.3569 | 270 | 195 | 0.44411 | 2.2517 | 746.27 | 1.3569
| 1.361 | 275 | 195 | 0.44056 | 2.2699 | 749.27 | 1.361
| 1.3651 | 280 | 195 | 0.43707 | 2.288 | 752.26 | 1.3651
| 1.3691 | 285 | 195 | 0.43365 | 2.306 | 755.25 | 1.3691
| 1.3731 | 290 | 195 | 0.43029 | 2.324 | 758.24 | 1.3731
| 1.3771 | 295 | 195 | 0.42699 | 2.342 | 761.23 | 1.3771
| 1.3811 | 300 | 195 | 0.42375 | 2.3599 | 764.22 | 1.3811
| 1.385 | 305 | 195 | 0.42057 | 2.3777 | 767.21 | 1.385
| 1.3889 | 310 | 195 | 0.41744 | 2.3955 | 770.2 | 1.3889
| 1.3927 | 315 | 195 | 0.41437 | 2.4133 | 773.19 | 1.3927
| 1.3966 | 320 | 195 | 0.41134 | 2.431 | 776.18 | 1.3966
| 1.4004 | 325 | 195 | 0.40837 | 2.4487 | 779.17 | 1.4004
| 1.4042 | 330 | 195 | 0.40545 | 2.4664 | 782.16 | 1.4042
| 1.408 | 335 | 195 | 0.40257 | 2.484 | 785.16 | 1.408
| 1.4118 | 340 | 195 | 0.39974 | 2.5016 | 788.15 | 1.4118
| 1.4155 | 345 | 195 | 0.39696 | 2.5192 | 791.15 | 1.4155
| 1.4192 | 350 | 195 | 0.39421 | 2.5367 | 794.15 | 1.4192
200 | 0.096321 | 0 | 200 | 41.386 | 0.024163 | 43.158 | 0.096321
| 0.10802 | 5 | 200 | 41.16 | 0.024295 | 48.566 | 0.10802
| 0.11963 | 10 | 200 | 40.933 | 0.02443 | 53.99 | 0.11963
| 0.13116 | 15 | 200 | 40.703 | 0.024568 | 59.431 | 0.13116
| 0.14259 | 20 | 200 | 40.471 | 0.024709 | 64.889 | 0.14259
| 0.15395 | 25 | 200 | 40.238 | 0.024852 | 70.363 | 0.15395
| 0.16522 | 30 | 200 | 40.001 | 0.024999 | 75.856 | 0.16522
| 0.17642 | 35 | 200 | 39.763 | 0.025149 | 81.366 | 0.17642
| 0.18754 | 40 | 200 | 39.522 | 0.025302 | 86.895 | 0.18754
| 0.19859 | 45 | 200 | 39.279 | 0.025459 | 92.444 | 0.19859
| 0.20957 | 50 | 200 | 39.032 | 0.02562 | 98.013 | 0.20957
| 0.22048 | 55 | 200 | 38.784 | 0.025784 | 103.6 | 0.22048
| 0.23134 | 60 | 200 | 38.532 | 0.025953 | 109.22 | 0.23134
| 0.24213 | 65 | 200 | 38.277 | 0.026125 | 114.85 | 0.24213
| 0.25287 | 70 | 200 | 38.019 | 0.026303 | 120.51 | 0.25287
| 0.26355 | 75 | 200 | 37.757 | 0.026485 | 126.2 | 0.26355
| 0.27419 | 80 | 200 | 37.492 | 0.026672 | 131.91 | 0.27419
| 0.28479 | 85 | 200 | 37.223 | 0.026865 | 137.66 | 0.28479
| 0.29534 | 90 | 200 | 36.95 | 0.027064 | 143.43 | 0.29534
| 0.30587 | 95 | 200 | 36.672 | 0.027269 | 149.24 | 0.30587
| 1.1798 | 100 | 200 | 0.65838 | 1.5189 | 635.14 | 1.1798
| 1.1868 | 105 | 200 | 0.64818 | 1.5428 | 639.06 | 1.1868
| 1.1935 | 110 | 200 | 0.63851 | 1.5662 | 642.89 | 1.1935
| 1.2001 | 115 | 200 | 0.6293 | 1.5891 | 646.64 | 1.2001
| 1.2065 | 120 | 200 | 0.62051 | 1.6116 | 650.31 | 1.2065
| 1.2127 | 125 | 200 | 0.6121 | 1.6337 | 653.92 | 1.2127
| 1.2187 | 130 | 200 | 0.60405 | 1.6555 | 657.47 | 1.2187
| 1.2246 | 135 | 200 | 0.59631 | 1.677 | 660.96 | 1.2246
| 1.2304 | 140 | 200 | 0.58887 | 1.6982 | 664.41 | 1.2304
| 1.236 | 145 | 200 | 0.5817 | 1.7191 | 667.81 | 1.236
| 1.2416 | 150 | 200 | 0.57478 | 1.7398 | 671.18 | 1.2416
| 1.247 | 155 | 200 | 0.5681 | 1.7602 | 674.5 | 1.247
| 1.2523 | 160 | 200 | 0.56164 | 1.7805 | 677.8 | 1.2523
| 1.2576 | 165 | 200 | 0.55539 | 1.8005 | 681.06 | 1.2576
| 1.2627 | 170 | 200 | 0.54932 | 1.8204 | 684.3 | 1.2627
| 1.2678 | 175 | 200 | 0.54344 | 1.8401 | 687.52 | 1.2678
| 1.2728 | 180 | 200 | 0.53773 | 1.8597 | 690.71 | 1.2728
| 1.2778 | 185 | 200 | 0.53218 | 1.8791 | 693.88 | 1.2778
| 1.2826 | 190 | 200 | 0.52678 | 1.8983 | 697.03 | 1.2826
| 1.2874 | 195 | 200 | 0.52152 | 1.9175 | 700.16 | 1.2874
| 1.2922 | 200 | 200 | 0.51641 | 1.9365 | 703.28 | 1.2922
| 1.2969 | 205 | 200 | 0.51142 | 1.9553 | 706.38 | 1.2969
| 1.3015 | 210 | 200 | 0.50655 | 1.9741 | 709.47 | 1.3015
| 1.3061 | 215 | 200 | 0.50181 | 1.9928 | 712.55 | 1.3061
| 1.3106 | 220 | 200 | 0.49717 | 2.0114 | 715.62 | 1.3106
| 1.3151 | 225 | 200 | 0.49265 | 2.0299 | 718.68 | 1.3151
| 1.3195 | 230 | 200 | 0.48822 | 2.0482 | 721.73 | 1.3195
| 1.3239 | 235 | 200 | 0.4839 | 2.0666 | 724.77 | 1.3239
| 1.3283 | 240 | 200 | 0.47967 | 2.0848 | 727.8 | 1.3283
| 1.3326 | 245 | 200 | 0.47553 | 2.1029 | 730.83 | 1.3326
| 1.3369 | 250 | 200 | 0.47147 | 2.121 | 733.85 | 1.3369
| 1.3411 | 255 | 200 | 0.4675 | 2.139 | 736.87 | 1.3411
| 1.3453 | 260 | 200 | 0.46361 | 2.157 | 739.88 | 1.3453
| 1.3495 | 265 | 200 | 0.4598 | 2.1748 | 742.89 | 1.3495
| 1.3536 | 270 | 200 | 0.45607 | 2.1927 | 745.9 | 1.3536
| 1.3577 | 275 | 200 | 0.4524 | 2.2104 | 748.9 | 1.3577
| 1.3618 | 280 | 200 | 0.44881 | 2.2281 | 751.9 | 1.3618
| 1.3658 | 285 | 200 | 0.44528 | 2.2458 | 754.9 | 1.3658
| 1.3698 | 290 | 200 | 0.44182 | 2.2634 | 757.9 | 1.3698
| 1.3738 | 295 | 200 | 0.43842 | 2.2809 | 760.9 | 1.3738
| 1.3778 | 300 | 200 | 0.43508 | 2.2984 | 763.89 | 1.3778
| 1.3817 | 305 | 200 | 0.4318 | 2.3159 | 766.89 | 1.3817
| 1.3856 | 310 | 200 | 0.42858 | 2.3333 | 769.88 | 1.3856
| 1.3895 | 315 | 200 | 0.42541 | 2.3507 | 772.88 | 1.3895
| 1.3933 | 320 | 200 | 0.4223 | 2.368 | 775.87 | 1.3933
| 1.3972 | 325 | 200 | 0.41923 | 2.3853 | 778.87 | 1.3972
| 1.401 | 330 | 200 | 0.41622 | 2.4026 | 781.87 | 1.401
| 1.4048 | 335 | 200 | 0.41326 | 2.4198 | 784.87 | 1.4048
| 1.4085 | 340 | 200 | 0.41035 | 2.437 | 787.87 | 1.4085
| 1.4123 | 345 | 200 | 0.40748 | 2.4541 | 790.87 | 1.4123
| 1.416 | 350 | 200 | 0.40465 | 2.4712 | 793.88 | 1.416
205 | 0.096297 | 0 | 205 | 41.387 | 0.024162 | 43.17 | 0.096297
| 0.108 | 5 | 205 | 41.162 | 0.024294 | 48.577 | 0.108
| 0.11961 | 10 | 205 | 40.934 | 0.024429 | 54.001 | 0.11961
| 0.13113 | 15 | 205 | 40.705 | 0.024567 | 59.442 | 0.13113
| 0.14257 | 20 | 205 | 40.473 | 0.024708 | 64.899 | 0.14257
| 0.15392 | 25 | 205 | 40.239 | 0.024852 | 70.373 | 0.15392
| 0.16519 | 30 | 205 | 40.003 | 0.024998 | 75.865 | 0.16519
| 0.17639 | 35 | 205 | 39.764 | 0.025148 | 81.376 | 0.17639
| 0.18751 | 40 | 205 | 39.524 | 0.025301 | 86.905 | 0.18751
| 0.19856 | 45 | 205 | 39.28 | 0.025458 | 92.453 | 0.19856
| 0.20954 | 50 | 205 | 39.034 | 0.025619 | 98.022 | 0.20954
| 0.22045 | 55 | 205 | 38.785 | 0.025783 | 103.61 | 0.22045
| 0.23131 | 60 | 205 | 38.534 | 0.025951 | 109.22 | 0.23131
| 0.2421 | 65 | 205 | 38.279 | 0.026124 | 114.86 | 0.2421
| 0.25283 | 70 | 205 | 38.021 | 0.026301 | 120.52 | 0.25283
| 0.26352 | 75 | 205 | 37.759 | 0.026484 | 126.21 | 0.26352
| 0.27416 | 80 | 205 | 37.494 | 0.026671 | 131.92 | 0.27416
| 0.28475 | 85 | 205 | 37.225 | 0.026864 | 137.66 | 0.28475
| 0.29531 | 90 | 205 | 36.952 | 0.027062 | 143.44 | 0.29531
| 0.30583 | 95 | 205 | 36.674 | 0.027267 | 149.25 | 0.30583
| 1.1754 | 100 | 205 | 0.67807 | 1.4748 | 634.03 | 1.1754
| 1.1824 | 105 | 205 | 0.66738 | 1.4984 | 638.01 | 1.1824
| 1.1893 | 110 | 205 | 0.65725 | 1.5215 | 641.89 | 1.1893
| 1.1959 | 115 | 205 | 0.64762 | 1.5441 | 645.69 | 1.1959
| 1.2024 | 120 | 205 | 0.63845 | 1.5663 | 649.41 | 1.2024
| 1.2086 | 125 | 205 | 0.62968 | 1.5881 | 653.05 | 1.2086
| 1.2147 | 130 | 205 | 0.62128 | 1.6096 | 656.64 | 1.2147
| 1.2207 | 135 | 205 | 0.61322 | 1.6307 | 660.16 | 1.2207
| 1.2265 | 140 | 205 | 0.60548 | 1.6516 | 663.64 | 1.2265
| 1.2322 | 145 | 205 | 0.59803 | 1.6722 | 667.07 | 1.2322
| 1.2378 | 150 | 205 | 0.59084 | 1.6925 | 670.46 | 1.2378
| 1.2433 | 155 | 205 | 0.5839 | 1.7126 | 673.82 | 1.2433
| 1.2486 | 160 | 205 | 0.5772 | 1.7325 | 677.13 | 1.2486
| 1.2539 | 165 | 205 | 0.57071 | 1.7522 | 680.42 | 1.2539
| 1.2591 | 170 | 205 | 0.56442 | 1.7717 | 683.68 | 1.2591
| 1.2642 | 175 | 205 | 0.55833 | 1.7911 | 686.91 | 1.2642
| 1.2693 | 180 | 205 | 0.55241 | 1.8103 | 690.12 | 1.2693
| 1.2742 | 185 | 205 | 0.54666 | 1.8293 | 693.31 | 1.2742
| 1.2791 | 190 | 205 | 0.54107 | 1.8482 | 696.47 | 1.2791
| 1.284 | 195 | 205 | 0.53564 | 1.8669 | 699.62 | 1.284
| 1.2887 | 200 | 205 | 0.53034 | 1.8856 | 702.76 | 1.2887
| 1.2934 | 205 | 205 | 0.52519 | 1.9041 | 705.87 | 1.2934
| 1.2981 | 210 | 205 | 0.52016 | 1.9225 | 708.98 | 1.2981
| 1.3027 | 215 | 205 | 0.51525 | 1.9408 | 712.07 | 1.3027
| 1.3072 | 220 | 205 | 0.51047 | 1.959 | 715.15 | 1.3072
| 1.3117 | 225 | 205 | 0.50579 | 1.9771 | 718.22 | 1.3117
| 1.3162 | 230 | 205 | 0.50123 | 1.9951 | 721.28 | 1.3162
| 1.3206 | 235 | 205 | 0.49676 | 2.013 | 724.33 | 1.3206
| 1.325 | 240 | 205 | 0.49239 | 2.0309 | 727.38 | 1.325
| 1.3293 | 245 | 205 | 0.48812 | 2.0487 | 730.41 | 1.3293
| 1.3336 | 250 | 205 | 0.48394 | 2.0664 | 733.45 | 1.3336
| 1.3378 | 255 | 205 | 0.47985 | 2.084 | 736.47 | 1.3378
| 1.342 | 260 | 205 | 0.47584 | 2.1016 | 739.49 | 1.342
| 1.3462 | 265 | 205 | 0.47191 | 2.1191 | 742.51 | 1.3462
| 1.3504 | 270 | 205 | 0.46806 | 2.1365 | 745.53 | 1.3504
| 1.3545 | 275 | 205 | 0.46428 | 2.1539 | 748.54 | 1.3545
| 1.3586 | 280 | 205 | 0.46057 | 2.1712 | 751.54 | 1.3586
| 1.3626 | 285 | 205 | 0.45694 | 2.1885 | 754.55 | 1.3626
| 1.3666 | 290 | 205 | 0.45337 | 2.2057 | 757.55 | 1.3666
| 1.3706 | 295 | 205 | 0.44987 | 2.2229 | 760.56 | 1.3706
| 1.3746 | 300 | 205 | 0.44643 | 2.24 | 763.56 | 1.3746
| 1.3785 | 305 | 205 | 0.44305 | 2.2571 | 766.56 | 1.3785
| 1.3824 | 310 | 205 | 0.43973 | 2.2741 | 769.56 | 1.3824
| 1.3863 | 315 | 205 | 0.43647 | 2.2911 | 772.56 | 1.3863
| 1.3902 | 320 | 205 | 0.43327 | 2.308 | 775.57 | 1.3902
| 1.394 | 325 | 205 | 0.43012 | 2.325 | 778.57 | 1.394
| 1.3978 | 330 | 205 | 0.42702 | 2.3418 | 781.57 | 1.3978
| 1.4016 | 335 | 205 | 0.42397 | 2.3587 | 784.58 | 1.4016
| 1.4054 | 340 | 205 | 0.42097 | 2.3755 | 787.58 | 1.4054
| 1.4091 | 345 | 205 | 0.41802 | 2.3922 | 790.59 | 1.4091
| 1.4129 | 350 | 205 | 0.41511 | 2.409 | 793.6 | 1.4129
210 | 0.096273 | 0 | 210 | 41.389 | 0.024161 | 43.181 | 0.096273
| 0.10797 | 5 | 210 | 41.163 | 0.024294 | 48.588 | 0.10797
| 0.11958 | 10 | 210 | 40.936 | 0.024429 | 54.012 | 0.11958
| 0.1311 | 15 | 210 | 40.706 | 0.024566 | 59.452 | 0.1311
| 0.14254 | 20 | 210 | 40.474 | 0.024707 | 64.909 | 0.14254
| 0.15389 | 25 | 210 | 40.24 | 0.024851 | 70.383 | 0.15389
| 0.16517 | 30 | 210 | 40.004 | 0.024997 | 75.875 | 0.16517
| 0.17636 | 35 | 210 | 39.766 | 0.025147 | 81.385 | 0.17636
| 0.18748 | 40 | 210 | 39.525 | 0.0253 | 86.914 | 0.18748
| 0.19853 | 45 | 210 | 39.282 | 0.025457 | 92.462 | 0.19853
| 0.20951 | 50 | 210 | 39.036 | 0.025617 | 98.03 | 0.20951
| 0.22042 | 55 | 210 | 38.787 | 0.025782 | 103.62 | 0.22042
| 0.23127 | 60 | 210 | 38.535 | 0.02595 | 109.23 | 0.23127
| 0.24207 | 65 | 210 | 38.281 | 0.026123 | 114.87 | 0.24207
| 0.2528 | 70 | 210 | 38.023 | 0.0263 | 120.53 | 0.2528
| 0.26349 | 75 | 210 | 37.761 | 0.026482 | 126.21 | 0.26349
| 0.27412 | 80 | 210 | 37.496 | 0.026669 | 131.93 | 0.27412
| 0.28472 | 85 | 210 | 37.227 | 0.026862 | 137.67 | 0.28472
| 0.29527 | 90 | 210 | 36.954 | 0.02706 | 143.44 | 0.29527
| 0.30579 | 95 | 210 | 36.677 | 0.027265 | 149.25 | 0.30579
| 1.171 | 100 | 210 | 0.69799 | 1.4327 | 632.91 | 1.171
| 1.1781 | 105 | 210 | 0.68679 | 1.4561 | 636.95 | 1.1781
| 1.1851 | 110 | 210 | 0.67619 | 1.4789 | 640.89 | 1.1851
| 1.1918 | 115 | 210 | 0.66612 | 1.5012 | 644.73 | 1.1918
| 1.1983 | 120 | 210 | 0.65654 | 1.5231 | 648.49 | 1.1983
| 1.2046 | 125 | 210 | 0.64739 | 1.5447 | 652.18 | 1.2046
| 1.2108 | 130 | 210 | 0.63864 | 1.5658 | 655.8 | 1.2108
| 1.2168 | 135 | 210 | 0.63026 | 1.5867 | 659.36 | 1.2168
| 1.2227 | 140 | 210 | 0.62221 | 1.6072 | 662.87 | 1.2227
| 1.2284 | 145 | 210 | 0.61446 | 1.6274 | 666.33 | 1.2284
| 1.2341 | 150 | 210 | 0.607 | 1.6475 | 669.75 | 1.2341
| 1.2396 | 155 | 210 | 0.5998 | 1.6672 | 673.12 | 1.2396
| 1.245 | 160 | 210 | 0.59284 | 1.6868 | 676.46 | 1.245
| 1.2503 | 165 | 210 | 0.58611 | 1.7062 | 679.77 | 1.2503
| 1.2556 | 170 | 210 | 0.5796 | 1.7253 | 683.05 | 1.2556
| 1.2607 | 175 | 210 | 0.57329 | 1.7443 | 686.3 | 1.2607
| 1.2658 | 180 | 210 | 0.56716 | 1.7632 | 689.53 | 1.2658
| 1.2708 | 185 | 210 | 0.56121 | 1.7818 | 692.74 | 1.2708
| 1.2757 | 190 | 210 | 0.55543 | 1.8004 | 695.92 | 1.2757
| 1.2805 | 195 | 210 | 0.54981 | 1.8188 | 699.08 | 1.2805
| 1.2853 | 200 | 210 | 0.54434 | 1.8371 | 702.23 | 1.2853
| 1.29 | 205 | 210 | 0.53901 | 1.8552 | 705.36 | 1.29
| 1.2947 | 210 | 210 | 0.53382 | 1.8733 | 708.48 | 1.2947
| 1.2993 | 215 | 210 | 0.52875 | 1.8912 | 711.58 | 1.2993
| 1.3039 | 220 | 210 | 0.52381 | 1.9091 | 714.68 | 1.3039
| 1.3084 | 225 | 210 | 0.51899 | 1.9268 | 717.76 | 1.3084
| 1.3129 | 230 | 210 | 0.51427 | 1.9445 | 720.83 | 1.3129
| 1.3173 | 235 | 210 | 0.50967 | 1.9621 | 723.89 | 1.3173
| 1.3217 | 240 | 210 | 0.50516 | 1.9796 | 726.95 | 1.3217
| 1.326 | 245 | 210 | 0.50076 | 1.997 | 730 | 1.326
| 1.3303 | 250 | 210 | 0.49645 | 2.0143 | 733.04 | 1.3303
| 1.3346 | 255 | 210 | 0.49223 | 2.0316 | 736.07 | 1.3346
| 1.3388 | 260 | 210 | 0.48809 | 2.0488 | 739.1 | 1.3388
| 1.343 | 265 | 210 | 0.48404 | 2.0659 | 742.13 | 1.343
| 1.3472 | 270 | 210 | 0.48007 | 2.083 | 745.15 | 1.3472
| 1.3513 | 275 | 210 | 0.47618 | 2.1 | 748.17 | 1.3513
| 1.3554 | 280 | 210 | 0.47237 | 2.117 | 751.18 | 1.3554
| 1.3594 | 285 | 210 | 0.46862 | 2.1339 | 754.2 | 1.3594
| 1.3635 | 290 | 210 | 0.46495 | 2.1508 | 757.21 | 1.3635
| 1.3675 | 295 | 210 | 0.46135 | 2.1676 | 760.22 | 1.3675
| 1.3714 | 300 | 210 | 0.45781 | 2.1843 | 763.23 | 1.3714
| 1.3754 | 305 | 210 | 0.45433 | 2.201 | 766.24 | 1.3754
| 1.3793 | 310 | 210 | 0.45091 | 2.2177 | 769.24 | 1.3793
| 1.3832 | 315 | 210 | 0.44756 | 2.2343 | 772.25 | 1.3832
| 1.3871 | 320 | 210 | 0.44426 | 2.2509 | 775.26 | 1.3871
| 1.3909 | 325 | 210 | 0.44102 | 2.2675 | 778.27 | 1.3909
| 1.3947 | 330 | 210 | 0.43783 | 2.284 | 781.27 | 1.3947
| 1.3985 | 335 | 210 | 0.43469 | 2.3005 | 784.28 | 1.3985
| 1.4023 | 340 | 210 | 0.43161 | 2.3169 | 787.3 | 1.4023
| 1.4061 | 345 | 210 | 0.42857 | 2.3333 | 790.31 | 1.4061
| 1.4098 | 350 | 210 | 0.42559 | 2.3497 | 793.32 | 1.4098
215 | 0.096248 | 0 | 215 | 41.39 | 0.024161 | 43.192 | 0.096248
| 0.10795 | 5 | 215 | 41.164 | 0.024293 | 48.599 | 0.10795
| 0.11956 | 10 | 215 | 40.937 | 0.024428 | 54.023 | 0.11956
| 0.13108 | 15 | 215 | 40.707 | 0.024566 | 59.463 | 0.13108
| 0.14251 | 20 | 215 | 40.476 | 0.024706 | 64.919 | 0.14251
| 0.15387 | 25 | 215 | 40.242 | 0.02485 | 70.393 | 0.15387
| 0.16514 | 30 | 215 | 40.006 | 0.024996 | 75.885 | 0.16514
| 0.17633 | 35 | 215 | 39.768 | 0.025146 | 81.394 | 0.17633
| 0.18745 | 40 | 215 | 39.527 | 0.025299 | 86.923 | 0.18745
| 0.1985 | 45 | 215 | 39.283 | 0.025456 | 92.47 | 0.1985
| 0.20948 | 50 | 215 | 39.038 | 0.025616 | 98.038 | 0.20948
| 0.22039 | 55 | 215 | 38.789 | 0.025781 | 103.63 | 0.22039
| 0.23124 | 60 | 215 | 38.537 | 0.025949 | 109.24 | 0.23124
| 0.24203 | 65 | 215 | 38.283 | 0.026122 | 114.87 | 0.24203
| 0.25277 | 70 | 215 | 38.025 | 0.026299 | 120.53 | 0.25277
| 0.26345 | 75 | 215 | 37.763 | 0.026481 | 126.22 | 0.26345
| 0.27409 | 80 | 215 | 37.498 | 0.026668 | 131.93 | 0.27409
| 0.28468 | 85 | 215 | 37.229 | 0.02686 | 137.67 | 0.28468
| 0.29523 | 90 | 215 | 36.957 | 0.027059 | 143.45 | 0.29523
| 0.30575 | 95 | 215 | 36.679 | 0.027263 | 149.26 | 0.30575
| 0.31624 | 100 | 215 | 36.397 | 0.027475 | 155.1 | 0.31624
| 1.1739 | 105 | 215 | 0.7064 | 1.4156 | 635.88 | 1.1739
| 1.1809 | 110 | 215 | 0.69531 | 1.4382 | 639.87 | 1.1809
| 1.1877 | 115 | 215 | 0.68479 | 1.4603 | 643.76 | 1.1877
| 1.1943 | 120 | 215 | 0.67479 | 1.4819 | 647.57 | 1.1943
| 1.2007 | 125 | 215 | 0.66526 | 1.5032 | 651.29 | 1.2007
| 1.2069 | 130 | 215 | 0.65615 | 1.524 | 654.95 | 1.2069
| 1.213 | 135 | 215 | 0.64742 | 1.5446 | 658.55 | 1.213
| 1.219 | 140 | 215 | 0.63905 | 1.5648 | 662.09 | 1.219
| 1.2247 | 145 | 215 | 0.631 | 1.5848 | 665.58 | 1.2247
| 1.2304 | 150 | 215 | 0.62326 | 1.6045 | 669.02 | 1.2304
| 1.236 | 155 | 215 | 0.61579 | 1.6239 | 672.43 | 1.236
| 1.2414 | 160 | 215 | 0.60858 | 1.6432 | 675.79 | 1.2414
| 1.2468 | 165 | 215 | 0.6016 | 1.6622 | 679.12 | 1.2468
| 1.252 | 170 | 215 | 0.59486 | 1.6811 | 682.42 | 1.252
| 1.2572 | 175 | 215 | 0.58832 | 1.6997 | 685.69 | 1.2572
| 1.2623 | 180 | 215 | 0.58199 | 1.7183 | 688.94 | 1.2623
| 1.2673 | 185 | 215 | 0.57583 | 1.7366 | 692.16 | 1.2673
| 1.2723 | 190 | 215 | 0.56986 | 1.7548 | 695.36 | 1.2723
| 1.2772 | 195 | 215 | 0.56405 | 1.7729 | 698.54 | 1.2772
| 1.282 | 200 | 215 | 0.5584 | 1.7908 | 701.71 | 1.282
| 1.2867 | 205 | 215 | 0.55289 | 1.8087 | 704.85 | 1.2867
| 1.2914 | 210 | 215 | 0.54753 | 1.8264 | 707.98 | 1.2914
| 1.2961 | 215 | 215 | 0.5423 | 1.844 | 711.1 | 1.2961
| 1.3006 | 220 | 215 | 0.5372 | 1.8615 | 714.2 | 1.3006
| 1.3052 | 225 | 215 | 0.53222 | 1.8789 | 717.3 | 1.3052
| 1.3097 | 230 | 215 | 0.52736 | 1.8962 | 720.38 | 1.3097
| 1.3141 | 235 | 215 | 0.52261 | 1.9135 | 723.45 | 1.3141
| 1.3185 | 240 | 215 | 0.51797 | 1.9306 | 726.52 | 1.3185
| 1.3228 | 245 | 215 | 0.51343 | 1.9477 | 729.58 | 1.3228
| 1.3272 | 250 | 215 | 0.50899 | 1.9647 | 732.63 | 1.3272
| 1.3314 | 255 | 215 | 0.50464 | 1.9816 | 735.67 | 1.3314
| 1.3357 | 260 | 215 | 0.50038 | 1.9985 | 738.71 | 1.3357
| 1.3399 | 265 | 215 | 0.49621 | 2.0153 | 741.75 | 1.3399
| 1.344 | 270 | 215 | 0.49212 | 2.032 | 744.78 | 1.344
| 1.3482 | 275 | 215 | 0.48812 | 2.0487 | 747.8 | 1.3482
| 1.3523 | 280 | 215 | 0.48419 | 2.0653 | 750.82 | 1.3523
| 1.3563 | 285 | 215 | 0.48034 | 2.0819 | 753.85 | 1.3563
| 1.3604 | 290 | 215 | 0.47656 | 2.0984 | 756.86 | 1.3604
| 1.3644 | 295 | 215 | 0.47285 | 2.1148 | 759.88 | 1.3644
| 1.3684 | 300 | 215 | 0.46921 | 2.1313 | 762.9 | 1.3684
| 1.3723 | 305 | 215 | 0.46563 | 2.1476 | 765.91 | 1.3723
| 1.3763 | 310 | 215 | 0.46212 | 2.164 | 768.92 | 1.3763
| 1.3802 | 315 | 215 | 0.45867 | 2.1802 | 771.94 | 1.3802
| 1.384 | 320 | 215 | 0.45527 | 2.1965 | 774.95 | 1.384
| 1.3879 | 325 | 215 | 0.45194 | 2.2127 | 777.96 | 1.3879
| 1.3917 | 330 | 215 | 0.44866 | 2.2288 | 780.98 | 1.3917
| 1.3955 | 335 | 215 | 0.44544 | 2.245 | 783.99 | 1.3955
| 1.3993 | 340 | 215 | 0.44227 | 2.2611 | 787.01 | 1.3993
| 1.4031 | 345 | 215 | 0.43915 | 2.2771 | 790.03 | 1.4031
| 1.4068 | 350 | 215 | 0.43608 | 2.2932 | 793.05 | 1.4068
220 | 0.096224 | 0 | 220 | 41.391 | 0.02416 | 43.203 | 0.096224
| 0.10792 | 5 | 220 | 41.166 | 0.024292 | 48.61 | 0.10792
| 0.11953 | 10 | 220 | 40.938 | 0.024427 | 54.033 | 0.11953
| 0.13105 | 15 | 220 | 40.709 | 0.024565 | 59.473 | 0.13105
| 0.14249 | 20 | 220 | 40.477 | 0.024705 | 64.93 | 0.14249
| 0.15384 | 25 | 220 | 40.243 | 0.024849 | 70.403 | 0.15384
| 0.16511 | 30 | 220 | 40.007 | 0.024995 | 75.895 | 0.16511
| 0.17631 | 35 | 220 | 39.769 | 0.025145 | 81.404 | 0.17631
| 0.18742 | 40 | 220 | 39.528 | 0.025298 | 86.932 | 0.18742
| 0.19847 | 45 | 220 | 39.285 | 0.025455 | 92.479 | 0.19847
| 0.20945 | 50 | 220 | 39.039 | 0.025615 | 98.047 | 0.20945
| 0.22036 | 55 | 220 | 38.791 | 0.025779 | 103.64 | 0.22036
| 0.23121 | 60 | 220 | 38.539 | 0.025948 | 109.25 | 0.23121
| 0.242 | 65 | 220 | 38.284 | 0.02612 | 114.88 | 0.242
| 0.25273 | 70 | 220 | 38.027 | 0.026297 | 120.54 | 0.25273
| 0.26342 | 75 | 220 | 37.765 | 0.026479 | 126.22 | 0.26342
| 0.27405 | 80 | 220 | 37.5 | 0.026666 | 131.94 | 0.27405
| 0.28464 | 85 | 220 | 37.232 | 0.026859 | 137.68 | 0.28464
| 0.29519 | 90 | 220 | 36.959 | 0.027057 | 143.45 | 0.29519
| 0.30571 | 95 | 220 | 36.682 | 0.027262 | 149.26 | 0.30571
| 0.3162 | 100 | 220 | 36.4 | 0.027473 | 155.1 | 0.3162
| 1.1697 | 105 | 220 | 0.72624 | 1.377 | 634.79 | 1.1697
| 1.1768 | 110 | 220 | 0.71463 | 1.3993 | 638.84 | 1.1768
| 1.1837 | 115 | 220 | 0.70365 | 1.4212 | 642.78 | 1.1837
| 1.1904 | 120 | 220 | 0.69321 | 1.4426 | 646.63 | 1.1904
| 1.1968 | 125 | 220 | 0.68328 | 1.4635 | 650.4 | 1.1968
| 1.2031 | 130 | 220 | 0.67379 | 1.4841 | 654.1 | 1.2031
| 1.2093 | 135 | 220 | 0.66472 | 1.5044 | 657.73 | 1.2093
| 1.2153 | 140 | 220 | 0.65602 | 1.5244 | 661.3 | 1.2153
| 1.2211 | 145 | 220 | 0.64766 | 1.544 | 664.82 | 1.2211
| 1.2268 | 150 | 220 | 0.63962 | 1.5634 | 668.3 | 1.2268
| 1.2324 | 155 | 220 | 0.63188 | 1.5826 | 671.73 | 1.2324
| 1.2379 | 160 | 220 | 0.6244 | 1.6015 | 675.12 | 1.2379
| 1.2433 | 165 | 220 | 0.61718 | 1.6203 | 678.47 | 1.2433
| 1.2486 | 170 | 220 | 0.6102 | 1.6388 | 681.79 | 1.2486
| 1.2538 | 175 | 220 | 0.60344 | 1.6572 | 685.08 | 1.2538
| 1.2589 | 180 | 220 | 0.59688 | 1.6754 | 688.35 | 1.2589
| 1.264 | 185 | 220 | 0.59052 | 1.6934 | 691.59 | 1.264
| 1.269 | 190 | 220 | 0.58435 | 1.7113 | 694.8 | 1.269
| 1.2739 | 195 | 220 | 0.57835 | 1.7291 | 698 | 1.2739
| 1.2787 | 200 | 220 | 0.57251 | 1.7467 | 701.18 | 1.2787
| 1.2835 | 205 | 220 | 0.56683 | 1.7642 | 704.34 | 1.2835
| 1.2882 | 210 | 220 | 0.56129 | 1.7816 | 707.48 | 1.2882
| 1.2928 | 215 | 220 | 0.5559 | 1.7989 | 710.61 | 1.2928
| 1.2974 | 220 | 220 | 0.55064 | 1.8161 | 713.73 | 1.2974
| 1.302 | 225 | 220 | 0.54551 | 1.8332 | 716.84 | 1.302
| 1.3065 | 230 | 220 | 0.5405 | 1.8502 | 719.93 | 1.3065
| 1.3109 | 235 | 220 | 0.5356 | 1.8671 | 723.01 | 1.3109
| 1.3154 | 240 | 220 | 0.53082 | 1.8839 | 726.09 | 1.3154
| 1.3197 | 245 | 220 | 0.52614 | 1.9006 | 729.16 | 1.3197
| 1.3241 | 250 | 220 | 0.52157 | 1.9173 | 732.22 | 1.3241
| 1.3283 | 255 | 220 | 0.51709 | 1.9339 | 735.27 | 1.3283
| 1.3326 | 260 | 220 | 0.5127 | 1.9504 | 738.32 | 1.3326
| 1.3368 | 265 | 220 | 0.50841 | 1.9669 | 741.36 | 1.3368
| 1.341 | 270 | 220 | 0.50421 | 1.9833 | 744.4 | 1.341
| 1.3451 | 275 | 220 | 0.50008 | 1.9997 | 747.43 | 1.3451
| 1.3492 | 280 | 220 | 0.49604 | 2.016 | 750.46 | 1.3492
| 1.3533 | 285 | 220 | 0.49208 | 2.0322 | 753.49 | 1.3533
| 1.3574 | 290 | 220 | 0.48819 | 2.0484 | 756.52 | 1.3574
| 1.3614 | 295 | 220 | 0.48438 | 2.0645 | 759.54 | 1.3614
| 1.3654 | 300 | 220 | 0.48063 | 2.0806 | 762.56 | 1.3654
| 1.3693 | 305 | 220 | 0.47696 | 2.0966 | 765.58 | 1.3693
| 1.3733 | 310 | 220 | 0.47334 | 2.1126 | 768.6 | 1.3733
| 1.3772 | 315 | 220 | 0.4698 | 2.1286 | 771.62 | 1.3772
| 1.3811 | 320 | 220 | 0.46631 | 2.1445 | 774.64 | 1.3811
| 1.3849 | 325 | 220 | 0.46289 | 2.1604 | 777.66 | 1.3849
| 1.3888 | 330 | 220 | 0.45952 | 2.1762 | 780.68 | 1.3888
| 1.3926 | 335 | 220 | 0.45621 | 2.192 | 783.7 | 1.3926
| 1.3964 | 340 | 220 | 0.45295 | 2.2078 | 786.72 | 1.3964
| 1.4001 | 345 | 220 | 0.44974 | 2.2235 | 789.74 | 1.4001
| 1.4039 | 350 | 220 | 0.44659 | 2.2392 | 792.77 | 1.4039
225 | 0.0962 | 0 | 225 | 41.392 | 0.024159 | 43.215 | 0.0962
| 0.1079 | 5 | 225 | 41.167 | 0.024291 | 48.621 | 0.1079
| 0.11951 | 10 | 225 | 40.939 | 0.024426 | 54.044 | 0.11951
| 0.13103 | 15 | 225 | 40.71 | 0.024564 | 59.484 | 0.13103
| 0.14246 | 20 | 225 | 40.478 | 0.024704 | 64.94 | 0.14246
| 0.15381 | 25 | 225 | 40.245 | 0.024848 | 70.413 | 0.15381
| 0.16508 | 30 | 225 | 40.009 | 0.024994 | 75.904 | 0.16508
| 0.17628 | 35 | 225 | 39.771 | 0.025144 | 81.413 | 0.17628
| 0.1874 | 40 | 225 | 39.53 | 0.025297 | 86.941 | 0.1874
| 0.19844 | 45 | 225 | 39.287 | 0.025454 | 92.488 | 0.19844
| 0.20942 | 50 | 225 | 39.041 | 0.025614 | 98.055 | 0.20942
| 0.22033 | 55 | 225 | 38.792 | 0.025778 | 103.64 | 0.22033
| 0.23118 | 60 | 225 | 38.541 | 0.025947 | 109.25 | 0.23118
| 0.24197 | 65 | 225 | 38.286 | 0.026119 | 114.89 | 0.24197
| 0.2527 | 70 | 225 | 38.028 | 0.026296 | 120.55 | 0.2527
| 0.26338 | 75 | 225 | 37.767 | 0.026478 | 126.23 | 0.26338
| 0.27402 | 80 | 225 | 37.502 | 0.026665 | 131.94 | 0.27402
| 0.28461 | 85 | 225 | 37.234 | 0.026857 | 137.68 | 0.28461
| 0.29516 | 90 | 225 | 36.961 | 0.027056 | 143.46 | 0.29516
| 0.30567 | 95 | 225 | 36.684 | 0.02726 | 149.26 | 0.30567
| 0.31616 | 100 | 225 | 36.402 | 0.027471 | 155.11 | 0.31616
| 1.1655 | 105 | 225 | 0.7463 | 1.3399 | 633.69 | 1.1655
| 1.1727 | 110 | 225 | 0.73416 | 1.3621 | 637.8 | 1.1727
| 1.1797 | 115 | 225 | 0.72268 | 1.3837 | 641.79 | 1.1797
| 1.1865 | 120 | 225 | 0.7118 | 1.4049 | 645.69 | 1.1865
| 1.193 | 125 | 225 | 0.70145 | 1.4256 | 649.5 | 1.193
| 1.1994 | 130 | 225 | 0.69158 | 1.446 | 653.24 | 1.1994
| 1.2056 | 135 | 225 | 0.68214 | 1.466 | 656.91 | 1.2056
| 1.2116 | 140 | 225 | 0.6731 | 1.4857 | 660.51 | 1.2116
| 1.2175 | 145 | 225 | 0.66443 | 1.505 | 664.06 | 1.2175
| 1.2233 | 150 | 225 | 0.65609 | 1.5242 | 667.57 | 1.2233
| 1.2289 | 155 | 225 | 0.64806 | 1.5431 | 671.02 | 1.2289
| 1.2345 | 160 | 225 | 0.64032 | 1.5617 | 674.44 | 1.2345
| 1.2399 | 165 | 225 | 0.63285 | 1.5802 | 677.81 | 1.2399
| 1.2452 | 170 | 225 | 0.62562 | 1.5984 | 681.16 | 1.2452
| 1.2505 | 175 | 225 | 0.61863 | 1.6165 | 684.47 | 1.2505
| 1.2556 | 180 | 225 | 0.61185 | 1.6344 | 687.75 | 1.2556
| 1.2607 | 185 | 225 | 0.60528 | 1.6521 | 691.01 | 1.2607
| 1.2657 | 190 | 225 | 0.5989 | 1.6697 | 694.24 | 1.2657
| 1.2706 | 195 | 225 | 0.59271 | 1.6872 | 697.46 | 1.2706
| 1.2755 | 200 | 225 | 0.58668 | 1.7045 | 700.65 | 1.2755
| 1.2803 | 205 | 225 | 0.58082 | 1.7217 | 703.82 | 1.2803
| 1.285 | 210 | 225 | 0.57511 | 1.7388 | 706.98 | 1.285
| 1.2897 | 215 | 225 | 0.56955 | 1.7558 | 710.12 | 1.2897
| 1.2943 | 220 | 225 | 0.56413 | 1.7726 | 713.25 | 1.2943
| 1.2989 | 225 | 225 | 0.55884 | 1.7894 | 716.37 | 1.2989
| 1.3034 | 230 | 225 | 0.55368 | 1.8061 | 719.48 | 1.3034
| 1.3079 | 235 | 225 | 0.54863 | 1.8227 | 722.57 | 1.3079
| 1.3123 | 240 | 225 | 0.54371 | 1.8392 | 725.66 | 1.3123
| 1.3167 | 245 | 225 | 0.53889 | 1.8557 | 728.74 | 1.3167
| 1.321 | 250 | 225 | 0.53418 | 1.872 | 731.81 | 1.321
| 1.3253 | 255 | 225 | 0.52957 | 1.8883 | 734.87 | 1.3253
| 1.3296 | 260 | 225 | 0.52506 | 1.9045 | 737.92 | 1.3296
| 1.3338 | 265 | 225 | 0.52065 | 1.9207 | 740.98 | 1.3338
| 1.338 | 270 | 225 | 0.51632 | 1.9368 | 744.02 | 1.338
| 1.3421 | 275 | 225 | 0.51208 | 1.9528 | 747.06 | 1.3421
| 1.3463 | 280 | 225 | 0.50793 | 1.9688 | 750.1 | 1.3463
| 1.3503 | 285 | 225 | 0.50385 | 1.9847 | 753.14 | 1.3503
| 1.3544 | 290 | 225 | 0.49985 | 2.0006 | 756.17 | 1.3544
| 1.3584 | 295 | 225 | 0.49593 | 2.0164 | 759.2 | 1.3584
| 1.3624 | 300 | 225 | 0.49208 | 2.0322 | 762.23 | 1.3624
| 1.3664 | 305 | 225 | 0.48831 | 2.0479 | 765.26 | 1.3664
| 1.3703 | 310 | 225 | 0.48459 | 2.0636 | 768.28 | 1.3703
| 1.3743 | 315 | 225 | 0.48095 | 2.0792 | 771.31 | 1.3743
| 1.3782 | 320 | 225 | 0.47737 | 2.0948 | 774.33 | 1.3782
| 1.382 | 325 | 225 | 0.47385 | 2.1104 | 777.36 | 1.382
| 1.3859 | 330 | 225 | 0.47039 | 2.1259 | 780.38 | 1.3859
| 1.3897 | 335 | 225 | 0.46699 | 2.1414 | 783.41 | 1.3897
| 1.3935 | 340 | 225 | 0.46365 | 2.1568 | 786.43 | 1.3935
| 1.3973 | 345 | 225 | 0.46036 | 2.1722 | 789.46 | 1.3973
| 1.401 | 350 | 225 | 0.45712 | 2.1876 | 792.49 | 1.401
230 | 0.096176 | 0 | 230 | 41.394 | 0.024158 | 43.226 | 0.096176
| 0.10787 | 5 | 230 | 41.168 | 0.024291 | 48.632 | 0.10787
| 0.11948 | 10 | 230 | 40.941 | 0.024426 | 54.055 | 0.11948
| 0.131 | 15 | 230 | 40.711 | 0.024563 | 59.494 | 0.131
| 0.14244 | 20 | 230 | 40.48 | 0.024704 | 64.95 | 0.14244
| 0.15379 | 25 | 230 | 40.246 | 0.024847 | 70.423 | 0.15379
| 0.16506 | 30 | 230 | 40.01 | 0.024994 | 75.914 | 0.16506
| 0.17625 | 35 | 230 | 39.772 | 0.025143 | 81.423 | 0.17625
| 0.18737 | 40 | 230 | 39.531 | 0.025296 | 86.95 | 0.18737
| 0.19841 | 45 | 230 | 39.288 | 0.025453 | 92.497 | 0.19841
| 0.20939 | 50 | 230 | 39.043 | 0.025613 | 98.064 | 0.20939
| 0.2203 | 55 | 230 | 38.794 | 0.025777 | 103.65 | 0.2203
| 0.23115 | 60 | 230 | 38.543 | 0.025945 | 109.26 | 0.23115
| 0.24194 | 65 | 230 | 38.288 | 0.026118 | 114.89 | 0.24194
| 0.25267 | 70 | 230 | 38.03 | 0.026295 | 120.55 | 0.25267
| 0.26335 | 75 | 230 | 37.769 | 0.026477 | 126.24 | 0.26335
| 0.27398 | 80 | 230 | 37.505 | 0.026663 | 131.95 | 0.27398
| 0.28457 | 85 | 230 | 37.236 | 0.026856 | 137.69 | 0.28457
| 0.29512 | 90 | 230 | 36.963 | 0.027054 | 143.46 | 0.29512
| 0.30563 | 95 | 230 | 36.686 | 0.027258 | 149.27 | 0.30563
| 0.31612 | 100 | 230 | 36.404 | 0.027469 | 155.11 | 0.31612
| 0.32658 | 105 | 230 | 36.118 | 0.027687 | 160.99 | 0.32658
| 1.1687 | 110 | 230 | 0.7539 | 1.3264 | 636.74 | 1.1687
| 1.1758 | 115 | 230 | 0.74191 | 1.3479 | 640.79 | 1.1758
| 1.1826 | 120 | 230 | 0.73056 | 1.3688 | 644.74 | 1.1826
| 1.1892 | 125 | 230 | 0.71978 | 1.3893 | 648.6 | 1.1892
| 1.1957 | 130 | 230 | 0.70951 | 1.4094 | 652.37 | 1.1957
| 1.2019 | 135 | 230 | 0.6997 | 1.4292 | 656.08 | 1.2019
| 1.208 | 140 | 230 | 0.69032 | 1.4486 | 659.72 | 1.208
| 1.214 | 145 | 230 | 0.68132 | 1.4677 | 663.3 | 1.214
| 1.2198 | 150 | 230 | 0.67267 | 1.4866 | 666.83 | 1.2198
| 1.2255 | 155 | 230 | 0.66435 | 1.5052 | 670.31 | 1.2255
| 1.231 | 160 | 230 | 0.65634 | 1.5236 | 673.75 | 1.231
| 1.2365 | 165 | 230 | 0.6486 | 1.5418 | 677.15 | 1.2365
| 1.2419 | 170 | 230 | 0.64113 | 1.5597 | 680.52 | 1.2419
| 1.2472 | 175 | 230 | 0.6339 | 1.5775 | 683.85 | 1.2472
| 1.2523 | 180 | 230 | 0.6269 | 1.5952 | 687.15 | 1.2523
| 1.2574 | 185 | 230 | 0.62011 | 1.6126 | 690.43 | 1.2574
| 1.2625 | 190 | 230 | 0.61353 | 1.6299 | 693.68 | 1.2625
| 1.2674 | 195 | 230 | 0.60713 | 1.6471 | 696.91 | 1.2674
| 1.2723 | 200 | 230 | 0.60092 | 1.6641 | 700.12 | 1.2723
| 1.2771 | 205 | 230 | 0.59487 | 1.681 | 703.31 | 1.2771
| 1.2819 | 210 | 230 | 0.58898 | 1.6978 | 706.48 | 1.2819
| 1.2866 | 215 | 230 | 0.58325 | 1.7145 | 709.63 | 1.2866
| 1.2912 | 220 | 230 | 0.57767 | 1.7311 | 712.78 | 1.2912
| 1.2958 | 225 | 230 | 0.57222 | 1.7476 | 715.91 | 1.2958
| 1.3003 | 230 | 230 | 0.5669 | 1.764 | 719.02 | 1.3003
| 1.3048 | 235 | 230 | 0.56171 | 1.7803 | 722.13 | 1.3048
| 1.3093 | 240 | 230 | 0.55664 | 1.7965 | 725.23 | 1.3093
| 1.3137 | 245 | 230 | 0.55168 | 1.8126 | 728.31 | 1.3137
| 1.318 | 250 | 230 | 0.54683 | 1.8287 | 731.39 | 1.318
| 1.3223 | 255 | 230 | 0.54209 | 1.8447 | 734.47 | 1.3223
| 1.3266 | 260 | 230 | 0.53746 | 1.8606 | 737.53 | 1.3266
| 1.3308 | 265 | 230 | 0.53291 | 1.8765 | 740.59 | 1.3308
| 1.335 | 270 | 230 | 0.52847 | 1.8923 | 743.64 | 1.335
| 1.3392 | 275 | 230 | 0.52411 | 1.908 | 746.69 | 1.3392
| 1.3433 | 280 | 230 | 0.51984 | 1.9237 | 749.74 | 1.3433
| 1.3474 | 285 | 230 | 0.51565 | 1.9393 | 752.78 | 1.3474
| 1.3515 | 290 | 230 | 0.51154 | 1.9549 | 755.82 | 1.3515
| 1.3555 | 295 | 230 | 0.50751 | 1.9704 | 758.86 | 1.3555
| 1.3595 | 300 | 230 | 0.50356 | 1.9859 | 761.89 | 1.3595
| 1.3635 | 305 | 230 | 0.49968 | 2.0013 | 764.93 | 1.3635
| 1.3675 | 310 | 230 | 0.49587 | 2.0167 | 767.96 | 1.3675
| 1.3714 | 315 | 230 | 0.49213 | 2.032 | 770.99 | 1.3714
| 1.3753 | 320 | 230 | 0.48845 | 2.0473 | 774.02 | 1.3753
| 1.3792 | 325 | 230 | 0.48484 | 2.0625 | 777.05 | 1.3792
| 1.383 | 330 | 230 | 0.48129 | 2.0778 | 780.08 | 1.383
| 1.3869 | 335 | 230 | 0.4778 | 2.0929 | 783.11 | 1.3869
| 1.3907 | 340 | 230 | 0.47436 | 2.1081 | 786.15 | 1.3907
| 1.3944 | 345 | 230 | 0.47099 | 2.1232 | 789.18 | 1.3944
| 1.3982 | 350 | 230 | 0.46767 | 2.1383 | 792.21 | 1.3982
235 | 0.096151 | 0 | 235 | 41.395 | 0.024158 | 43.237 | 0.096151
| 0.10785 | 5 | 235 | 41.169 | 0.02429 | 48.643 | 0.10785
| 0.11946 | 10 | 235 | 40.942 | 0.024425 | 54.066 | 0.11946
| 0.13098 | 15 | 235 | 40.713 | 0.024562 | 59.505 | 0.13098
| 0.14241 | 20 | 235 | 40.481 | 0.024703 | 64.961 | 0.14241
| 0.15376 | 25 | 235 | 40.248 | 0.024846 | 70.433 | 0.15376
| 0.16503 | 30 | 235 | 40.012 | 0.024993 | 75.924 | 0.16503
| 0.17622 | 35 | 235 | 39.774 | 0.025142 | 81.432 | 0.17622
| 0.18734 | 40 | 235 | 39.533 | 0.025295 | 86.959 | 0.18734
| 0.19838 | 45 | 235 | 39.29 | 0.025452 | 92.505 | 0.19838
| 0.20936 | 50 | 235 | 39.044 | 0.025612 | 98.072 | 0.20936
| 0.22027 | 55 | 235 | 38.796 | 0.025776 | 103.66 | 0.22027
| 0.23112 | 60 | 235 | 38.544 | 0.025944 | 109.27 | 0.23112
| 0.2419 | 65 | 235 | 38.29 | 0.026116 | 114.9 | 0.2419
| 0.25264 | 70 | 235 | 38.032 | 0.026293 | 120.56 | 0.25264
| 0.26331 | 75 | 235 | 37.771 | 0.026475 | 126.24 | 0.26331
| 0.27395 | 80 | 235 | 37.507 | 0.026662 | 131.95 | 0.27395
| 0.28453 | 85 | 235 | 37.238 | 0.026854 | 137.69 | 0.28453
| 0.29508 | 90 | 235 | 36.966 | 0.027052 | 143.47 | 0.29508
| 0.3056 | 95 | 235 | 36.689 | 0.027256 | 149.27 | 0.3056
| 0.31608 | 100 | 235 | 36.407 | 0.027467 | 155.11 | 0.31608
| 0.32654 | 105 | 235 | 36.12 | 0.027685 | 160.99 | 0.32654
| 1.1647 | 110 | 235 | 0.77385 | 1.2922 | 635.68 | 1.1647
| 1.1719 | 115 | 235 | 0.76134 | 1.3135 | 639.78 | 1.1719
| 1.1788 | 120 | 235 | 0.7495 | 1.3342 | 643.78 | 1.1788
| 1.1855 | 125 | 235 | 0.73828 | 1.3545 | 647.68 | 1.1855
| 1.192 | 130 | 235 | 0.72759 | 1.3744 | 651.5 | 1.192
| 1.1983 | 135 | 235 | 0.7174 | 1.3939 | 655.24 | 1.1983
| 1.2045 | 140 | 235 | 0.70766 | 1.4131 | 658.91 | 1.2045
| 1.2105 | 145 | 235 | 0.69832 | 1.432 | 662.53 | 1.2105
| 1.2163 | 150 | 235 | 0.68936 | 1.4506 | 666.09 | 1.2163
| 1.2221 | 155 | 235 | 0.68075 | 1.469 | 669.6 | 1.2221
| 1.2277 | 160 | 235 | 0.67245 | 1.4871 | 673.06 | 1.2277
| 1.2332 | 165 | 235 | 0.66445 | 1.505 | 676.49 | 1.2332
| 1.2386 | 170 | 235 | 0.65672 | 1.5227 | 679.87 | 1.2386
| 1.2439 | 175 | 235 | 0.64925 | 1.5402 | 683.23 | 1.2439
| 1.2491 | 180 | 235 | 0.64202 | 1.5576 | 686.55 | 1.2491
| 1.2542 | 185 | 235 | 0.63501 | 1.5748 | 689.84 | 1.2542
| 1.2593 | 190 | 235 | 0.62822 | 1.5918 | 693.11 | 1.2593
| 1.2643 | 195 | 235 | 0.62162 | 1.6087 | 696.36 | 1.2643
| 1.2692 | 200 | 235 | 0.61521 | 1.6255 | 699.58 | 1.2692
| 1.274 | 205 | 235 | 0.60898 | 1.6421 | 702.79 | 1.274
| 1.2788 | 210 | 235 | 0.60291 | 1.6586 | 705.97 | 1.2788
| 1.2835 | 215 | 235 | 0.59701 | 1.675 | 709.14 | 1.2835
| 1.2882 | 220 | 235 | 0.59125 | 1.6913 | 712.3 | 1.2882
| 1.2928 | 225 | 235 | 0.58564 | 1.7075 | 715.44 | 1.2928
| 1.2973 | 230 | 235 | 0.58017 | 1.7236 | 718.57 | 1.2973
| 1.3018 | 235 | 235 | 0.57483 | 1.7397 | 721.69 | 1.3018
| 1.3063 | 240 | 235 | 0.56961 | 1.7556 | 724.79 | 1.3063
| 1.3107 | 245 | 235 | 0.56451 | 1.7714 | 727.89 | 1.3107
| 1.3151 | 250 | 235 | 0.55953 | 1.7872 | 730.98 | 1.3151
| 1.3194 | 255 | 235 | 0.55465 | 1.8029 | 734.06 | 1.3194
| 1.3237 | 260 | 235 | 0.54988 | 1.8186 | 737.14 | 1.3237
| 1.3279 | 265 | 235 | 0.54521 | 1.8341 | 740.2 | 1.3279
| 1.3321 | 270 | 235 | 0.54064 | 1.8496 | 743.27 | 1.3321
| 1.3363 | 275 | 235 | 0.53617 | 1.8651 | 746.32 | 1.3363
| 1.3405 | 280 | 235 | 0.53178 | 1.8805 | 749.38 | 1.3405
| 1.3446 | 285 | 235 | 0.52748 | 1.8958 | 752.43 | 1.3446
| 1.3486 | 290 | 235 | 0.52326 | 1.9111 | 755.47 | 1.3486
| 1.3527 | 295 | 235 | 0.51912 | 1.9263 | 758.52 | 1.3527
| 1.3567 | 300 | 235 | 0.51506 | 1.9415 | 761.56 | 1.3567
| 1.3607 | 305 | 235 | 0.51108 | 1.9567 | 764.6 | 1.3607
| 1.3647 | 310 | 235 | 0.50717 | 1.9717 | 767.64 | 1.3647
| 1.3686 | 315 | 235 | 0.50332 | 1.9868 | 770.68 | 1.3686
| 1.3725 | 320 | 235 | 0.49955 | 2.0018 | 773.71 | 1.3725
| 1.3764 | 325 | 235 | 0.49584 | 2.0168 | 776.75 | 1.3764
| 1.3802 | 330 | 235 | 0.4922 | 2.0317 | 779.78 | 1.3802
| 1.3841 | 335 | 235 | 0.48862 | 2.0466 | 782.82 | 1.3841
| 1.3879 | 340 | 235 | 0.4851 | 2.0614 | 785.86 | 1.3879
| 1.3917 | 345 | 235 | 0.48164 | 2.0763 | 788.9 | 1.3917
| 1.3954 | 350 | 235 | 0.47823 | 2.091 | 791.93 | 1.3954
240 | 0.096127 | 0 | 240 | 41.396 | 0.024157 | 43.248 | 0.096127
| 0.10782 | 5 | 240 | 41.171 | 0.024289 | 48.654 | 0.10782
| 0.11943 | 10 | 240 | 40.943 | 0.024424 | 54.077 | 0.11943
| 0.13095 | 15 | 240 | 40.714 | 0.024562 | 59.515 | 0.13095
| 0.14238 | 20 | 240 | 40.483 | 0.024702 | 64.971 | 0.14238
| 0.15373 | 25 | 240 | 40.249 | 0.024845 | 70.443 | 0.15373
| 0.165 | 30 | 240 | 40.013 | 0.024992 | 75.933 | 0.165
| 0.17619 | 35 | 240 | 39.775 | 0.025141 | 81.442 | 0.17619
| 0.18731 | 40 | 240 | 39.535 | 0.025294 | 86.968 | 0.18731
| 0.19835 | 45 | 240 | 39.292 | 0.025451 | 92.514 | 0.19835
| 0.20933 | 50 | 240 | 39.046 | 0.025611 | 98.08 | 0.20933
| 0.22024 | 55 | 240 | 38.798 | 0.025775 | 103.67 | 0.22024
| 0.23108 | 60 | 240 | 38.546 | 0.025943 | 109.28 | 0.23108
| 0.24187 | 65 | 240 | 38.292 | 0.026115 | 114.91 | 0.24187
| 0.2526 | 70 | 240 | 38.034 | 0.026292 | 120.57 | 0.2526
| 0.26328 | 75 | 240 | 37.773 | 0.026474 | 126.25 | 0.26328
| 0.27391 | 80 | 240 | 37.509 | 0.02666 | 131.96 | 0.27391
| 0.2845 | 85 | 240 | 37.24 | 0.026853 | 137.7 | 0.2845
| 0.29505 | 90 | 240 | 36.968 | 0.027051 | 143.47 | 0.29505
| 0.30556 | 95 | 240 | 36.691 | 0.027255 | 149.28 | 0.30556
| 0.31604 | 100 | 240 | 36.409 | 0.027465 | 155.12 | 0.31604
| 0.3265 | 105 | 240 | 36.123 | 0.027683 | 161 | 0.3265
| 1.1607 | 110 | 240 | 0.79403 | 1.2594 | 634.6 | 1.1607
| 1.168 | 115 | 240 | 0.78096 | 1.2805 | 638.76 | 1.168
| 1.175 | 120 | 240 | 0.76863 | 1.301 | 642.81 | 1.175
| 1.1818 | 125 | 240 | 0.75694 | 1.3211 | 646.76 | 1.1818
| 1.1884 | 130 | 240 | 0.74583 | 1.3408 | 650.61 | 1.1884
| 1.1948 | 135 | 240 | 0.73524 | 1.3601 | 654.4 | 1.1948
| 1.201 | 140 | 240 | 0.72513 | 1.3791 | 658.11 | 1.201
| 1.207 | 145 | 240 | 0.71545 | 1.3977 | 661.75 | 1.207
| 1.2129 | 150 | 240 | 0.70617 | 1.4161 | 665.34 | 1.2129
| 1.2187 | 155 | 240 | 0.69725 | 1.4342 | 668.88 | 1.2187
| 1.2244 | 160 | 240 | 0.68866 | 1.4521 | 672.37 | 1.2244
| 1.2299 | 165 | 240 | 0.68039 | 1.4698 | 675.82 | 1.2299
| 1.2354 | 170 | 240 | 0.6724 | 1.4872 | 679.23 | 1.2354
| 1.2407 | 175 | 240 | 0.66468 | 1.5045 | 682.6 | 1.2407
| 1.2459 | 180 | 240 | 0.65722 | 1.5216 | 685.95 | 1.2459
| 1.2511 | 185 | 240 | 0.64999 | 1.5385 | 689.26 | 1.2511
| 1.2562 | 190 | 240 | 0.64297 | 1.5553 | 692.55 | 1.2562
| 1.2612 | 195 | 240 | 0.63617 | 1.5719 | 695.81 | 1.2612
| 1.2661 | 200 | 240 | 0.62956 | 1.5884 | 699.05 | 1.2661
| 1.271 | 205 | 240 | 0.62314 | 1.6048 | 702.27 | 1.271
| 1.2758 | 210 | 240 | 0.6169 | 1.621 | 705.47 | 1.2758
| 1.2805 | 215 | 240 | 0.61081 | 1.6372 | 708.65 | 1.2805
| 1.2852 | 220 | 240 | 0.60489 | 1.6532 | 711.82 | 1.2852
| 1.2898 | 225 | 240 | 0.59912 | 1.6691 | 714.97 | 1.2898
| 1.2944 | 230 | 240 | 0.59348 | 1.685 | 718.11 | 1.2944
| 1.2989 | 235 | 240 | 0.58799 | 1.7007 | 721.24 | 1.2989
| 1.3034 | 240 | 240 | 0.58262 | 1.7164 | 724.36 | 1.3034
| 1.3078 | 245 | 240 | 0.57738 | 1.732 | 727.47 | 1.3078
| 1.3122 | 250 | 240 | 0.57226 | 1.7475 | 730.56 | 1.3122
| 1.3165 | 255 | 240 | 0.56725 | 1.7629 | 733.66 | 1.3165
| 1.3208 | 260 | 240 | 0.56234 | 1.7783 | 736.74 | 1.3208
| 1.3251 | 265 | 240 | 0.55755 | 1.7936 | 739.82 | 1.3251
| 1.3293 | 270 | 240 | 0.55285 | 1.8088 | 742.89 | 1.3293
| 1.3335 | 275 | 240 | 0.54825 | 1.824 | 745.95 | 1.3335
| 1.3376 | 280 | 240 | 0.54375 | 1.8391 | 749.02 | 1.3376
| 1.3418 | 285 | 240 | 0.53933 | 1.8541 | 752.07 | 1.3418
| 1.3458 | 290 | 240 | 0.535 | 1.8692 | 755.13 | 1.3458
| 1.3499 | 295 | 240 | 0.53076 | 1.8841 | 758.18 | 1.3499
| 1.3539 | 300 | 240 | 0.52659 | 1.899 | 761.23 | 1.3539
| 1.3579 | 305 | 240 | 0.5225 | 1.9139 | 764.27 | 1.3579
| 1.3619 | 310 | 240 | 0.51849 | 1.9287 | 767.32 | 1.3619
| 1.3658 | 315 | 240 | 0.51455 | 1.9435 | 770.36 | 1.3658
| 1.3697 | 320 | 240 | 0.51068 | 1.9582 | 773.4 | 1.3697
| 1.3736 | 325 | 240 | 0.50687 | 1.9729 | 776.44 | 1.3736
| 1.3775 | 330 | 240 | 0.50314 | 1.9875 | 779.48 | 1.3775
| 1.3813 | 335 | 240 | 0.49947 | 2.0021 | 782.53 | 1.3813
| 1.3852 | 340 | 240 | 0.49585 | 2.0167 | 785.57 | 1.3852
| 1.389 | 345 | 240 | 0.4923 | 2.0313 | 788.61 | 1.389
| 1.3927 | 350 | 240 | 0.48881 | 2.0458 | 791.66 | 1.3927
245 | 0.096103 | 0 | 245 | 41.397 | 0.024156 | 43.259 | 0.096103
| 0.1078 | 5 | 245 | 41.172 | 0.024288 | 48.665 | 0.1078
| 0.11941 | 10 | 245 | 40.945 | 0.024423 | 54.087 | 0.11941
| 0.13092 | 15 | 245 | 40.715 | 0.024561 | 59.526 | 0.13092
| 0.14236 | 20 | 245 | 40.484 | 0.024701 | 64.981 | 0.14236
| 0.15371 | 25 | 245 | 40.251 | 0.024844 | 70.453 | 0.15371
| 0.16497 | 30 | 245 | 40.015 | 0.024991 | 75.943 | 0.16497
| 0.17617 | 35 | 245 | 39.777 | 0.02514 | 81.451 | 0.17617
| 0.18728 | 40 | 245 | 39.536 | 0.025293 | 86.977 | 0.18728
| 0.19833 | 45 | 245 | 39.293 | 0.02545 | 92.523 | 0.19833
| 0.2093 | 50 | 245 | 39.048 | 0.02561 | 98.089 | 0.2093
| 0.22021 | 55 | 245 | 38.799 | 0.025774 | 103.68 | 0.22021
| 0.23105 | 60 | 245 | 38.548 | 0.025942 | 109.28 | 0.23105
| 0.24184 | 65 | 245 | 38.294 | 0.026114 | 114.92 | 0.24184
| 0.25257 | 70 | 245 | 38.036 | 0.026291 | 120.57 | 0.25257
| 0.26325 | 75 | 245 | 37.775 | 0.026472 | 126.26 | 0.26325
| 0.27388 | 80 | 245 | 37.511 | 0.026659 | 131.97 | 0.27388
| 0.28446 | 85 | 245 | 37.242 | 0.026851 | 137.7 | 0.28446
| 0.29501 | 90 | 245 | 36.97 | 0.027049 | 143.48 | 0.29501
| 0.30552 | 95 | 245 | 36.693 | 0.027253 | 149.28 | 0.30552
| 0.316 | 100 | 245 | 36.412 | 0.027464 | 155.12 | 0.316
| 0.32646 | 105 | 245 | 36.125 | 0.027681 | 161 | 0.32646
| 1.1568 | 110 | 245 | 0.81444 | 1.2278 | 633.51 | 1.1568
| 1.1642 | 115 | 245 | 0.8008 | 1.2488 | 637.73 | 1.1642
| 1.1713 | 120 | 245 | 0.78794 | 1.2691 | 641.83 | 1.1713
| 1.1781 | 125 | 245 | 0.77577 | 1.289 | 645.82 | 1.1781
| 1.1848 | 130 | 245 | 0.76422 | 1.3085 | 649.72 | 1.1848
| 1.1912 | 135 | 245 | 0.75323 | 1.3276 | 653.54 | 1.1912
| 1.1975 | 140 | 245 | 0.74274 | 1.3464 | 657.29 | 1.1975
| 1.2036 | 145 | 245 | 0.7327 | 1.3648 | 660.97 | 1.2036
| 1.2096 | 150 | 245 | 0.72309 | 1.383 | 664.59 | 1.2096
| 1.2154 | 155 | 245 | 0.71385 | 1.4009 | 668.16 | 1.2154
| 1.2211 | 160 | 245 | 0.70497 | 1.4185 | 671.67 | 1.2211
| 1.2267 | 165 | 245 | 0.69642 | 1.4359 | 675.15 | 1.2267
| 1.2322 | 170 | 245 | 0.68817 | 1.4531 | 678.58 | 1.2322
| 1.2375 | 175 | 245 | 0.6802 | 1.4702 | 681.98 | 1.2375
| 1.2428 | 180 | 245 | 0.67249 | 1.487 | 685.34 | 1.2428
| 1.248 | 185 | 245 | 0.66503 | 1.5037 | 688.67 | 1.248
| 1.2531 | 190 | 245 | 0.6578 | 1.5202 | 691.97 | 1.2531
| 1.2581 | 195 | 245 | 0.65079 | 1.5366 | 695.25 | 1.2581
| 1.2631 | 200 | 245 | 0.64398 | 1.5528 | 698.51 | 1.2631
| 1.268 | 205 | 245 | 0.63737 | 1.569 | 701.74 | 1.268
| 1.2728 | 210 | 245 | 0.63093 | 1.585 | 704.96 | 1.2728
| 1.2775 | 215 | 245 | 0.62467 | 1.6008 | 708.16 | 1.2775
| 1.2822 | 220 | 245 | 0.61858 | 1.6166 | 711.34 | 1.2822
| 1.2869 | 225 | 245 | 0.61264 | 1.6323 | 714.5 | 1.2869
| 1.2915 | 230 | 245 | 0.60684 | 1.6479 | 717.65 | 1.2915
| 1.296 | 235 | 245 | 0.60119 | 1.6634 | 720.79 | 1.296
| 1.3005 | 240 | 245 | 0.59568 | 1.6788 | 723.92 | 1.3005
| 1.3049 | 245 | 245 | 0.59029 | 1.6941 | 727.04 | 1.3049
| 1.3093 | 250 | 245 | 0.58502 | 1.7093 | 730.15 | 1.3093
| 1.3137 | 255 | 245 | 0.57988 | 1.7245 | 733.25 | 1.3137
| 1.318 | 260 | 245 | 0.57484 | 1.7396 | 736.34 | 1.318
| 1.3223 | 265 | 245 | 0.56992 | 1.7546 | 739.43 | 1.3223
| 1.3265 | 270 | 245 | 0.5651 | 1.7696 | 742.51 | 1.3265
| 1.3307 | 275 | 245 | 0.56037 | 1.7845 | 745.58 | 1.3307
| 1.3349 | 280 | 245 | 0.55575 | 1.7994 | 748.65 | 1.3349
| 1.339 | 285 | 245 | 0.55122 | 1.8142 | 751.72 | 1.339
| 1.3431 | 290 | 245 | 0.54677 | 1.8289 | 754.78 | 1.3431
| 1.3472 | 295 | 245 | 0.54242 | 1.8436 | 757.83 | 1.3472
| 1.3512 | 300 | 245 | 0.53814 | 1.8582 | 760.89 | 1.3512
| 1.3552 | 305 | 245 | 0.53395 | 1.8728 | 763.94 | 1.3552
| 1.3592 | 310 | 245 | 0.52983 | 1.8874 | 766.99 | 1.3592
| 1.3631 | 315 | 245 | 0.52579 | 1.9019 | 770.04 | 1.3631
| 1.367 | 320 | 245 | 0.52182 | 1.9164 | 773.09 | 1.367
| 1.3709 | 325 | 245 | 0.51792 | 1.9308 | 776.14 | 1.3709
| 1.3748 | 330 | 245 | 0.51409 | 1.9452 | 779.19 | 1.3748
| 1.3787 | 335 | 245 | 0.51033 | 1.9595 | 782.23 | 1.3787
| 1.3825 | 340 | 245 | 0.50663 | 1.9738 | 785.28 | 1.3825
| 1.3863 | 345 | 245 | 0.50299 | 1.9881 | 788.33 | 1.3863
| 1.3901 | 350 | 245 | 0.49941 | 2.0024 | 791.38 | 1.3901
250 | 0.096079 | 0 | 250 | 41.398 | 0.024155 | 43.271 | 0.096079
| 0.10777 | 5 | 250 | 41.173 | 0.024288 | 48.676 | 0.10777
| 0.11938 | 10 | 250 | 40.946 | 0.024422 | 54.098 | 0.11938
| 0.1309 | 15 | 250 | 40.717 | 0.02456 | 59.536 | 0.1309
| 0.14233 | 20 | 250 | 40.485 | 0.0247 | 64.991 | 0.14233
| 0.15368 | 25 | 250 | 40.252 | 0.024844 | 70.463 | 0.15368
| 0.16495 | 30 | 250 | 40.016 | 0.02499 | 75.953 | 0.16495
| 0.17614 | 35 | 250 | 39.778 | 0.025139 | 81.46 | 0.17614
| 0.18725 | 40 | 250 | 39.538 | 0.025292 | 86.986 | 0.18725
| 0.1983 | 45 | 250 | 39.295 | 0.025449 | 92.532 | 0.1983
| 0.20927 | 50 | 250 | 39.049 | 0.025609 | 98.097 | 0.20927
| 0.22018 | 55 | 250 | 38.801 | 0.025773 | 103.68 | 0.22018
| 0.23102 | 60 | 250 | 38.55 | 0.02594 | 109.29 | 0.23102
| 0.24181 | 65 | 250 | 38.296 | 0.026113 | 114.92 | 0.24181
| 0.25254 | 70 | 250 | 38.038 | 0.026289 | 120.58 | 0.25254
| 0.26321 | 75 | 250 | 37.777 | 0.026471 | 126.26 | 0.26321
| 0.27384 | 80 | 250 | 37.513 | 0.026658 | 131.97 | 0.27384
| 0.28443 | 85 | 250 | 37.245 | 0.02685 | 137.71 | 0.28443
| 0.29497 | 90 | 250 | 36.972 | 0.027047 | 143.48 | 0.29497
| 0.30548 | 95 | 250 | 36.696 | 0.027251 | 149.28 | 0.30548
| 0.31596 | 100 | 250 | 36.414 | 0.027462 | 155.12 | 0.31596
| 0.32642 | 105 | 250 | 36.128 | 0.027679 | 161 | 0.32642
| 0.33685 | 110 | 250 | 35.836 | 0.027905 | 166.92 | 0.33685
| 1.1604 | 115 | 250 | 0.82085 | 1.2183 | 636.68 | 1.1604
| 1.1676 | 120 | 250 | 0.80745 | 1.2385 | 640.84 | 1.1676
| 1.1745 | 125 | 250 | 0.79478 | 1.2582 | 644.88 | 1.1745
| 1.1812 | 130 | 250 | 0.78278 | 1.2775 | 648.83 | 1.1812
| 1.1878 | 135 | 250 | 0.77136 | 1.2964 | 652.69 | 1.1878
| 1.1941 | 140 | 250 | 0.76048 | 1.315 | 656.47 | 1.1941
| 1.2003 | 145 | 250 | 0.75008 | 1.3332 | 660.18 | 1.2003
| 1.2063 | 150 | 250 | 0.74012 | 1.3511 | 663.83 | 1.2063
| 1.2121 | 155 | 250 | 0.73057 | 1.3688 | 667.43 | 1.2121
| 1.2179 | 160 | 250 | 0.72138 | 1.3862 | 670.97 | 1.2179
| 1.2235 | 165 | 250 | 0.71254 | 1.4034 | 674.47 | 1.2235
| 1.229 | 170 | 250 | 0.70402 | 1.4204 | 677.93 | 1.229
| 1.2344 | 175 | 250 | 0.6958 | 1.4372 | 681.35 | 1.2344
| 1.2397 | 180 | 250 | 0.68785 | 1.4538 | 684.73 | 1.2397
| 1.2449 | 185 | 250 | 0.68015 | 1.4703 | 688.08 | 1.2449
| 1.2501 | 190 | 250 | 0.6727 | 1.4865 | 691.4 | 1.2501
| 1.2551 | 195 | 250 | 0.66547 | 1.5027 | 694.7 | 1.2551
| 1.2601 | 200 | 250 | 0.65846 | 1.5187 | 697.97 | 1.2601
| 1.265 | 205 | 250 | 0.65165 | 1.5346 | 701.22 | 1.265
| 1.2699 | 210 | 250 | 0.64503 | 1.5503 | 704.45 | 1.2699
| 1.2746 | 215 | 250 | 0.63859 | 1.566 | 707.66 | 1.2746
| 1.2794 | 220 | 250 | 0.63232 | 1.5815 | 710.85 | 1.2794
| 1.284 | 225 | 250 | 0.62621 | 1.5969 | 714.03 | 1.284
| 1.2886 | 230 | 250 | 0.62025 | 1.6122 | 717.2 | 1.2886
| 1.2932 | 235 | 250 | 0.61444 | 1.6275 | 720.35 | 1.2932
| 1.2977 | 240 | 250 | 0.60877 | 1.6426 | 723.49 | 1.2977
| 1.3021 | 245 | 250 | 0.60324 | 1.6577 | 726.61 | 1.3021
| 1.3065 | 250 | 250 | 0.59783 | 1.6727 | 729.73 | 1.3065
| 1.3109 | 255 | 250 | 0.59254 | 1.6876 | 732.84 | 1.3109
| 1.3152 | 260 | 250 | 0.58738 | 1.7025 | 735.94 | 1.3152
| 1.3195 | 265 | 250 | 0.58232 | 1.7173 | 739.04 | 1.3195
| 1.3238 | 270 | 250 | 0.57737 | 1.732 | 742.13 | 1.3238
| 1.328 | 275 | 250 | 0.57253 | 1.7466 | 745.21 | 1.328
| 1.3321 | 280 | 250 | 0.56778 | 1.7612 | 748.29 | 1.3321
| 1.3363 | 285 | 250 | 0.56313 | 1.7758 | 751.36 | 1.3363
| 1.3404 | 290 | 250 | 0.55857 | 1.7903 | 754.43 | 1.3404
| 1.3445 | 295 | 250 | 0.5541 | 1.8047 | 757.49 | 1.3445
| 1.3485 | 300 | 250 | 0.54972 | 1.8191 | 760.55 | 1.3485
| 1.3525 | 305 | 250 | 0.54542 | 1.8334 | 763.61 | 1.3525
| 1.3565 | 310 | 250 | 0.5412 | 1.8477 | 766.67 | 1.3565
| 1.3605 | 315 | 250 | 0.53706 | 1.862 | 769.73 | 1.3605
| 1.3644 | 320 | 250 | 0.53299 | 1.8762 | 772.78 | 1.3644
| 1.3683 | 325 | 250 | 0.529 | 1.8904 | 775.83 | 1.3683
| 1.3722 | 330 | 250 | 0.52507 | 1.9045 | 778.89 | 1.3722
| 1.376 | 335 | 250 | 0.52121 | 1.9186 | 781.94 | 1.376
| 1.3799 | 340 | 250 | 0.51742 | 1.9327 | 784.99 | 1.3799
| 1.3837 | 345 | 250 | 0.5137 | 1.9467 | 788.04 | 1.3837
| 1.3875 | 350 | 250 | 0.51003 | 1.9607 | 791.1 | 1.3875
255 | 0.096054 | 0 | 255 | 41.4 | 0.024155 | 43.282 | 0.096054
| 0.10775 | 5 | 255 | 41.175 | 0.024287 | 48.687 | 0.10775
| 0.11936 | 10 | 255 | 40.947 | 0.024422 | 54.109 | 0.11936
| 0.13087 | 15 | 255 | 40.718 | 0.024559 | 59.547 | 0.13087
| 0.1423 | 20 | 255 | 40.487 | 0.024699 | 65.002 | 0.1423
| 0.15365 | 25 | 255 | 40.253 | 0.024843 | 70.473 | 0.15365
| 0.16492 | 30 | 255 | 40.018 | 0.024989 | 75.963 | 0.16492
| 0.17611 | 35 | 255 | 39.78 | 0.025138 | 81.47 | 0.17611
| 0.18722 | 40 | 255 | 39.539 | 0.025291 | 86.996 | 0.18722
| 0.19827 | 45 | 255 | 39.296 | 0.025448 | 92.541 | 0.19827
| 0.20924 | 50 | 255 | 39.051 | 0.025608 | 98.106 | 0.20924
| 0.22015 | 55 | 255 | 38.803 | 0.025771 | 103.69 | 0.22015
| 0.23099 | 60 | 255 | 38.552 | 0.025939 | 109.3 | 0.23099
| 0.24177 | 65 | 255 | 38.297 | 0.026111 | 114.93 | 0.24177
| 0.2525 | 70 | 255 | 38.04 | 0.026288 | 120.59 | 0.2525
| 0.26318 | 75 | 255 | 37.779 | 0.02647 | 126.27 | 0.26318
| 0.27381 | 80 | 255 | 37.515 | 0.026656 | 131.98 | 0.27381
| 0.28439 | 85 | 255 | 37.247 | 0.026848 | 137.72 | 0.28439
| 0.29493 | 90 | 255 | 36.975 | 0.027046 | 143.48 | 0.29493
| 0.30544 | 95 | 255 | 36.698 | 0.027249 | 149.29 | 0.30544
| 0.31592 | 100 | 255 | 36.417 | 0.02746 | 155.13 | 0.31592
| 0.32638 | 105 | 255 | 36.13 | 0.027677 | 161 | 0.32638
| 0.33681 | 110 | 255 | 35.839 | 0.027903 | 166.92 | 0.33681
| 1.1566 | 115 | 255 | 0.84112 | 1.1889 | 635.62 | 1.1566
| 1.1639 | 120 | 255 | 0.82715 | 1.209 | 639.83 | 1.1639
| 1.1709 | 125 | 255 | 0.81398 | 1.2285 | 643.93 | 1.1709
| 1.1777 | 130 | 255 | 0.8015 | 1.2477 | 647.92 | 1.1777
| 1.1843 | 135 | 255 | 0.78965 | 1.2664 | 651.82 | 1.1843
| 1.1907 | 140 | 255 | 0.77836 | 1.2848 | 655.64 | 1.1907
| 1.1969 | 145 | 255 | 0.76759 | 1.3028 | 659.39 | 1.1969
| 1.203 | 150 | 255 | 0.75728 | 1.3205 | 663.07 | 1.203
| 1.2089 | 155 | 255 | 0.74739 | 1.338 | 666.7 | 1.2089
| 1.2147 | 160 | 255 | 0.7379 | 1.3552 | 670.27 | 1.2147
| 1.2204 | 165 | 255 | 0.72877 | 1.3722 | 673.79 | 1.2204
| 1.2259 | 170 | 255 | 0.71997 | 1.3889 | 677.27 | 1.2259
| 1.2313 | 175 | 255 | 0.71148 | 1.4055 | 680.71 | 1.2313
| 1.2367 | 180 | 255 | 0.70328 | 1.4219 | 684.12 | 1.2367
| 1.2419 | 185 | 255 | 0.69535 | 1.4381 | 687.49 | 1.2419
| 1.2471 | 190 | 255 | 0.68767 | 1.4542 | 690.83 | 1.2471
| 1.2522 | 195 | 255 | 0.68023 | 1.4701 | 694.14 | 1.2522
| 1.2572 | 200 | 255 | 0.67301 | 1.4859 | 697.43 | 1.2572
| 1.2621 | 205 | 255 | 0.66599 | 1.5015 | 700.69 | 1.2621
| 1.267 | 210 | 255 | 0.65918 | 1.517 | 703.94 | 1.267
| 1.2718 | 215 | 255 | 0.65256 | 1.5324 | 707.16 | 1.2718
| 1.2765 | 220 | 255 | 0.64611 | 1.5477 | 710.37 | 1.2765
| 1.2812 | 225 | 255 | 0.63983 | 1.5629 | 713.56 | 1.2812
| 1.2858 | 230 | 255 | 0.63371 | 1.578 | 716.74 | 1.2858
| 1.2904 | 235 | 255 | 0.62774 | 1.593 | 719.9 | 1.2904
| 1.2949 | 240 | 255 | 0.62191 | 1.6079 | 723.05 | 1.2949
| 1.2994 | 245 | 255 | 0.61623 | 1.6228 | 726.19 | 1.2994
| 1.3038 | 250 | 255 | 0.61068 | 1.6375 | 729.32 | 1.3038
| 1.3082 | 255 | 255 | 0.60525 | 1.6522 | 732.44 | 1.3082
| 1.3125 | 260 | 255 | 0.59995 | 1.6668 | 735.55 | 1.3125
| 1.3168 | 265 | 255 | 0.59476 | 1.6814 | 738.65 | 1.3168
| 1.3211 | 270 | 255 | 0.58968 | 1.6958 | 741.75 | 1.3211
| 1.3253 | 275 | 255 | 0.58471 | 1.7103 | 744.84 | 1.3253
| 1.3295 | 280 | 255 | 0.57984 | 1.7246 | 747.92 | 1.3295
| 1.3336 | 285 | 255 | 0.57507 | 1.7389 | 751 | 1.3336
| 1.3377 | 290 | 255 | 0.5704 | 1.7532 | 754.08 | 1.3377
| 1.3418 | 295 | 255 | 0.56582 | 1.7674 | 757.15 | 1.3418
| 1.3459 | 300 | 255 | 0.56133 | 1.7815 | 760.22 | 1.3459
| 1.3499 | 305 | 255 | 0.55692 | 1.7956 | 763.28 | 1.3499
| 1.3539 | 310 | 255 | 0.55259 | 1.8096 | 766.35 | 1.3539
| 1.3579 | 315 | 255 | 0.54835 | 1.8237 | 769.41 | 1.3579
| 1.3618 | 320 | 255 | 0.54418 | 1.8376 | 772.47 | 1.3618
| 1.3657 | 325 | 255 | 0.54009 | 1.8515 | 775.53 | 1.3657
| 1.3696 | 330 | 255 | 0.53607 | 1.8654 | 778.59 | 1.3696
| 1.3735 | 335 | 255 | 0.53212 | 1.8793 | 781.64 | 1.3735
| 1.3773 | 340 | 255 | 0.52824 | 1.8931 | 784.7 | 1.3773
| 1.3811 | 345 | 255 | 0.52442 | 1.9069 | 787.76 | 1.3811
| 1.3849 | 350 | 255 | 0.52067 | 1.9206 | 790.82 | 1.3849
260 | 0.09603 | 0 | 260 | 41.401 | 0.024154 | 43.293 | 0.09603
| 0.10773 | 5 | 260 | 41.176 | 0.024286 | 48.698 | 0.10773
| 0.11933 | 10 | 260 | 40.949 | 0.024421 | 54.12 | 0.11933
| 0.13085 | 15 | 260 | 40.719 | 0.024558 | 59.557 | 0.13085
| 0.14228 | 20 | 260 | 40.488 | 0.024699 | 65.012 | 0.14228
| 0.15363 | 25 | 260 | 40.255 | 0.024842 | 70.483 | 0.15363
| 0.16489 | 30 | 260 | 40.019 | 0.024988 | 75.972 | 0.16489
| 0.17608 | 35 | 260 | 39.781 | 0.025137 | 81.479 | 0.17608
| 0.1872 | 40 | 260 | 39.541 | 0.02529 | 87.005 | 0.1872
| 0.19824 | 45 | 260 | 39.298 | 0.025447 | 92.549 | 0.19824
| 0.20921 | 50 | 260 | 39.053 | 0.025606 | 98.114 | 0.20921
| 0.22012 | 55 | 260 | 38.804 | 0.02577 | 103.7 | 0.22012
| 0.23096 | 60 | 260 | 38.553 | 0.025938 | 109.31 | 0.23096
| 0.24174 | 65 | 260 | 38.299 | 0.02611 | 114.94 | 0.24174
| 0.25247 | 70 | 260 | 38.042 | 0.026287 | 120.59 | 0.25247
| 0.26314 | 75 | 260 | 37.781 | 0.026468 | 126.27 | 0.26314
| 0.27377 | 80 | 260 | 37.517 | 0.026655 | 131.98 | 0.27377
| 0.28435 | 85 | 260 | 37.249 | 0.026846 | 137.72 | 0.28435
| 0.2949 | 90 | 260 | 36.977 | 0.027044 | 143.49 | 0.2949
| 0.3054 | 95 | 260 | 36.7 | 0.027248 | 149.29 | 0.3054
| 0.31588 | 100 | 260 | 36.419 | 0.027458 | 155.13 | 0.31588
| 0.32634 | 105 | 260 | 36.133 | 0.027676 | 161.01 | 0.32634
| 0.33677 | 110 | 260 | 35.842 | 0.027901 | 166.92 | 0.33677
| 1.1528 | 115 | 260 | 0.86162 | 1.1606 | 634.55 | 1.1528
| 1.1602 | 120 | 260 | 0.84707 | 1.1805 | 638.82 | 1.1602
| 1.1673 | 125 | 260 | 0.83335 | 1.2 | 642.97 | 1.1673
| 1.1742 | 130 | 260 | 0.82039 | 1.2189 | 647.01 | 1.1742
| 1.1809 | 135 | 260 | 0.80809 | 1.2375 | 650.95 | 1.1809
| 1.1873 | 140 | 260 | 0.79638 | 1.2557 | 654.81 | 1.1873
| 1.1936 | 145 | 260 | 0.78522 | 1.2735 | 658.59 | 1.1936
| 1.1997 | 150 | 260 | 0.77455 | 1.2911 | 662.31 | 1.1997
| 1.2057 | 155 | 260 | 0.76433 | 1.3083 | 665.96 | 1.2057
| 1.2116 | 160 | 260 | 0.75452 | 1.3253 | 669.56 | 1.2116
| 1.2173 | 165 | 260 | 0.74509 | 1.3421 | 673.11 | 1.2173
| 1.2228 | 170 | 260 | 0.73601 | 1.3587 | 676.61 | 1.2228
| 1.2283 | 175 | 260 | 0.72725 | 1.375 | 680.07 | 1.2283
| 1.2337 | 180 | 260 | 0.71879 | 1.3912 | 683.5 | 1.2337
| 1.239 | 185 | 260 | 0.71062 | 1.4072 | 686.89 | 1.239
| 1.2442 | 190 | 260 | 0.70271 | 1.4231 | 690.25 | 1.2442
| 1.2493 | 195 | 260 | 0.69505 | 1.4388 | 693.58 | 1.2493
| 1.2543 | 200 | 260 | 0.68761 | 1.4543 | 696.88 | 1.2543
| 1.2593 | 205 | 260 | 0.6804 | 1.4697 | 700.16 | 1.2593
| 1.2641 | 210 | 260 | 0.67339 | 1.485 | 703.42 | 1.2641
| 1.269 | 215 | 260 | 0.66658 | 1.5002 | 706.66 | 1.269
| 1.2737 | 220 | 260 | 0.65995 | 1.5153 | 709.88 | 1.2737
| 1.2784 | 225 | 260 | 0.6535 | 1.5302 | 713.09 | 1.2784
| 1.283 | 230 | 260 | 0.64721 | 1.5451 | 716.27 | 1.283
| 1.2876 | 235 | 260 | 0.64108 | 1.5599 | 719.45 | 1.2876
| 1.2922 | 240 | 260 | 0.6351 | 1.5746 | 722.61 | 1.2922
| 1.2967 | 245 | 260 | 0.62926 | 1.5892 | 725.76 | 1.2967
| 1.3011 | 250 | 260 | 0.62356 | 1.6037 | 728.9 | 1.3011
| 1.3055 | 255 | 260 | 0.61799 | 1.6181 | 732.03 | 1.3055
| 1.3098 | 260 | 260 | 0.61255 | 1.6325 | 735.15 | 1.3098
| 1.3141 | 265 | 260 | 0.60723 | 1.6468 | 738.26 | 1.3141
| 1.3184 | 270 | 260 | 0.60202 | 1.6611 | 741.36 | 1.3184
| 1.3226 | 275 | 260 | 0.59692 | 1.6753 | 744.46 | 1.3226
| 1.3268 | 280 | 260 | 0.59193 | 1.6894 | 747.55 | 1.3268
| 1.331 | 285 | 260 | 0.58704 | 1.7034 | 750.64 | 1.331
| 1.3351 | 290 | 260 | 0.58226 | 1.7175 | 753.73 | 1.3351
| 1.3392 | 295 | 260 | 0.57756 | 1.7314 | 756.8 | 1.3392
| 1.3433 | 300 | 260 | 0.57296 | 1.7453 | 759.88 | 1.3433
| 1.3473 | 305 | 260 | 0.56844 | 1.7592 | 762.95 | 1.3473
| 1.3513 | 310 | 260 | 0.56401 | 1.773 | 766.02 | 1.3513
| 1.3553 | 315 | 260 | 0.55966 | 1.7868 | 769.09 | 1.3553
| 1.3592 | 320 | 260 | 0.5554 | 1.8005 | 772.16 | 1.3592
| 1.3632 | 325 | 260 | 0.55121 | 1.8142 | 775.22 | 1.3632
| 1.367 | 330 | 260 | 0.54709 | 1.8279 | 778.28 | 1.367
| 1.3709 | 335 | 260 | 0.54304 | 1.8415 | 781.35 | 1.3709
| 1.3748 | 340 | 260 | 0.53907 | 1.855 | 784.41 | 1.3748
| 1.3786 | 345 | 260 | 0.53516 | 1.8686 | 787.47 | 1.3786
| 1.3824 | 350 | 260 | 0.53132 | 1.8821 | 790.54 | 1.3824
265 | 0.096006 | 0 | 265 | 41.402 | 0.024153 | 43.304 | 0.096006
| 0.1077 | 5 | 265 | 41.177 | 0.024285 | 48.709 | 0.1077
| 0.11931 | 10 | 265 | 40.95 | 0.02442 | 54.13 | 0.11931
| 0.13082 | 15 | 265 | 40.721 | 0.024557 | 59.568 | 0.13082
| 0.14225 | 20 | 265 | 40.49 | 0.024698 | 65.022 | 0.14225
| 0.1536 | 25 | 265 | 40.256 | 0.024841 | 70.493 | 0.1536
| 0.16487 | 30 | 265 | 40.021 | 0.024987 | 75.982 | 0.16487
| 0.17605 | 35 | 265 | 39.783 | 0.025137 | 81.489 | 0.17605
| 0.18717 | 40 | 265 | 39.542 | 0.025289 | 87.014 | 0.18717
| 0.19821 | 45 | 265 | 39.3 | 0.025445 | 92.558 | 0.19821
| 0.20918 | 50 | 265 | 39.054 | 0.025605 | 98.123 | 0.20918
| 0.22008 | 55 | 265 | 38.806 | 0.025769 | 103.71 | 0.22008
| 0.23093 | 60 | 265 | 38.555 | 0.025937 | 109.32 | 0.23093
| 0.24171 | 65 | 265 | 38.301 | 0.026109 | 114.95 | 0.24171
| 0.25244 | 70 | 265 | 38.044 | 0.026285 | 120.6 | 0.25244
| 0.26311 | 75 | 265 | 37.783 | 0.026467 | 126.28 | 0.26311
| 0.27374 | 80 | 265 | 37.519 | 0.026653 | 131.99 | 0.27374
| 0.28432 | 85 | 265 | 37.251 | 0.026845 | 137.73 | 0.28432
| 0.29486 | 90 | 265 | 36.979 | 0.027042 | 143.49 | 0.29486
| 0.30537 | 95 | 265 | 36.703 | 0.027246 | 149.3 | 0.30537
| 0.31584 | 100 | 265 | 36.422 | 0.027456 | 155.13 | 0.31584
| 0.32629 | 105 | 265 | 36.136 | 0.027674 | 161.01 | 0.32629
| 0.33673 | 110 | 265 | 35.844 | 0.027899 | 166.92 | 0.33673
| 1.1491 | 115 | 265 | 0.88236 | 1.1333 | 633.47 | 1.1491
| 1.1566 | 120 | 265 | 0.86719 | 1.1531 | 637.8 | 1.1566
| 1.1638 | 125 | 265 | 0.85292 | 1.1724 | 642 | 1.1638
| 1.1708 | 130 | 265 | 0.83945 | 1.1913 | 646.08 | 1.1708
| 1.1775 | 135 | 265 | 0.82669 | 1.2096 | 650.07 | 1.1775
| 1.184 | 140 | 265 | 0.81455 | 1.2277 | 653.97 | 1.184
| 1.1904 | 145 | 265 | 0.80299 | 1.2453 | 657.79 | 1.1904
| 1.1965 | 150 | 265 | 0.79195 | 1.2627 | 661.54 | 1.1965
| 1.2026 | 155 | 265 | 0.78138 | 1.2798 | 665.22 | 1.2026
| 1.2084 | 160 | 265 | 0.77125 | 1.2966 | 668.85 | 1.2084
| 1.2142 | 165 | 265 | 0.76151 | 1.3132 | 672.42 | 1.2142
| 1.2198 | 170 | 265 | 0.75214 | 1.3295 | 675.95 | 1.2198
| 1.2253 | 175 | 265 | 0.74311 | 1.3457 | 679.43 | 1.2253
| 1.2307 | 180 | 265 | 0.73439 | 1.3617 | 682.88 | 1.2307
| 1.236 | 185 | 265 | 0.72597 | 1.3775 | 686.29 | 1.236
| 1.2413 | 190 | 265 | 0.71782 | 1.3931 | 689.67 | 1.2413
| 1.2464 | 195 | 265 | 0.70993 | 1.4086 | 693.02 | 1.2464
| 1.2515 | 200 | 265 | 0.70229 | 1.4239 | 696.34 | 1.2515
| 1.2564 | 205 | 265 | 0.69487 | 1.4391 | 699.63 | 1.2564
| 1.2613 | 210 | 265 | 0.68766 | 1.4542 | 702.91 | 1.2613
| 1.2662 | 215 | 265 | 0.68066 | 1.4692 | 706.16 | 1.2662
| 1.271 | 220 | 265 | 0.67385 | 1.484 | 709.39 | 1.271
| 1.2757 | 225 | 265 | 0.66721 | 1.4988 | 712.61 | 1.2757
| 1.2803 | 230 | 265 | 0.66076 | 1.5134 | 715.81 | 1.2803
| 1.2849 | 235 | 265 | 0.65446 | 1.528 | 719 | 1.2849
| 1.2895 | 240 | 265 | 0.64832 | 1.5424 | 722.17 | 1.2895
| 1.294 | 245 | 265 | 0.64233 | 1.5568 | 725.33 | 1.294
| 1.2984 | 250 | 265 | 0.63649 | 1.5711 | 728.48 | 1.2984
| 1.3028 | 255 | 265 | 0.63077 | 1.5854 | 731.62 | 1.3028
| 1.3072 | 260 | 265 | 0.62519 | 1.5995 | 734.75 | 1.3072
| 1.3115 | 265 | 265 | 0.61973 | 1.6136 | 737.87 | 1.3115
| 1.3158 | 270 | 265 | 0.61439 | 1.6276 | 740.98 | 1.3158
| 1.32 | 275 | 265 | 0.60917 | 1.6416 | 744.09 | 1.32
| 1.3243 | 280 | 265 | 0.60406 | 1.6555 | 747.19 | 1.3243
| 1.3284 | 285 | 265 | 0.59905 | 1.6693 | 750.28 | 1.3284
| 1.3326 | 290 | 265 | 0.59414 | 1.6831 | 753.37 | 1.3326
| 1.3367 | 295 | 265 | 0.58933 | 1.6968 | 756.46 | 1.3367
| 1.3407 | 300 | 265 | 0.58461 | 1.7105 | 759.54 | 1.3407
| 1.3448 | 305 | 265 | 0.57999 | 1.7242 | 762.62 | 1.3448
| 1.3488 | 310 | 265 | 0.57545 | 1.7378 | 765.7 | 1.3488
| 1.3528 | 315 | 265 | 0.571 | 1.7513 | 768.77 | 1.3528
| 1.3567 | 320 | 265 | 0.56663 | 1.7648 | 771.84 | 1.3567
| 1.3606 | 325 | 265 | 0.56234 | 1.7783 | 774.91 | 1.3606
| 1.3645 | 330 | 265 | 0.55813 | 1.7917 | 777.98 | 1.3645
| 1.3684 | 335 | 265 | 0.55399 | 1.8051 | 781.05 | 1.3684
| 1.3723 | 340 | 265 | 0.54992 | 1.8184 | 784.12 | 1.3723
| 1.3761 | 345 | 265 | 0.54593 | 1.8318 | 787.19 | 1.3761
| 1.3799 | 350 | 265 | 0.542 | 1.845 | 790.26 | 1.3799
270 | 0.095982 | 0 | 270 | 41.403 | 0.024153 | 43.316 | 0.095982
| 0.10768 | 5 | 270 | 41.178 | 0.024285 | 48.72 | 0.10768
| 0.11928 | 10 | 270 | 40.951 | 0.024419 | 54.141 | 0.11928
| 0.1308 | 15 | 270 | 40.722 | 0.024557 | 59.579 | 0.1308
| 0.14223 | 20 | 270 | 40.491 | 0.024697 | 65.032 | 0.14223
| 0.15357 | 25 | 270 | 40.258 | 0.02484 | 70.503 | 0.15357
| 0.16484 | 30 | 270 | 40.022 | 0.024986 | 75.992 | 0.16484
| 0.17603 | 35 | 270 | 39.784 | 0.025136 | 81.498 | 0.17603
| 0.18714 | 40 | 270 | 39.544 | 0.025288 | 87.023 | 0.18714
| 0.19818 | 45 | 270 | 39.301 | 0.025444 | 92.567 | 0.19818
| 0.20915 | 50 | 270 | 39.056 | 0.025604 | 98.131 | 0.20915
| 0.22005 | 55 | 270 | 38.808 | 0.025768 | 103.72 | 0.22005
| 0.2309 | 60 | 270 | 38.557 | 0.025936 | 109.32 | 0.2309
| 0.24168 | 65 | 270 | 38.303 | 0.026108 | 114.95 | 0.24168
| 0.2524 | 70 | 270 | 38.046 | 0.026284 | 120.61 | 0.2524
| 0.26308 | 75 | 270 | 37.785 | 0.026465 | 126.29 | 0.26308
| 0.2737 | 80 | 270 | 37.521 | 0.026652 | 131.99 | 0.2737
| 0.28428 | 85 | 270 | 37.253 | 0.026843 | 137.73 | 0.28428
| 0.29482 | 90 | 270 | 36.981 | 0.027041 | 143.5 | 0.29482
| 0.30533 | 95 | 270 | 36.705 | 0.027244 | 149.3 | 0.30533
| 0.3158 | 100 | 270 | 36.424 | 0.027454 | 155.14 | 0.3158
| 0.32625 | 105 | 270 | 36.138 | 0.027672 | 161.01 | 0.32625
| 0.33668 | 110 | 270 | 35.847 | 0.027896 | 166.93 | 0.33668
| 0.3471 | 115 | 270 | 35.55 | 0.02813 | 172.89 | 0.3471
| 1.153 | 120 | 270 | 0.88753 | 1.1267 | 636.76 | 1.153
| 1.1603 | 125 | 270 | 0.87269 | 1.1459 | 641.01 | 1.1603
| 1.1673 | 130 | 270 | 0.85869 | 1.1646 | 645.15 | 1.1673
| 1.1741 | 135 | 270 | 0.84545 | 1.1828 | 649.18 | 1.1741
| 1.1807 | 140 | 270 | 0.83287 | 1.2007 | 653.12 | 1.1807
| 1.1871 | 145 | 270 | 0.8209 | 1.2182 | 656.98 | 1.1871
| 1.1934 | 150 | 270 | 0.80948 | 1.2354 | 660.76 | 1.1934
| 1.1994 | 155 | 270 | 0.79855 | 1.2523 | 664.47 | 1.1994
| 1.2054 | 160 | 270 | 0.78808 | 1.2689 | 668.13 | 1.2054
| 1.2112 | 165 | 270 | 0.77803 | 1.2853 | 671.73 | 1.2112
| 1.2168 | 170 | 270 | 0.76836 | 1.3015 | 675.28 | 1.2168
| 1.2224 | 175 | 270 | 0.75905 | 1.3174 | 678.79 | 1.2224
| 1.2278 | 180 | 270 | 0.75007 | 1.3332 | 682.26 | 1.2278
| 1.2332 | 185 | 270 | 0.7414 | 1.3488 | 685.69 | 1.2332
| 1.2384 | 190 | 270 | 0.73301 | 1.3642 | 689.09 | 1.2384
| 1.2436 | 195 | 270 | 0.72489 | 1.3795 | 692.45 | 1.2436
| 1.2486 | 200 | 270 | 0.71702 | 1.3947 | 695.79 | 1.2486
| 1.2536 | 205 | 270 | 0.7094 | 1.4097 | 699.1 | 1.2536
| 1.2586 | 210 | 270 | 0.70199 | 1.4245 | 702.39 | 1.2586
| 1.2634 | 215 | 270 | 0.69479 | 1.4393 | 705.66 | 1.2634
| 1.2682 | 220 | 270 | 0.68779 | 1.4539 | 708.91 | 1.2682
| 1.273 | 225 | 270 | 0.68098 | 1.4685 | 712.13 | 1.273
| 1.2776 | 230 | 270 | 0.67435 | 1.4829 | 715.35 | 1.2776
| 1.2823 | 235 | 270 | 0.66789 | 1.4972 | 718.54 | 1.2823
| 1.2868 | 240 | 270 | 0.66159 | 1.5115 | 721.73 | 1.2868
| 1.2913 | 245 | 270 | 0.65545 | 1.5257 | 724.9 | 1.2913
| 1.2958 | 250 | 270 | 0.64945 | 1.5398 | 728.06 | 1.2958
| 1.3002 | 255 | 270 | 0.64359 | 1.5538 | 731.21 | 1.3002
| 1.3046 | 260 | 270 | 0.63787 | 1.5677 | 734.34 | 1.3046
| 1.3089 | 265 | 270 | 0.63228 | 1.5816 | 737.47 | 1.3089
| 1.3132 | 270 | 270 | 0.6268 | 1.5954 | 740.6 | 1.3132
| 1.3175 | 275 | 270 | 0.62145 | 1.6091 | 743.71 | 1.3175
| 1.3217 | 280 | 270 | 0.61621 | 1.6228 | 746.82 | 1.3217
| 1.3259 | 285 | 270 | 0.61108 | 1.6365 | 749.92 | 1.3259
| 1.33 | 290 | 270 | 0.60605 | 1.65 | 753.02 | 1.33
| 1.3341 | 295 | 270 | 0.60113 | 1.6635 | 756.11 | 1.3341
| 1.3382 | 300 | 270 | 0.5963 | 1.677 | 759.2 | 1.3382
| 1.3423 | 305 | 270 | 0.59156 | 1.6904 | 762.29 | 1.3423
| 1.3463 | 310 | 270 | 0.58692 | 1.7038 | 765.37 | 1.3463
| 1.3503 | 315 | 270 | 0.58236 | 1.7171 | 768.45 | 1.3503
| 1.3542 | 320 | 270 | 0.57789 | 1.7304 | 771.53 | 1.3542
| 1.3582 | 325 | 270 | 0.5735 | 1.7437 | 774.61 | 1.3582
| 1.3621 | 330 | 270 | 0.56919 | 1.7569 | 777.68 | 1.3621
| 1.366 | 335 | 270 | 0.56496 | 1.77 | 780.76 | 1.366
| 1.3698 | 340 | 270 | 0.5608 | 1.7832 | 783.83 | 1.3698
| 1.3736 | 345 | 270 | 0.55671 | 1.7963 | 786.9 | 1.3736
| 1.3775 | 350 | 270 | 0.55269 | 1.8093 | 789.98 | 1.3775
275 | 0.095958 | 0 | 275 | 41.405 | 0.024152 | 43.327 | 0.095958
| 0.10765 | 5 | 275 | 41.18 | 0.024284 | 48.731 | 0.10765
| 0.11925 | 10 | 275 | 40.953 | 0.024418 | 54.152 | 0.11925
| 0.13077 | 15 | 275 | 40.724 | 0.024556 | 59.589 | 0.13077
| 0.1422 | 20 | 275 | 40.492 | 0.024696 | 65.043 | 0.1422
| 0.15355 | 25 | 275 | 40.259 | 0.024839 | 70.513 | 0.15355
| 0.16481 | 30 | 275 | 40.024 | 0.024985 | 76.002 | 0.16481
| 0.176 | 35 | 275 | 39.786 | 0.025135 | 81.508 | 0.176
| 0.18711 | 40 | 275 | 39.546 | 0.025287 | 87.032 | 0.18711
| 0.19815 | 45 | 275 | 39.303 | 0.025443 | 92.576 | 0.19815
| 0.20912 | 50 | 275 | 39.058 | 0.025603 | 98.139 | 0.20912
| 0.22002 | 55 | 275 | 38.81 | 0.025767 | 103.72 | 0.22002
| 0.23086 | 60 | 275 | 38.559 | 0.025934 | 109.33 | 0.23086
| 0.24165 | 65 | 275 | 38.305 | 0.026106 | 114.96 | 0.24165
| 0.25237 | 70 | 275 | 38.048 | 0.026283 | 120.61 | 0.25237
| 0.26304 | 75 | 275 | 37.787 | 0.026464 | 126.29 | 0.26304
| 0.27367 | 80 | 275 | 37.523 | 0.02665 | 132 | 0.27367
| 0.28425 | 85 | 275 | 37.255 | 0.026842 | 137.74 | 0.28425
| 0.29479 | 90 | 275 | 36.984 | 0.027039 | 143.5 | 0.29479
| 0.30529 | 95 | 275 | 36.707 | 0.027243 | 149.3 | 0.30529
| 0.31576 | 100 | 275 | 36.426 | 0.027453 | 155.14 | 0.31576
| 0.32621 | 105 | 275 | 36.141 | 0.02767 | 161.01 | 0.32621
| 0.33664 | 110 | 275 | 35.85 | 0.027894 | 166.93 | 0.33664
| 0.34706 | 115 | 275 | 35.553 | 0.028127 | 172.89 | 0.34706
| 1.1494 | 120 | 275 | 0.9081 | 1.1012 | 635.71 | 1.1494
| 1.1568 | 125 | 275 | 0.89266 | 1.1202 | 640.02 | 1.1568
| 1.1639 | 130 | 275 | 0.87812 | 1.1388 | 644.21 | 1.1639
| 1.1708 | 135 | 275 | 0.86437 | 1.1569 | 648.28 | 1.1708
| 1.1775 | 140 | 275 | 0.85134 | 1.1746 | 652.26 | 1.1775
| 1.1839 | 145 | 275 | 0.83895 | 1.192 | 656.16 | 1.1839
| 1.1902 | 150 | 275 | 0.82713 | 1.209 | 659.97 | 1.1902
| 1.1964 | 155 | 275 | 0.81584 | 1.2257 | 663.72 | 1.1964
| 1.2023 | 160 | 275 | 0.80503 | 1.2422 | 667.41 | 1.2023
| 1.2082 | 165 | 275 | 0.79465 | 1.2584 | 671.04 | 1.2082
| 1.2139 | 170 | 275 | 0.78468 | 1.2744 | 674.61 | 1.2139
| 1.2194 | 175 | 275 | 0.77509 | 1.2902 | 678.14 | 1.2194
| 1.2249 | 180 | 275 | 0.76583 | 1.3058 | 681.63 | 1.2249
| 1.2303 | 185 | 275 | 0.7569 | 1.3212 | 685.08 | 1.2303
| 1.2356 | 190 | 275 | 0.74827 | 1.3364 | 688.5 | 1.2356
| 1.2408 | 195 | 275 | 0.73992 | 1.3515 | 691.89 | 1.2408
| 1.2459 | 200 | 275 | 0.73183 | 1.3664 | 695.24 | 1.2459
| 1.2509 | 205 | 275 | 0.72399 | 1.3812 | 698.57 | 1.2509
| 1.2558 | 210 | 275 | 0.71638 | 1.3959 | 701.87 | 1.2558
| 1.2607 | 215 | 275 | 0.70898 | 1.4105 | 705.15 | 1.2607
| 1.2655 | 220 | 275 | 0.7018 | 1.4249 | 708.41 | 1.2655
| 1.2703 | 225 | 275 | 0.69481 | 1.4393 | 711.66 | 1.2703
| 1.275 | 230 | 275 | 0.688 | 1.4535 | 714.88 | 1.275
| 1.2796 | 235 | 275 | 0.68137 | 1.4676 | 718.09 | 1.2796
| 1.2842 | 240 | 275 | 0.67491 | 1.4817 | 721.29 | 1.2842
| 1.2887 | 245 | 275 | 0.66861 | 1.4956 | 724.47 | 1.2887
| 1.2932 | 250 | 275 | 0.66246 | 1.5095 | 727.64 | 1.2932
| 1.2977 | 255 | 275 | 0.65645 | 1.5233 | 730.79 | 1.2977
| 1.302 | 260 | 275 | 0.65059 | 1.5371 | 733.94 | 1.302
| 1.3064 | 265 | 275 | 0.64485 | 1.5507 | 737.08 | 1.3064
| 1.3107 | 270 | 275 | 0.63925 | 1.5643 | 740.21 | 1.3107
| 1.315 | 275 | 275 | 0.63376 | 1.5779 | 743.34 | 1.315
| 1.3192 | 280 | 275 | 0.62839 | 1.5914 | 746.45 | 1.3192
| 1.3234 | 285 | 275 | 0.62314 | 1.6048 | 749.56 | 1.3234
| 1.3275 | 290 | 275 | 0.61799 | 1.6181 | 752.67 | 1.3275
| 1.3317 | 295 | 275 | 0.61295 | 1.6315 | 755.77 | 1.3317
| 1.3358 | 300 | 275 | 0.60801 | 1.6447 | 758.86 | 1.3358
| 1.3398 | 305 | 275 | 0.60316 | 1.6579 | 761.96 | 1.3398
| 1.3438 | 310 | 275 | 0.59841 | 1.6711 | 765.05 | 1.3438
| 1.3478 | 315 | 275 | 0.59375 | 1.6842 | 768.13 | 1.3478
| 1.3518 | 320 | 275 | 0.58917 | 1.6973 | 771.22 | 1.3518
| 1.3557 | 325 | 275 | 0.58468 | 1.7103 | 774.3 | 1.3557
| 1.3597 | 330 | 275 | 0.58027 | 1.7233 | 777.38 | 1.3597
| 1.3635 | 335 | 275 | 0.57594 | 1.7363 | 780.46 | 1.3635
| 1.3674 | 340 | 275 | 0.57169 | 1.7492 | 783.54 | 1.3674
| 1.3712 | 345 | 275 | 0.56751 | 1.7621 | 786.62 | 1.3712
| 1.3751 | 350 | 275 | 0.5634 | 1.7749 | 789.69 | 1.3751
280 | 0.095933 | 0 | 280 | 41.406 | 0.024151 | 43.338 | 0.095933
| 0.10763 | 5 | 280 | 41.181 | 0.024283 | 48.742 | 0.10763
| 0.11923 | 10 | 280 | 40.954 | 0.024418 | 54.163 | 0.11923
| 0.13074 | 15 | 280 | 40.725 | 0.024555 | 59.6 | 0.13074
| 0.14217 | 20 | 280 | 40.494 | 0.024695 | 65.053 | 0.14217
| 0.15352 | 25 | 280 | 40.261 | 0.024838 | 70.523 | 0.15352
| 0.16478 | 30 | 280 | 40.025 | 0.024984 | 76.011 | 0.16478
| 0.17597 | 35 | 280 | 39.787 | 0.025134 | 81.517 | 0.17597
| 0.18708 | 40 | 280 | 39.547 | 0.025286 | 87.041 | 0.18708
| 0.19812 | 45 | 280 | 39.305 | 0.025442 | 92.585 | 0.19812
| 0.20909 | 50 | 280 | 39.059 | 0.025602 | 98.148 | 0.20909
| 0.21999 | 55 | 280 | 38.811 | 0.025766 | 103.73 | 0.21999
| 0.23083 | 60 | 280 | 38.561 | 0.025933 | 109.34 | 0.23083
| 0.24161 | 65 | 280 | 38.307 | 0.026105 | 114.97 | 0.24161
| 0.25234 | 70 | 280 | 38.05 | 0.026281 | 120.62 | 0.25234
| 0.26301 | 75 | 280 | 37.789 | 0.026463 | 126.3 | 0.26301
| 0.27363 | 80 | 280 | 37.525 | 0.026649 | 132.01 | 0.27363
| 0.28421 | 85 | 280 | 37.258 | 0.02684 | 137.74 | 0.28421
| 0.29475 | 90 | 280 | 36.986 | 0.027037 | 143.51 | 0.29475
| 0.30525 | 95 | 280 | 36.71 | 0.027241 | 149.31 | 0.30525
| 0.31572 | 100 | 280 | 36.429 | 0.027451 | 155.14 | 0.31572
| 0.32617 | 105 | 280 | 36.143 | 0.027668 | 161.02 | 0.32617
| 0.3366 | 110 | 280 | 35.852 | 0.027892 | 166.93 | 0.3366
| 0.34701 | 115 | 280 | 35.555 | 0.028125 | 172.89 | 0.34701
| 1.1458 | 120 | 280 | 0.9289 | 1.0765 | 634.65 | 1.1458
| 1.1533 | 125 | 280 | 0.91284 | 1.0955 | 639.02 | 1.1533
| 1.1606 | 130 | 280 | 0.89773 | 1.1139 | 643.26 | 1.1606
| 1.1675 | 135 | 280 | 0.88347 | 1.1319 | 647.38 | 1.1675
| 1.1742 | 140 | 280 | 0.86997 | 1.1495 | 651.4 | 1.1742
| 1.1808 | 145 | 280 | 0.85714 | 1.1667 | 655.33 | 1.1808
| 1.1871 | 150 | 280 | 0.84492 | 1.1835 | 659.19 | 1.1871
| 1.1933 | 155 | 280 | 0.83325 | 1.2001 | 662.97 | 1.1933
| 1.1993 | 160 | 280 | 0.82209 | 1.2164 | 666.68 | 1.1993
| 1.2052 | 165 | 280 | 0.81138 | 1.2325 | 670.34 | 1.2052
| 1.2109 | 170 | 280 | 0.8011 | 1.2483 | 673.94 | 1.2109
| 1.2166 | 175 | 280 | 0.79121 | 1.2639 | 677.49 | 1.2166
| 1.2221 | 180 | 280 | 0.78168 | 1.2793 | 681.01 | 1.2221
| 1.2275 | 185 | 280 | 0.77249 | 1.2945 | 684.48 | 1.2275
| 1.2328 | 190 | 280 | 0.76361 | 1.3096 | 687.91 | 1.2328
| 1.238 | 195 | 280 | 0.75502 | 1.3245 | 691.32 | 1.238
| 1.2431 | 200 | 280 | 0.7467 | 1.3392 | 694.69 | 1.2431
| 1.2482 | 205 | 280 | 0.73864 | 1.3538 | 698.03 | 1.2482
| 1.2532 | 210 | 280 | 0.73082 | 1.3683 | 701.35 | 1.2532
| 1.2581 | 215 | 280 | 0.72323 | 1.3827 | 704.65 | 1.2581
| 1.2629 | 220 | 280 | 0.71585 | 1.3969 | 707.92 | 1.2629
| 1.2677 | 225 | 280 | 0.70868 | 1.4111 | 711.18 | 1.2677
| 1.2724 | 230 | 280 | 0.7017 | 1.4251 | 714.41 | 1.2724
| 1.277 | 235 | 280 | 0.6949 | 1.4391 | 717.64 | 1.277
| 1.2816 | 240 | 280 | 0.68827 | 1.4529 | 720.84 | 1.2816
| 1.2862 | 245 | 280 | 0.68181 | 1.4667 | 724.03 | 1.2862
| 1.2907 | 250 | 280 | 0.6755 | 1.4804 | 727.21 | 1.2907
| 1.2951 | 255 | 280 | 0.66935 | 1.494 | 730.38 | 1.2951
| 1.2995 | 260 | 280 | 0.66334 | 1.5075 | 733.54 | 1.2995
| 1.3039 | 265 | 280 | 0.65746 | 1.521 | 736.69 | 1.3039
| 1.3082 | 270 | 280 | 0.65172 | 1.5344 | 739.83 | 1.3082
| 1.3125 | 275 | 280 | 0.64611 | 1.5477 | 742.96 | 1.3125
| 1.3167 | 280 | 280 | 0.64061 | 1.561 | 746.08 | 1.3167
| 1.3209 | 285 | 280 | 0.63523 | 1.5742 | 749.2 | 1.3209
| 1.3251 | 290 | 280 | 0.62996 | 1.5874 | 752.31 | 1.3251
| 1.3292 | 295 | 280 | 0.6248 | 1.6005 | 755.42 | 1.3292
| 1.3333 | 300 | 280 | 0.61975 | 1.6136 | 758.53 | 1.3333
| 1.3374 | 305 | 280 | 0.61479 | 1.6266 | 761.62 | 1.3374
| 1.3414 | 310 | 280 | 0.60993 | 1.6395 | 764.72 | 1.3414
| 1.3454 | 315 | 280 | 0.60516 | 1.6525 | 767.81 | 1.3454
| 1.3494 | 320 | 280 | 0.60048 | 1.6653 | 770.9 | 1.3494
| 1.3534 | 325 | 280 | 0.59589 | 1.6782 | 773.99 | 1.3534
| 1.3573 | 330 | 280 | 0.59138 | 1.691 | 777.08 | 1.3573
| 1.3612 | 335 | 280 | 0.58695 | 1.7037 | 780.16 | 1.3612
| 1.365 | 340 | 280 | 0.5826 | 1.7164 | 783.25 | 1.365
| 1.3689 | 345 | 280 | 0.57833 | 1.7291 | 786.33 | 1.3689
| 1.3727 | 350 | 280 | 0.57413 | 1.7418 | 789.41 | 1.3727
285 | 0.095909 | 0 | 285 | 41.407 | 0.02415 | 43.349 | 0.095909
| 0.1076 | 5 | 285 | 41.182 | 0.024282 | 48.753 | 0.1076
| 0.1192 | 10 | 285 | 40.955 | 0.024417 | 54.174 | 0.1192
| 0.13072 | 15 | 285 | 40.726 | 0.024554 | 59.61 | 0.13072
| 0.14215 | 20 | 285 | 40.495 | 0.024694 | 65.063 | 0.14215
| 0.15349 | 25 | 285 | 40.262 | 0.024837 | 70.533 | 0.15349
| 0.16476 | 30 | 285 | 40.027 | 0.024983 | 76.021 | 0.16476
| 0.17594 | 35 | 285 | 39.789 | 0.025133 | 81.526 | 0.17594
| 0.18705 | 40 | 285 | 39.549 | 0.025285 | 87.05 | 0.18705
| 0.19809 | 45 | 285 | 39.306 | 0.025441 | 92.593 | 0.19809
| 0.20906 | 50 | 285 | 39.061 | 0.025601 | 98.156 | 0.20906
| 0.21996 | 55 | 285 | 38.813 | 0.025764 | 103.74 | 0.21996
| 0.2308 | 60 | 285 | 38.562 | 0.025932 | 109.35 | 0.2308
| 0.24158 | 65 | 285 | 38.309 | 0.026104 | 114.97 | 0.24158
| 0.2523 | 70 | 285 | 38.052 | 0.02628 | 120.63 | 0.2523
| 0.26297 | 75 | 285 | 37.791 | 0.026461 | 126.31 | 0.26297
| 0.2736 | 80 | 285 | 37.527 | 0.026647 | 132.01 | 0.2736
| 0.28417 | 85 | 285 | 37.26 | 0.026839 | 137.75 | 0.28417
| 0.29471 | 90 | 285 | 36.988 | 0.027036 | 143.51 | 0.29471
| 0.30521 | 95 | 285 | 36.712 | 0.027239 | 149.31 | 0.30521
| 0.31568 | 100 | 285 | 36.431 | 0.027449 | 155.15 | 0.31568
| 0.32613 | 105 | 285 | 36.146 | 0.027666 | 161.02 | 0.32613
| 0.33656 | 110 | 285 | 35.855 | 0.02789 | 166.93 | 0.33656
| 0.34697 | 115 | 285 | 35.558 | 0.028123 | 172.89 | 0.34697
| 1.1423 | 120 | 285 | 0.94995 | 1.0527 | 633.58 | 1.1423
| 1.1499 | 125 | 285 | 0.93323 | 1.0715 | 638.01 | 1.1499
| 1.1572 | 130 | 285 | 0.91754 | 1.0899 | 642.3 | 1.1572
| 1.1642 | 135 | 285 | 0.90275 | 1.1077 | 646.47 | 1.1642
| 1.171 | 140 | 285 | 0.88875 | 1.1252 | 650.53 | 1.171
| 1.1776 | 145 | 285 | 0.87548 | 1.1422 | 654.5 | 1.1776
| 1.184 | 150 | 285 | 0.86284 | 1.159 | 658.39 | 1.184
| 1.1903 | 155 | 285 | 0.85079 | 1.1754 | 662.2 | 1.1903
| 1.1963 | 160 | 285 | 0.83926 | 1.1915 | 665.95 | 1.1963
| 1.2023 | 165 | 285 | 0.82822 | 1.2074 | 669.63 | 1.2023
| 1.208 | 170 | 285 | 0.81762 | 1.2231 | 673.26 | 1.208
| 1.2137 | 175 | 285 | 0.80743 | 1.2385 | 676.84 | 1.2137
| 1.2193 | 180 | 285 | 0.79762 | 1.2537 | 680.37 | 1.2193
| 1.2247 | 185 | 285 | 0.78816 | 1.2688 | 683.87 | 1.2247
| 1.23 | 190 | 285 | 0.77902 | 1.2837 | 687.32 | 1.23
| 1.2353 | 195 | 285 | 0.77019 | 1.2984 | 690.74 | 1.2353
| 1.2404 | 200 | 285 | 0.76164 | 1.313 | 694.13 | 1.2404
| 1.2455 | 205 | 285 | 0.75336 | 1.3274 | 697.49 | 1.2455
| 1.2505 | 210 | 285 | 0.74533 | 1.3417 | 700.83 | 1.2505
| 1.2554 | 215 | 285 | 0.73754 | 1.3559 | 704.14 | 1.2554
| 1.2603 | 220 | 285 | 0.72996 | 1.3699 | 707.43 | 1.2603
| 1.2651 | 225 | 285 | 0.7226 | 1.3839 | 710.7 | 1.2651
| 1.2698 | 230 | 285 | 0.71544 | 1.3977 | 713.95 | 1.2698
| 1.2745 | 235 | 285 | 0.70847 | 1.4115 | 717.18 | 1.2745
| 1.2791 | 240 | 285 | 0.70167 | 1.4252 | 720.4 | 1.2791
| 1.2837 | 245 | 285 | 0.69505 | 1.4387 | 723.6 | 1.2837
| 1.2882 | 250 | 285 | 0.68859 | 1.4522 | 726.79 | 1.2882
| 1.2926 | 255 | 285 | 0.68228 | 1.4657 | 729.97 | 1.2926
| 1.297 | 260 | 285 | 0.67613 | 1.479 | 733.14 | 1.297
| 1.3014 | 265 | 285 | 0.67011 | 1.4923 | 736.29 | 1.3014
| 1.3057 | 270 | 285 | 0.66423 | 1.5055 | 739.44 | 1.3057
| 1.31 | 275 | 285 | 0.65848 | 1.5186 | 742.58 | 1.31
| 1.3143 | 280 | 285 | 0.65286 | 1.5317 | 745.71 | 1.3143
| 1.3185 | 285 | 285 | 0.64735 | 1.5448 | 748.84 | 1.3185
| 1.3227 | 290 | 285 | 0.64196 | 1.5577 | 751.96 | 1.3227
| 1.3268 | 295 | 285 | 0.63668 | 1.5706 | 755.08 | 1.3268
| 1.3309 | 300 | 285 | 0.63151 | 1.5835 | 758.19 | 1.3309
| 1.335 | 305 | 285 | 0.62644 | 1.5963 | 761.29 | 1.335
| 1.339 | 310 | 285 | 0.62147 | 1.6091 | 764.39 | 1.339
| 1.3431 | 315 | 285 | 0.61659 | 1.6218 | 767.49 | 1.3431
| 1.347 | 320 | 285 | 0.61181 | 1.6345 | 770.59 | 1.347
| 1.351 | 325 | 285 | 0.60711 | 1.6471 | 773.68 | 1.351
| 1.3549 | 330 | 285 | 0.6025 | 1.6597 | 776.77 | 1.3549
| 1.3588 | 335 | 285 | 0.59798 | 1.6723 | 779.87 | 1.3588
| 1.3627 | 340 | 285 | 0.59353 | 1.6848 | 782.95 | 1.3627
| 1.3666 | 345 | 285 | 0.58916 | 1.6973 | 786.04 | 1.3666
| 1.3704 | 350 | 285 | 0.58487 | 1.7098 | 789.13 | 1.3704
290 | 0.095885 | 0 | 290 | 41.408 | 0.02415 | 43.361 | 0.095885
| 0.10758 | 5 | 290 | 41.183 | 0.024282 | 48.764 | 0.10758
| 0.11918 | 10 | 290 | 40.957 | 0.024416 | 54.184 | 0.11918
| 0.13069 | 15 | 290 | 40.728 | 0.024553 | 59.621 | 0.13069
| 0.14212 | 20 | 290 | 40.497 | 0.024693 | 65.074 | 0.14212
| 0.15346 | 25 | 290 | 40.263 | 0.024836 | 70.544 | 0.15346
| 0.16473 | 30 | 290 | 40.028 | 0.024982 | 76.031 | 0.16473
| 0.17591 | 35 | 290 | 39.79 | 0.025132 | 81.536 | 0.17591
| 0.18702 | 40 | 290 | 39.55 | 0.025284 | 87.059 | 0.18702
| 0.19806 | 45 | 290 | 39.308 | 0.02544 | 92.602 | 0.19806
| 0.20903 | 50 | 290 | 39.063 | 0.0256 | 98.165 | 0.20903
| 0.21993 | 55 | 290 | 38.815 | 0.025763 | 103.75 | 0.21993
| 0.23077 | 60 | 290 | 38.564 | 0.025931 | 109.35 | 0.23077
| 0.24155 | 65 | 290 | 38.31 | 0.026103 | 114.98 | 0.24155
| 0.25227 | 70 | 290 | 38.054 | 0.026279 | 120.63 | 0.25227
| 0.26294 | 75 | 290 | 37.793 | 0.02646 | 126.31 | 0.26294
| 0.27356 | 80 | 290 | 37.529 | 0.026646 | 132.02 | 0.27356
| 0.28414 | 85 | 290 | 37.262 | 0.026837 | 137.75 | 0.28414
| 0.29467 | 90 | 290 | 36.99 | 0.027034 | 143.52 | 0.29467
| 0.30518 | 95 | 290 | 36.714 | 0.027237 | 149.32 | 0.30518
| 0.31565 | 100 | 290 | 36.434 | 0.027447 | 155.15 | 0.31565
| 0.32609 | 105 | 290 | 36.148 | 0.027664 | 161.02 | 0.32609
| 0.33651 | 110 | 290 | 35.858 | 0.027888 | 166.93 | 0.33651
| 0.34693 | 115 | 290 | 35.561 | 0.028121 | 172.89 | 0.34693
| 0.35733 | 120 | 290 | 35.258 | 0.028362 | 178.9 | 0.35733
| 1.1465 | 125 | 290 | 0.95384 | 1.0484 | 636.98 | 1.1465
| 1.1539 | 130 | 290 | 0.93754 | 1.0666 | 641.33 | 1.1539
| 1.161 | 135 | 290 | 0.9222 | 1.0844 | 645.55 | 1.161
| 1.1679 | 140 | 290 | 0.9077 | 1.1017 | 649.66 | 1.1679
| 1.1745 | 145 | 290 | 0.89396 | 1.1186 | 653.67 | 1.1745
| 1.181 | 150 | 290 | 0.8809 | 1.1352 | 657.59 | 1.181
| 1.1873 | 155 | 290 | 0.86845 | 1.1515 | 661.44 | 1.1873
| 1.1934 | 160 | 290 | 0.85655 | 1.1675 | 665.21 | 1.1934
| 1.1994 | 165 | 290 | 0.84516 | 1.1832 | 668.93 | 1.1994
| 1.2052 | 170 | 290 | 0.83424 | 1.1987 | 672.58 | 1.2052
| 1.2109 | 175 | 290 | 0.82375 | 1.214 | 676.18 | 1.2109
| 1.2165 | 180 | 290 | 0.81364 | 1.229 | 679.74 | 1.2165
| 1.2219 | 185 | 290 | 0.80391 | 1.2439 | 683.25 | 1.2219
| 1.2273 | 190 | 290 | 0.79451 | 1.2586 | 686.73 | 1.2273
| 1.2326 | 195 | 290 | 0.78543 | 1.2732 | 690.17 | 1.2326
| 1.2378 | 200 | 290 | 0.77665 | 1.2876 | 693.58 | 1.2378
| 1.2429 | 205 | 290 | 0.76815 | 1.3018 | 696.95 | 1.2429
| 1.2479 | 210 | 290 | 0.7599 | 1.316 | 700.3 | 1.2479
| 1.2528 | 215 | 290 | 0.7519 | 1.33 | 703.63 | 1.2528
| 1.2577 | 220 | 290 | 0.74413 | 1.3439 | 706.93 | 1.2577
| 1.2625 | 225 | 290 | 0.73658 | 1.3576 | 710.21 | 1.2625
| 1.2673 | 230 | 290 | 0.72923 | 1.3713 | 713.48 | 1.2673
| 1.272 | 235 | 290 | 0.72209 | 1.3849 | 716.72 | 1.272
| 1.2766 | 240 | 290 | 0.71512 | 1.3984 | 719.95 | 1.2766
| 1.2812 | 245 | 290 | 0.70834 | 1.4118 | 723.16 | 1.2812
| 1.2857 | 250 | 290 | 0.70172 | 1.4251 | 726.37 | 1.2857
| 1.2902 | 255 | 290 | 0.69526 | 1.4383 | 729.55 | 1.2902
| 1.2946 | 260 | 290 | 0.68895 | 1.4515 | 732.73 | 1.2946
| 1.299 | 265 | 290 | 0.6828 | 1.4646 | 735.9 | 1.299
| 1.3033 | 270 | 290 | 0.67678 | 1.4776 | 739.05 | 1.3033
| 1.3076 | 275 | 290 | 0.67089 | 1.4906 | 742.2 | 1.3076
| 1.3119 | 280 | 290 | 0.66514 | 1.5034 | 745.34 | 1.3119
| 1.3161 | 285 | 290 | 0.6595 | 1.5163 | 748.48 | 1.3161
| 1.3203 | 290 | 290 | 0.65399 | 1.5291 | 751.61 | 1.3203
| 1.3244 | 295 | 290 | 0.64859 | 1.5418 | 754.73 | 1.3244
| 1.3286 | 300 | 290 | 0.6433 | 1.5545 | 757.84 | 1.3286
| 1.3326 | 305 | 290 | 0.63812 | 1.5671 | 760.96 | 1.3326
| 1.3367 | 310 | 290 | 0.63303 | 1.5797 | 764.07 | 1.3367
| 1.3407 | 315 | 290 | 0.62805 | 1.5922 | 767.17 | 1.3407
| 1.3447 | 320 | 290 | 0.62316 | 1.6047 | 770.27 | 1.3447
| 1.3487 | 325 | 290 | 0.61836 | 1.6172 | 773.37 | 1.3487
| 1.3526 | 330 | 290 | 0.61365 | 1.6296 | 776.47 | 1.3526
| 1.3565 | 335 | 290 | 0.60903 | 1.642 | 779.57 | 1.3565
| 1.3604 | 340 | 290 | 0.60448 | 1.6543 | 782.66 | 1.3604
| 1.3643 | 345 | 290 | 0.60002 | 1.6666 | 785.76 | 1.3643
| 1.3681 | 350 | 290 | 0.59564 | 1.6789 | 788.85 | 1.3681
295 | 0.095861 | 0 | 295 | 41.41 | 0.024149 | 43.372 | 0.095861
| 0.10755 | 5 | 295 | 41.185 | 0.024281 | 48.775 | 0.10755
| 0.11915 | 10 | 295 | 40.958 | 0.024415 | 54.195 | 0.11915
| 0.13067 | 15 | 295 | 40.729 | 0.024553 | 59.631 | 0.13067
| 0.14209 | 20 | 295 | 40.498 | 0.024693 | 65.084 | 0.14209
| 0.15344 | 25 | 295 | 40.265 | 0.024836 | 70.554 | 0.15344
| 0.1647 | 30 | 295 | 40.03 | 0.024982 | 76.041 | 0.1647
| 0.17589 | 35 | 295 | 39.792 | 0.025131 | 81.545 | 0.17589
| 0.187 | 40 | 295 | 39.552 | 0.025283 | 87.069 | 0.187
| 0.19803 | 45 | 295 | 39.309 | 0.025439 | 92.611 | 0.19803
| 0.209 | 50 | 295 | 39.064 | 0.025599 | 98.173 | 0.209
| 0.2199 | 55 | 295 | 38.817 | 0.025762 | 103.76 | 0.2199
| 0.23074 | 60 | 295 | 38.566 | 0.02593 | 109.36 | 0.23074
| 0.24152 | 65 | 295 | 38.312 | 0.026101 | 114.99 | 0.24152
| 0.25224 | 70 | 295 | 38.055 | 0.026277 | 120.64 | 0.25224
| 0.26291 | 75 | 295 | 37.795 | 0.026458 | 126.32 | 0.26291
| 0.27353 | 80 | 295 | 37.532 | 0.026644 | 132.02 | 0.27353
| 0.2841 | 85 | 295 | 37.264 | 0.026836 | 137.76 | 0.2841
| 0.29464 | 90 | 295 | 36.992 | 0.027033 | 143.52 | 0.29464
| 0.30514 | 95 | 295 | 36.717 | 0.027236 | 149.32 | 0.30514
| 0.31561 | 100 | 295 | 36.436 | 0.027445 | 155.15 | 0.31561
| 0.32605 | 105 | 295 | 36.151 | 0.027662 | 161.02 | 0.32605
| 0.33647 | 110 | 295 | 35.86 | 0.027886 | 166.93 | 0.33647
| 0.34688 | 115 | 295 | 35.564 | 0.028118 | 172.89 | 0.34688
| 0.35729 | 120 | 295 | 35.261 | 0.02836 | 178.9 | 0.35729
| 1.143 | 125 | 295 | 0.97468 | 1.026 | 635.94 | 1.143
| 1.1505 | 130 | 295 | 0.95775 | 1.0441 | 640.35 | 1.1505
| 1.1577 | 135 | 295 | 0.94184 | 1.0618 | 644.62 | 1.1577
| 1.1647 | 140 | 295 | 0.92682 | 1.079 | 648.77 | 1.1647
| 1.1714 | 145 | 295 | 0.9126 | 1.0958 | 652.82 | 1.1714
| 1.178 | 150 | 295 | 0.8991 | 1.1122 | 656.78 | 1.178
| 1.1843 | 155 | 295 | 0.88624 | 1.1284 | 660.66 | 1.1843
| 1.1905 | 160 | 295 | 0.87396 | 1.1442 | 664.47 | 1.1905
| 1.1965 | 165 | 295 | 0.86222 | 1.1598 | 668.21 | 1.1965
| 1.2023 | 170 | 295 | 0.85096 | 1.1751 | 671.9 | 1.2023
| 1.2081 | 175 | 295 | 0.84015 | 1.1903 | 675.52 | 1.2081
| 1.2137 | 180 | 295 | 0.82976 | 1.2052 | 679.1 | 1.2137
| 1.2192 | 185 | 295 | 0.81974 | 1.2199 | 682.64 | 1.2192
| 1.2246 | 190 | 295 | 0.81008 | 1.2344 | 686.13 | 1.2246
| 1.2299 | 195 | 295 | 0.80075 | 1.2488 | 689.59 | 1.2299
| 1.2351 | 200 | 295 | 0.79173 | 1.2631 | 693.02 | 1.2351
| 1.2403 | 205 | 295 | 0.783 | 1.2771 | 696.41 | 1.2403
| 1.2453 | 210 | 295 | 0.77453 | 1.2911 | 699.78 | 1.2453
| 1.2503 | 215 | 295 | 0.76632 | 1.3049 | 703.12 | 1.2503
| 1.2552 | 220 | 295 | 0.75835 | 1.3186 | 706.44 | 1.2552
| 1.26 | 225 | 295 | 0.75061 | 1.3323 | 709.73 | 1.26
| 1.2648 | 230 | 295 | 0.74308 | 1.3458 | 713.01 | 1.2648
| 1.2695 | 235 | 295 | 0.73575 | 1.3592 | 716.26 | 1.2695
| 1.2741 | 240 | 295 | 0.72862 | 1.3725 | 719.5 | 1.2741
| 1.2787 | 245 | 295 | 0.72166 | 1.3857 | 722.73 | 1.2787
| 1.2833 | 250 | 295 | 0.71489 | 1.3988 | 725.94 | 1.2833
| 1.2877 | 255 | 295 | 0.70827 | 1.4119 | 729.14 | 1.2877
| 1.2922 | 260 | 295 | 0.70182 | 1.4249 | 732.32 | 1.2922
| 1.2966 | 265 | 295 | 0.69552 | 1.4378 | 735.5 | 1.2966
| 1.3009 | 270 | 295 | 0.68936 | 1.4506 | 738.67 | 1.3009
| 1.3052 | 275 | 295 | 0.68334 | 1.4634 | 741.82 | 1.3052
| 1.3095 | 280 | 295 | 0.67745 | 1.4761 | 744.97 | 1.3095
| 1.3138 | 285 | 295 | 0.67169 | 1.4888 | 748.11 | 1.3138
| 1.318 | 290 | 295 | 0.66605 | 1.5014 | 751.25 | 1.318
| 1.3221 | 295 | 295 | 0.66053 | 1.5139 | 754.38 | 1.3221
| 1.3262 | 300 | 295 | 0.65512 | 1.5264 | 757.5 | 1.3262
| 1.3303 | 305 | 295 | 0.64982 | 1.5389 | 760.62 | 1.3303
| 1.3344 | 310 | 295 | 0.64462 | 1.5513 | 763.74 | 1.3344
| 1.3384 | 315 | 295 | 0.63953 | 1.5636 | 766.85 | 1.3384
| 1.3424 | 320 | 295 | 0.63453 | 1.576 | 769.96 | 1.3424
| 1.3464 | 325 | 295 | 0.62963 | 1.5882 | 773.06 | 1.3464
| 1.3503 | 330 | 295 | 0.62482 | 1.6005 | 776.17 | 1.3503
| 1.3542 | 335 | 295 | 0.62009 | 1.6127 | 779.27 | 1.3542
| 1.3581 | 340 | 295 | 0.61546 | 1.6248 | 782.37 | 1.3581
| 1.362 | 345 | 295 | 0.6109 | 1.6369 | 785.47 | 1.362
| 1.3658 | 350 | 295 | 0.60642 | 1.649 | 788.57 | 1.3658
300 | 0.095837 | 0 | 300 | 41.411 | 0.024148 | 43.383 | 0.095837
| 0.10753 | 5 | 300 | 41.186 | 0.02428 | 48.786 | 0.10753
| 0.11913 | 10 | 300 | 40.959 | 0.024415 | 54.206 | 0.11913
| 0.13064 | 15 | 300 | 40.73 | 0.024552 | 59.642 | 0.13064
| 0.14207 | 20 | 300 | 40.499 | 0.024692 | 65.094 | 0.14207
| 0.15341 | 25 | 300 | 40.266 | 0.024835 | 70.564 | 0.15341
| 0.16467 | 30 | 300 | 40.031 | 0.024981 | 76.05 | 0.16467
| 0.17586 | 35 | 300 | 39.793 | 0.02513 | 81.555 | 0.17586
| 0.18697 | 40 | 300 | 39.553 | 0.025282 | 87.078 | 0.18697
| 0.198 | 45 | 300 | 39.311 | 0.025438 | 92.62 | 0.198
| 0.20897 | 50 | 300 | 39.066 | 0.025598 | 98.182 | 0.20897
| 0.21987 | 55 | 300 | 38.818 | 0.025761 | 103.76 | 0.21987
| 0.23071 | 60 | 300 | 38.568 | 0.025928 | 109.37 | 0.23071
| 0.24148 | 65 | 300 | 38.314 | 0.0261 | 115 | 0.24148
| 0.2522 | 70 | 300 | 38.057 | 0.026276 | 120.65 | 0.2522
| 0.26287 | 75 | 300 | 37.797 | 0.026457 | 126.33 | 0.26287
| 0.27349 | 80 | 300 | 37.534 | 0.026643 | 132.03 | 0.27349
| 0.28407 | 85 | 300 | 37.266 | 0.026834 | 137.76 | 0.28407
| 0.2946 | 90 | 300 | 36.995 | 0.027031 | 143.53 | 0.2946
| 0.3051 | 95 | 300 | 36.719 | 0.027234 | 149.32 | 0.3051
| 0.31557 | 100 | 300 | 36.439 | 0.027443 | 155.16 | 0.31557
| 0.32601 | 105 | 300 | 36.153 | 0.02766 | 161.03 | 0.32601
| 0.33643 | 110 | 300 | 35.863 | 0.027884 | 166.94 | 0.33643
| 0.34684 | 115 | 300 | 35.567 | 0.028116 | 172.89 | 0.34684
| 0.35724 | 120 | 300 | 35.264 | 0.028357 | 178.9 | 0.35724
| 1.1396 | 125 | 300 | 0.99576 | 1.0043 | 634.89 | 1.1396
| 1.1472 | 130 | 300 | 0.97817 | 1.0223 | 639.35 | 1.1472
| 1.1545 | 135 | 300 | 0.96166 | 1.0399 | 643.68 | 1.1545
| 1.1616 | 140 | 300 | 0.94611 | 1.057 | 647.88 | 1.1616
| 1.1684 | 145 | 300 | 0.93139 | 1.0737 | 651.97 | 1.1684
| 1.175 | 150 | 300 | 0.91744 | 1.09 | 655.97 | 1.175
| 1.1813 | 155 | 300 | 0.90416 | 1.106 | 659.89 | 1.1813
| 1.1876 | 160 | 300 | 0.89149 | 1.1217 | 663.73 | 1.1876
| 1.1936 | 165 | 300 | 0.87939 | 1.1372 | 667.5 | 1.1936
| 1.1995 | 170 | 300 | 0.86779 | 1.1524 | 671.21 | 1.1995
| 1.2053 | 175 | 300 | 0.85666 | 1.1673 | 674.86 | 1.2053
| 1.211 | 180 | 300 | 0.84596 | 1.1821 | 678.46 | 1.211
| 1.2165 | 185 | 300 | 0.83566 | 1.1967 | 682.02 | 1.2165
| 1.2219 | 190 | 300 | 0.82573 | 1.211 | 685.54 | 1.2219
| 1.2273 | 195 | 300 | 0.81615 | 1.2253 | 689.01 | 1.2273
| 1.2325 | 200 | 300 | 0.80688 | 1.2393 | 692.46 | 1.2325
| 1.2377 | 205 | 300 | 0.79791 | 1.2533 | 695.87 | 1.2377
| 1.2427 | 210 | 300 | 0.78923 | 1.2671 | 699.25 | 1.2427
| 1.2477 | 215 | 300 | 0.78081 | 1.2807 | 702.61 | 1.2477
| 1.2527 | 220 | 300 | 0.77263 | 1.2943 | 705.94 | 1.2527
| 1.2575 | 225 | 300 | 0.76469 | 1.3077 | 709.24 | 1.2575
| 1.2623 | 230 | 300 | 0.75697 | 1.321 | 712.53 | 1.2623
| 1.267 | 235 | 300 | 0.74947 | 1.3343 | 715.8 | 1.267
| 1.2717 | 240 | 300 | 0.74216 | 1.3474 | 719.05 | 1.2717
| 1.2763 | 245 | 300 | 0.73504 | 1.3605 | 722.29 | 1.2763
| 1.2808 | 250 | 300 | 0.7281 | 1.3734 | 725.51 | 1.2808
| 1.2853 | 255 | 300 | 0.72133 | 1.3863 | 728.72 | 1.2853
| 1.2898 | 260 | 300 | 0.71472 | 1.3991 | 731.92 | 1.2898
| 1.2942 | 265 | 300 | 0.70827 | 1.4119 | 735.1 | 1.2942
| 1.2986 | 270 | 300 | 0.70197 | 1.4246 | 738.28 | 1.2986
| 1.3029 | 275 | 300 | 0.69581 | 1.4372 | 741.44 | 1.3029
| 1.3072 | 280 | 300 | 0.68979 | 1.4497 | 744.6 | 1.3072
| 1.3114 | 285 | 300 | 0.6839 | 1.4622 | 747.75 | 1.3114
| 1.3156 | 290 | 300 | 0.67814 | 1.4746 | 750.89 | 1.3156
| 1.3198 | 295 | 300 | 0.67249 | 1.487 | 754.03 | 1.3198
| 1.3239 | 300 | 300 | 0.66696 | 1.4993 | 757.16 | 1.3239
| 1.328 | 305 | 300 | 0.66155 | 1.5116 | 760.29 | 1.328
| 1.3321 | 310 | 300 | 0.65624 | 1.5238 | 763.41 | 1.3321
| 1.3362 | 315 | 300 | 0.65103 | 1.536 | 766.53 | 1.3362
| 1.3402 | 320 | 300 | 0.64593 | 1.5482 | 769.64 | 1.3402
| 1.3441 | 325 | 300 | 0.64092 | 1.5602 | 772.75 | 1.3441
| 1.3481 | 330 | 300 | 0.63601 | 1.5723 | 775.86 | 1.3481
| 1.352 | 335 | 300 | 0.63118 | 1.5843 | 778.97 | 1.352
| 1.3559 | 340 | 300 | 0.62645 | 1.5963 | 782.08 | 1.3559
| 1.3598 | 345 | 300 | 0.6218 | 1.6082 | 785.18 | 1.3598
| 1.3636 | 350 | 300 | 0.61723 | 1.6202 | 788.28 | 1.3636
305 | 0.095812 | 0 | 305 | 41.412 | 0.024148 | 43.394 | 0.095812
| 0.1075 | 5 | 305 | 41.187 | 0.024279 | 48.797 | 0.1075
| 0.1191 | 10 | 305 | 40.96 | 0.024414 | 54.217 | 0.1191
| 0.13062 | 15 | 305 | 40.732 | 0.024551 | 59.652 | 0.13062
| 0.14204 | 20 | 305 | 40.501 | 0.024691 | 65.105 | 0.14204
| 0.15338 | 25 | 305 | 40.268 | 0.024834 | 70.574 | 0.15338
| 0.16465 | 30 | 305 | 40.032 | 0.02498 | 76.06 | 0.16465
| 0.17583 | 35 | 305 | 39.795 | 0.025129 | 81.564 | 0.17583
| 0.18694 | 40 | 305 | 39.555 | 0.025281 | 87.087 | 0.18694
| 0.19797 | 45 | 305 | 39.313 | 0.025437 | 92.629 | 0.19797
| 0.20894 | 50 | 305 | 39.068 | 0.025597 | 98.19 | 0.20894
| 0.21984 | 55 | 305 | 38.82 | 0.02576 | 103.77 | 0.21984
| 0.23068 | 60 | 305 | 38.57 | 0.025927 | 109.38 | 0.23068
| 0.24145 | 65 | 305 | 38.316 | 0.026099 | 115 | 0.24145
| 0.25217 | 70 | 305 | 38.059 | 0.026275 | 120.65 | 0.25217
| 0.26284 | 75 | 305 | 37.799 | 0.026456 | 126.33 | 0.26284
| 0.27346 | 80 | 305 | 37.536 | 0.026641 | 132.04 | 0.27346
| 0.28403 | 85 | 305 | 37.268 | 0.026832 | 137.77 | 0.28403
| 0.29456 | 90 | 305 | 36.997 | 0.027029 | 143.53 | 0.29456
| 0.30506 | 95 | 305 | 36.721 | 0.027232 | 149.33 | 0.30506
| 0.31553 | 100 | 305 | 36.441 | 0.027442 | 155.16 | 0.31553
| 0.32597 | 105 | 305 | 36.156 | 0.027658 | 161.03 | 0.32597
| 0.33639 | 110 | 305 | 35.866 | 0.027882 | 166.94 | 0.33639
| 0.34679 | 115 | 305 | 35.569 | 0.028114 | 172.89 | 0.34679
| 0.35719 | 120 | 305 | 35.267 | 0.028355 | 178.9 | 0.35719
| 1.1362 | 125 | 305 | 1.0171 | 0.9832 | 633.83 | 1.1362
| 1.1439 | 130 | 305 | 0.99881 | 1.0012 | 638.35 | 1.1439
| 1.1513 | 135 | 305 | 0.98168 | 1.0187 | 642.73 | 1.1513
| 1.1584 | 140 | 305 | 0.96557 | 1.0357 | 646.98 | 1.1584
| 1.1653 | 145 | 305 | 0.95035 | 1.0522 | 651.11 | 1.1653
| 1.172 | 150 | 305 | 0.93592 | 1.0685 | 655.15 | 1.172
| 1.1784 | 155 | 305 | 0.92221 | 1.0843 | 659.1 | 1.1784
| 1.1847 | 160 | 305 | 0.90915 | 1.0999 | 662.97 | 1.1847
| 1.1908 | 165 | 305 | 0.89667 | 1.1152 | 666.78 | 1.1908
| 1.1968 | 170 | 305 | 0.88472 | 1.1303 | 670.51 | 1.1968
| 1.2026 | 175 | 305 | 0.87327 | 1.1451 | 674.19 | 1.2026
| 1.2083 | 180 | 305 | 0.86226 | 1.1597 | 677.82 | 1.2083
| 1.2138 | 185 | 305 | 0.85167 | 1.1742 | 681.4 | 1.2138
| 1.2193 | 190 | 305 | 0.84146 | 1.1884 | 684.93 | 1.2193
| 1.2247 | 195 | 305 | 0.83162 | 1.2025 | 688.43 | 1.2247
| 1.2299 | 200 | 305 | 0.8221 | 1.2164 | 691.89 | 1.2299
| 1.2351 | 205 | 305 | 0.8129 | 1.2302 | 695.32 | 1.2351
| 1.2402 | 210 | 305 | 0.80399 | 1.2438 | 698.72 | 1.2402
| 1.2452 | 215 | 305 | 0.79535 | 1.2573 | 702.09 | 1.2452
| 1.2502 | 220 | 305 | 0.78697 | 1.2707 | 705.44 | 1.2502
| 1.255 | 225 | 305 | 0.77883 | 1.284 | 708.76 | 1.255
| 1.2598 | 230 | 305 | 0.77092 | 1.2971 | 712.06 | 1.2598
| 1.2646 | 235 | 305 | 0.76323 | 1.3102 | 715.34 | 1.2646
| 1.2693 | 240 | 305 | 0.75575 | 1.3232 | 718.61 | 1.2693
| 1.2739 | 245 | 305 | 0.74846 | 1.3361 | 721.85 | 1.2739
| 1.2785 | 250 | 305 | 0.74135 | 1.3489 | 725.09 | 1.2785
| 1.283 | 255 | 305 | 0.73442 | 1.3616 | 728.3 | 1.283
| 1.2875 | 260 | 305 | 0.72766 | 1.3743 | 731.51 | 1.2875
| 1.2919 | 265 | 305 | 0.72107 | 1.3868 | 734.7 | 1.2919
| 1.2963 | 270 | 305 | 0.71462 | 1.3993 | 737.89 | 1.2963
| 1.3006 | 275 | 305 | 0.70832 | 1.4118 | 741.06 | 1.3006
| 1.3049 | 280 | 305 | 0.70217 | 1.4242 | 744.23 | 1.3049
| 1.3091 | 285 | 305 | 0.69615 | 1.4365 | 747.39 | 1.3091
| 1.3134 | 290 | 305 | 0.69025 | 1.4487 | 750.54 | 1.3134
| 1.3175 | 295 | 305 | 0.68449 | 1.461 | 753.68 | 1.3175
| 1.3217 | 300 | 305 | 0.67884 | 1.4731 | 756.82 | 1.3217
| 1.3258 | 305 | 305 | 0.6733 | 1.4852 | 759.95 | 1.3258
| 1.3299 | 310 | 305 | 0.66788 | 1.4973 | 763.08 | 1.3299
| 1.3339 | 315 | 305 | 0.66256 | 1.5093 | 766.21 | 1.3339
| 1.3379 | 320 | 305 | 0.65735 | 1.5213 | 769.33 | 1.3379
| 1.3419 | 325 | 305 | 0.65224 | 1.5332 | 772.44 | 1.3419
| 1.3459 | 330 | 305 | 0.64722 | 1.5451 | 775.56 | 1.3459
| 1.3498 | 335 | 305 | 0.6423 | 1.5569 | 778.67 | 1.3498
| 1.3537 | 340 | 305 | 0.63746 | 1.5687 | 781.78 | 1.3537
| 1.3576 | 345 | 305 | 0.63271 | 1.5805 | 784.89 | 1.3576
| 1.3614 | 350 | 305 | 0.62805 | 1.5922 | 788 | 1.3614

## Sheet3
7.6 | b2 | h72 | 7.6 | c2 | h72
8.9 | b74 | h144 | 8.9 | c74 | h144
10.4 | b146 | h216 | 10.4 | c146 | h216
12 | b218 | h288 | 12 | c218 | h288
13.9 | b290 | h360 | 13.9 | c290 | h360
14.7 | b362 | h432 | 14.7 | c362 | h432
15.5 | b434 | h504 | 15.5 | c434 | h504
16.4 | b506 | h576 | 16.4 | c506 | h576
17.3 | b578 | h648 | 17.3 | c578 | h648
18.2 | b650 | h720 | 18.2 | c650 | h720
19.2 | b722 | h792 | 19.2 | c722 | h792
20.3 | b794 | h864 | 20.3 | c794 | h864
21.4 | b866 | h936 | 21.4 | c866 | h936
22.5 | b938 | h1008 | 22.5 | c938 | h1008
23.7 | b1010 | h1080 | 23.7 | c1010 | h1080
24.9 | b1082 | h1152 | 24.9 | c1082 | h1152
26.2 | b1154 | h1224 | 26.2 | c1154 | h1224
27.5 | b1226 | h1296 | 27.5 | c1226 | h1296
28.9 | b1298 | h1368 | 28.9 | c1298 | h1368
30.3 | b1370 | h1440 | 30.3 | c1370 | h1440
31.8 | b1442 | h1512 | 31.8 | c1442 | h1512
33.4 | b1514 | h1584 | 33.4 | c1514 | h1584
35 | b1586 | h1656 | 35 | c1586 | h1656
36.7 | b1658 | h1728 | 36.7 | c1658 | h1728
38.4 | b1730 | h1800 | 38.4 | c1730 | h1800
40.2 | b1802 | h1872 | 40.2 | c1802 | h1872
42.1 | b1874 | h1944 | 42.1 | c1874 | h1944
44 | b1946 | h2016 | 44 | c1946 | h2016
46 | b2018 | h2088 | 46 | c2018 | h2088
48.1 | b2090 | h2160 | 48.1 | c2090 | h2160
50.2 | b2162 | h2232 | 50.2 | c2162 | h2232
52.4 | b2234 | h2304 | 52.4 | c2234 | h2304
54.7 | b2306 | h2376 | 54.7 | c2306 | h2376
57.1 | b2378 | h2448 | 57.1 | c2378 | h2448
59.6 | b2450 | h2520 | 59.6 | c2450 | h2520
62.1 | b2522 | h2592 | 62.1 | c2522 | h2592
64.7 | b2594 | h2664 | 64.7 | c2594 | h2664
67.4 | b2666 | h2736 | 67.4 | c2666 | h2736
70.2 | b2738 | h2808 | 70.2 | c2738 | h2808
73.1 | b2810 | h2880 | 73.1 | c2810 | h2880
81.7 | b2882 | h2952 | 81.7 | c2882 | h2952
89 | b2954 | h3024 | 89 | c2954 | h3024
97.8 | b3026 | h3096 | 97.8 | c3026 | h3096
107.3 | b3098 | h3168 | 107.3 | c3098 | h3168
117.5 | b3170 | h3240 | 117.5 | c3170 | h3240
128.5 | b3242 | h3312 | 128.5 | c3242 | h3312
130 | b3314 | h3384 | 130 | c3314 | h3384
135 | b3386 | h3456 | 135 | c3386 | h3456
140 | b3458 | h3528 | 140 | c3458 | h3528
145 | b3530 | h3600 | 145 | c3530 | h3600
150 | b3602 | h3672 | 150 | c3602 | h3672
155 | b3674 | h3744 | 155 | c3674 | h3744
160 | b3746 | h3816 | 160 | c3746 | h3816
165 | b3818 | h3888 | 165 | c3818 | h3888
170 | b3890 | h3960 | 170 | c3890 | h3960
175 | b3962 | h4032 | 175 | c3962 | h4032
180 | b4034 | h4104 | 180 | c4034 | h4104
185 | b4106 | h4176 | 185 | c4106 | h4176
190 | b4178 | h4248 | 190 | c4178 | h4248
195 | b4250 | h4320 | 195 | c4250 | h4320
200 | b4322 | h4392 | 200 | c4322 | h4392
205 | b4394 | h4464 | 205 | c4394 | h4464
210 | b4466 | h4536 | 210 | c4466 | h4536
215 | b4538 | h4608 | 215 | c4538 | h4608
220 | b4610 | h4680 | 220 | c4610 | h4680
225 | b4682 | h4752 | 225 | c4682 | h4752
230 | b4754 | h4824 | 230 | c4754 | h4824
235 | b4826 | h4896 | 235 | c4826 | h4896
240 | b4898 | h4968 | 240 | c4898 | h4968
245 | b4970 | h5040 | 245 | c4970 | h5040
250 | b5042 | h5112 | 250 | c5042 | h5112
255 | b5114 | h5184 | 255 | c5114 | h5184
260 | b5186 | h5256 | 260 | c5186 | h5256
265 | b5258 | h5328 | 265 | c5258 | h5328
270 | b5330 | h5400 | 270 | c5330 | h5400
275 | b5402 | h5472 | 275 | c5402 | h5472
280 | b5474 | h5544 | 280 | c5474 | h5544
285 | b5546 | h5616 | 285 | c5546 | h5616
290 | b5618 | h5688 | 290 | c5618 | h5688
295 | b5690 | h5760 | 295 | c5690 | h5760
300 | b5762 | h5832 | 300 | c5762 | h5832
305 | b5834 | h5904 | 305 | c5834 | h5904